## newreq
cm_id | sng code | ชื่อผู้ติดต่อ | tel | Email | อาการเสีย | Job Status | อาการที่ตรวจพบ | correction_id | UPS Status | cause_id | วันเวลาที่เริ่มซ่อม | วันเวลาที่แจ้งปิดงาน | Record Time | request_id | request_user | cause_detail | correction | รายละเอียดการแก้ไข | problem | suggestions | workclass | start_time | start_travel | arrived_time | complete_time | is_finish | แก้ไขโดย | approve_time | notes | holiday
CM-2018-0001-0 | 61 |  | 0800427496 |  | Load on battery | Closed | Electrical | 1 | normal | 14 | 2018-01-01 16:12 | 2018-01-01 16:12 | 2018-01-01 16:12 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าแก้ไขระบบไฟฟ้าเรียบร้อย | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0002-0 | 5166 |  |  |  | Alarm Water leak | Closed | Alarm Water leak | 1 | normal | 26 | 2018-01-01 19:02 | 2018-01-01 19:02 | 2018-01-01 19:02 | 0 | phatsakun |  |  | เข้าทำการตรวจเช็คร่วมกับทาง Vertiv | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0003-0 | 4892 | คุณธวัทชัย ผู้จัดการร้าน |  |  | UPS Alarm | Closed | เครื่องทำงานปกติแต่มีเสียงร้องตลอด | 17 | normal | 2 | 2018-02-01 08:52 | 2018-02-01 09:09 | 2018-02-01 08:52 | 0 | phatsakun |  |  | ส่งช่างเปลี่ยนเครื่อง | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0004-0 | 3712 | คุณนัทพงศ์ FM | 0812624877 |  | UPS Alarm | Closed | UPS Alarm | 1 | normal | 14 | 2018-02-01 13:18 | 2018-02-01 13:28 | 2018-02-01 13:18 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0005-0 | 2631 | คุณวัฒนะชัย FM | 0994976603 |  | UPS Fault | Closed | Battery Fault | 16 | Normal | 4 | 2018-02-01 14:54 | 2018-02-01 14:58 | 2018-02-01 14:54 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าทำการเปลี่ยนแบต | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0006-0 | 7866 |  | 0949641133 |  | Load shutdown | Closed | Alarm fault | 1 | normal | 11 | 2018-02-01 21:33 | 2018-02-01 21:46 | 2018-02-01 21:33 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0007-0 | 230 | คุณปัญญา | 0094-2157025 |  | Internal Fault | Closed | Electrical | 1 | normal | 14 | 2018-04-01 13:10 | 2018-04-01 13:14 | 2018-04-01 13:10 | 0 | phatsakun |  |  | ไฟการไฟฟ้ามา UPS normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0008-0 | 2351 | คุณธิดารัตน์ ผู้จัดการ | 0811548253 |  | UPS Alarm | Closed | Alarm battery | 16 | normal | 4 | 2018-04-01 14:00 | 2018-04-01 14:30 | 2018-04-01 14:00 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างทำการ onsite เปลี่ยนแบต | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0009-0 | 1341 | คุณนิกร sup store | 0982808043 |  | Internal Fault | Closed | check ups alarm overload | 1 | normal | 4 | 2018-04-01 15:46 | 2018-04-01 15:46 | 2018-04-01 15:46 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0010-0 | 7018 |  | 0830556284 |  | Internal Fault | Closed | Internal Fault | 17 | normal | 2 | 2018-04-01 15:30 | 2018-04-01 16:15 | 2018-04-01 15:30 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างทำการ onsite เปลี่ยนเครื่อง | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0011-0 | 281 |  |  |  | UPS Alarm | Closed | พัดลมภายในเครื่อง ไม่หมุน 1 ตัว, เสียงดัง 1 ตัว และพัดลมระบายอากาศ 4" ภายในเครื่ิอง เสีย 1ตัว | 2 | normal | 9 | 2018-04-01 21:23 | 2018-01-04 21:23 | 2018-04-01 21:23 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้้าทำการเปลี่ยนพัดลมที่เสีย | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0012-0 | 2811 | คุณจตุรงค์ SL | 0626058497 |  | main input trip | Closed | ตรวจเช็คพบว่า backed main input box Lp trip ups off | 15 | normal | 32 | 2018-05-01 00:05 | 2018-05-01 12:15 | 2018-05-01 00:05 | 0 | phatsakun |  |  | ทำการ on backed | Input CB trip/OFF |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0013-0 | 162 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | Internal Fault | Closed | Electrical | 18 | Bypass | 2 | 2018-05-01 11:52 | 2018-05-01 11:58 | 2018-05-01 11:52 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0014-0 | 1567 |  |  |  | Air Alarm | Closed | Air Alarm hight pressure | 1 | normal | 18 | 2018-05-01 14:54 | 2018-01-05 14:54 | 2018-01-05 14:54 | 0 | phatsakun |  |  | เบื่องต้นประสานงาน vertiv on site | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0015-0 | 240 | Emerchant | 0622378891 |  | UPS Fault | Closed | สาย output หลังเครื่องละลายมีกลิ่นไหม้ | 2 | normal | 2 | 2018-01-05 14:50 | 2018-01-05 14:54 | 2018-01-05 14:50 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าทำการเปลี่ยนสายเรียบร้อย | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0016-0 | 51 | คุณเกษศิริ ESM | 0626057703 |  | Internal Fault | Closed | Internal Fault | 17 | normal | 2 | 2018-01-05 16:24 | 2018-01-05 16:43 | 2018-01-05 16:24 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าทำกานเปลี่ยนเครื่องและแบตเตอรี่ เรียบร้อย | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0017-0 | 2351 |  |  |  | UPS Fault | Closed | Battery Fault | 16 | normal | 4 | 2018-01-05 19:00 | 2018-01-05 19:40 | 2018-01-05 19:00 | 0 | phatsakun |  |  | เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ให้ทั้ง 20 ลูก | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0018-0 | 302 |  |  |  | Monitor ups ไม่ได้ | Closed | Network ล่ม | 15 | normal | 14 | 2018-01-05 23:00 | 2018-01-05 23:13 | 2018-01-05 23:00 | 0 | phatsakun |  |  | On site check ups normal Check circuit output ups normal | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0019-0 | 3765 |  | 0626058586 |  | UPS Fault | Closed | Battery Fault | 16 | normal | 4 | 2018-01-07 08:00 | 2018-01-07 09:09 | 2018-01-07 08:00 | 0 | phatsakun |  |  | ปลดแบตเตอรี่ internal ออกใช้เฉพาะแบตเตอรี่ External | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0020-0 | 1832 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | UPS Fault | Closed | Battery Fault | 18 | Bypass | 2 | 2018-01-07 09:40 | 2018-01-07 09:50 | 2018-01-07 09:40 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0021-0 | 3450 | คุณนันทิดา | 0626058678 |  | Internal Fault | Closed | Internal Fault | 1 | normal | 2 | 2018-01-07 11:00 | 2018-01-07 11:11 | 2018-01-07 11:00 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0022-0 | 2982 | คุณอดิสรณ์ FM | 0856964501 |  | UPS Alarm | Closed | Overload | 1 | normal | 20 | 2018-01-07 13:30 | 2018-01-07 13:44 | 2018-01-07 13:30 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0023-0 | 5763 |  | 0613977780 |  | Water leak alarm | Closed | Water leak alarm บริเวณ air PAC5 | 2 | Normal | 26 | 2018-01-07 14:29 | 2018-01-07 14:32 | 2018-01-07 14:29 | 0 | phatsakun |  |  | ประสานงานแจ้ง call center vertiv on site แก้ไขครับ | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0024-0 | 1235 | คุณวีระยุทธ FM | 0971801790 |  | หนูเข้าเครื่อง | Closed | หนูเข้าเครื่อง | 1 | normal | 1 | 2018-01-08 09:10 | 2018-01-08 09:20 | 2018-01-08 09:10 | 0 | phatsakun |  |  | ช่าง FM เอาหนูออกแล้ว on UPS normal | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0025-0 | 692 |  |  |  | Internal Fault | Closed | UPS Overload | 1 | normal | 2 | 2018-01-08 14:01 | 2018-01-08 15:24 | 2018-01-08 14:01 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าทำการตรวจเช็ค | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0026-0 | 1834 | คุณรณภูมิ | 0841976180 |  | ups shutdown | Closed | Load shutdown | 1 | normal | 11 | 2018-08-01 13:41 | 2018-08-01 13:53 | 2018-08-01 13:41 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0027-0 | 6948 | คุณสำรวม ESM | 0804615553 |  | Internal Fault | Closed | Utility failure | 1 | normal | 14 | 2018-01-09 14:00 | 2018-01-09 14:20 | 2018-01-09 14:00 | 0 | phatsakun |  |  | ขณะนี้จ่ายไฟจาก Genarator On UPS normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0028-0 | 3640 | คุณณัซภัทร ESM | 0922643025 |  | CB Input trip | Closed | Utility failure | 15 | normal | 14 | 2018-01-09 14:35 | 2018-01-09 14:40 | 2018-01-09 14:35 | 0 | phatsakun |  |  | On CB Input Trip | Input CB trip/OFF |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0029-0 | 129 | คุณมะลิวัลย์ sm | 0620025692 |  | Internal Fault | Closed | Utility failure | 17 | normal | 1 | 2018-01-10 12:10 | 2018-01-10 12:20 | 2018-01-10 12:10 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าทำการเปลี่ยนเครื่อง | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0030-0 | 6020 | คุณเชาวริต | 0844393766 |  | UPS คล้ายมีกลิ่นไหม้ | Closed | แบตเตอรี่มีบางลูก Open cells | 9 | normal | 4 | 2018-01-11 08:56 | 2018-01-11 08:59 | 2018-01-11 08:56 | 0 | phatsakun |  |  | ส่่งช่างOnsite แก้ไขปลดลูก Opencells ออก | Smell burn |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0031-0 | 2304 | คุณวิตรี esm | 0626058237 |  | Internal Fault | Closed | Electrical | 16 | normal | 14 | 2018-01-11 09:53 | 2018-01-11 09:53 | 2018-01-11 09:53 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าตรวจวัดแบต วันเสาร์ | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0032-0 | 5821 |  |  |  | UPS Alarm | Closed | UPS Alarm | 1 | Bypass | 2 | 2018-11-01 10:37 | 2018-11-01 10:37 | 2018-01-11 10:37 | 0 | phatsakun |  |  | ทำาง Cyber จะเข้า on site 11/1/18 | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0033-0 | 6433 | คุณธนเกียรติ EDP | 0931100154 |  | UPS มีกลิ่นไหม้ | Closed | UPS มีกลิ่นไหม้ | 3 | normal | 2 | 2018-01-11 14:05 | 2018-01-11 14:13 | 2018-01-11 14:05 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าทำการตรวจเช็็ค | Smell burn |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0034-0 | 2744 | คุณธวัชชัย asm | 0948374528 |  | มีไฟช๊อต บริเวณ freshfood | Closed | Electrical | 3 | normal | 14 | 2018-01-11 16:40 | 2018-01-11 16:50 | 2018-01-11 16:40 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างFm แก้ไขจุดที่ไฟช๊อต | No output |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0035-0 | 277 | เจ้าหน้าที่ ABSS | 063362321 |  | UPS Alarm | Closed | UPS Overload | 1 | normal | 14 | 2018-01-11 19:50 | 2018-01-11 20:05 | 2018-01-11 19:50 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0036-0 | 2744 | คุณประเสริฐสุข Sup | 0822530099 |  | มีสายไฟช็อตที่ cb ย่อยที่ 2 ทริป | Closed | Electrical | 1 | normal | 14 | 2018-01-11 19:40 | 2018-01-11 20:00 | 2018-01-11 19:40 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | No output |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0037-0 | 1786 |  | 0628058103 |  | เข้า PM พบแบตเตอรี่ external แรงดันต่ำ | Closed | Battery Fault | 16 | normal | 4 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 0 | phatsakun |  |  | ทำการปลดแบตเตอรี่ external ออกและใช้เฉพาะแบตเตอรี่จาก internal แทน | Battery fault |  | PM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0038-0 | 195 |  |  |  | เข้า PM พบแบตเตอรี่ internal บวมและแรงดันต่ำ | Closed | Battery Fault | 16 | normal | 4 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 0 | phatsakun |  |  | ทำการปลดแบตเตอรี่ internal ออกและใช้เฉพาะแบตเตอรี่จาก external แทน | Battery fault |  | PM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0039-0 | 2114 | คุณจิราวัลย์ SM | 0626058231 |  | อุปกรณ์ดับ | Closed | ปลั๊ก input หหลุด | 14 | normal | 20 | 2018-11-01 15:50 | 2018-11-01 16:00 | 2018-11-01 15:50 | 0 | phatsakun |  |  | เสียบปลั๊ก input กลับเข้าไปใหม่ | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0040-0 | 1927 |  |  |  | เข้า PM พบแบตเตอรี่ external แรงดันต่ำ 12 ลูก | Closed | Battery Fault | 16 | normal | 4 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-13 15:35 | 0 | phatsakun |  |  | ทำการปลดแบตเตอรี่ external ออกและใช้เฉพาะแบตเตอรี่จาก internal แทน | Battery fault |  | PM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0041-0 | 5972 | ผช. | 0875405146 |  | UPS shutdown | Closed | มีไฟดับนาน ups สำรองไฟจนหมดผู้จัดการสาขาบิด selector มาใช้ไฟ bypass | 1 | Normal | 14 | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 2018-01-13 17:48 | 0 | phatsakun |  |  | ให้ผู้ช่วยบิด selector กลับมาใช้ไฟ UPS อีกครั้งหลังสาขาปิดทำการ จะประมานงานอีกครั้งหนึ่ง | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0042-0 | 351 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | UPS shutdown | Closed | เครื่ื่องมีกลิ่นไหม้ | 18 | Bypass | 2 | 2018-01-13 15:35 | 2018-01-13 15:45 | 2018-01-13 15:35 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Smell burn |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0043-0 | 5980 |  |  |  | เข้า PM ไม่สามารถ on inverter ได้ | Closed | Utility failure | 17 | normal | 2 | 2018-01-13 |  | 2018-01-14 18:00 | 0 | phatsakun |  |  | นัดสาขาเข้าทำการเปลี่ยนวันจันทร์ที่ 15/01/18 | Others |  | PM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0044-0 | 1834 | คุณรณภูมิ FM | 0841976180 |  | UPSไม่สำรองไฟ | Closed | UPS run อยู่ 1 module เนื่องจากเสียไผหนึ่ง module โหลดอยู่ที่ 60-95% | 1 | normal | 2 | 2018-01-13 17:48 | 2018-01-13 18:00 | 2018-01-13 17:48 | 0 | phatsakun |  |  | ขณะนี้้ UPSสามารถ on ได้ปกติ | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0045-0 | 2983 | คุุณกุลชาติ FM | 0830822060 |  | ไฟตก UPSไม่สำรองไฟ | Closed | CB main2 และ output trip | 15 | normal | 14 | 2018-01-14 13:18 | 2018-01-14 13:30 | 2018-01-14 13:18 | 0 | phatsakun |  |  | On CB ขึ้นทั้งสองตัว | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0046-0 | 4411 |  |  |  | Water leak alarm | Closed | มีน้ำหยดที่ AIR Crac17 | 1 | normal | 18 | 2018-01-14 18:00 | 2018-01-14 18:22 | 2018-01-14 18:00 | 0 | phatsakun |  |  | แจ้ง schneider เข้าทำการตรวจสอบ | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0047-0 | 4345 | คุณไพฑูรย์ | 0840390758 |  | Internal Fault | Closed | Electrical | 1 | Normal | 14 | 2018-01-15 08:20 | 2018-01-15 08:25 | 2018-01-15 08:20 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าตรวจเช็็คแล้ว และลูกค้าต้องการซื้อเครื่องใหม่ | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0048-0 | 1769 | คุณปนันญา ASM | 0982808059 |  | Internal Fault | Closed | Electrical | 1 | normal | 14 | 2018-01-15 09:46 | 2018-01-15 09:59 | 2018-01-15 09:46 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0049-0 | 1132 | คุณสนุก | 0942363563 |  | UPS Fault | Closed | Battery Fault | 16 | Normal | 4 | 2018-01-15 10:00 | 2018-01-15 10:10 | 2018-01-15 10:00 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าทำการเปลี่ียนแบต แจ้งประสานงานเซลเพื่อเปลี่ยนเครื่องใหม่ | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0050-0 | 2417 | คุณวันมงคล stock | 0982808072 |  | alarm battery fault | Closed | Battery Fault | 16 | normal | 4 | 2018-01-15 12:33 | 2018-01-15 12:46 | 2018-01-15 12:33 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าทำการเปลี่ยนเครื่องและแบตเตอรี่ | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0051-0 | 2762 |  |  |  | Battery Fault 1 ชุด | Closed | Battery Fault 1 ชุด | 2 | normal | 4 | 2018-01-15 20:55 | 2018-01-15 20:55 | 2018-01-15 20:55 | 0 | phatsakun |  |  | ตอนนี้ใช้externalจ่ายใช้งานอย่างเดียว | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0052-0 | 3817 | คุณคำสร ESM | 0626058860 |  | UPS Shutdown | Closed | ไม่ทราบแน่ชัด | 1 | normal | 5 | 2018-01-16 12:40 | 2018-01-16 12:44 | 2018-01-16 12:40 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0053-0 | 1953 | คุณผกามาศ SL | 0928529262 |  | CB Output off | Closed | Electrical | 15 | normal | 14 | 2018-01-16 13:21 | 2018-01-16 13:21 | 2018-01-16 13:21 | 0 | phatsakun |  |  | On CB Output | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0054-0 | 1957 | FM | 0095-6789343 |  | Internal Fault | Closed | Electrical | 1 | normal | 14 | 2018-01-16 16:33 | 2018-01-16 16:40 | 2018-01-16 16:33 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0055-0 | 2034 |  |  |  | Battery Fault | Closed | Battery | 16 | normal | 4 | 2018-01-16 18:09 | 2018-01-16 18:09 | 2018-01-16 18:09 | 0 | phatsakun |  |  | รอประสานงานต่อ | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0056-0 | 2169 | คุณทิพวรรณ SL | 0946733412 |  | CB Output trip | Closed | คาดว่ากะที่ปิดสาขา off cb main i/p ที่ตู้ LP | 15 | normal | 20 | 2018-01-17 06:07 | 2018-01-17 06:24 | 2018-01-17 06:07 | 0 | phatsakun |  |  | On CB Output | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0057-0 | 9 | คุณสหรัฐ FM | 0956834086 |  | UPS Alarm | Closed | output shorted | 1 | normal | 11 | 2018-01-17 11:32 | 2018-01-17 12:20 | 2018-01-17 11:32 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0058-0 | 3653 | คุณอดุลย์ ESM | 0626058754 |  | Internal Fault | Closed | Battery Fault | 9 | Normal | 4 | 2018-01-17 13:23 | 2018-01-17 13:31 | 2018-01-17 13:23 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าตรวจเช็ค และทำ Report เสนอราคา | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0059-0 | 2494 |  |  |  | Battery Fault | Closed | มีสารเคมีรั่วซึม1 ลูก | 16 | normal | 4 | 2018-01-17 12:46 | 2018-01-17 12:46 | 2018-01-17 12:46 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างทำการปลดแบตในเครื่องออกใช้งานแค่ external battery | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0060-0 | 2525 | คุณปนิดา esm | 0626905559 |  | UPS Inverter Off | Closed | UPS Overlaod | 1 | normal | 11 | 2018-01-17 11:56 | 2018-01-17 12:10 | 2018-01-17 11:56 | 0 | phatsakun |  |  | Reset Overload Reset UPS | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0061-0 | 3733 |  |  |  | Battery Fault | Closed | แบตใน external บวมและเสื่อมสภาพ | 16 | normal | 4 | 2018-01-17 13:55 | 2018-01-17 13:55 | 2018-01-17 13:55 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างจึงทำการปลดออก ตอนนี้ ใช้แค่แบตในเครื่อง | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0062-0 | 5312 |  |  |  | Battery Fault | Closed | battery open cell 1 ลูก วัดแรงดันได้ 0.6 v | 16 | normal | 4 | 2018-01-17 14:33 | 2018-01-17 14:33 | 2018-01-17 14:33 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าทำการปลด ออก 2 ลูก เหลือ 38 ลูก พร้อม set ค่า battery ใหม่Test backup 10นาที สำรองไฟได้ | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0063-0 | 5978 |  | 0081-6111216 |  | UPS Alarm | Closed | ups alarm bypass กด on เครื่องแล้วไม่ได้ | 1 | normal | 2 | 2018-01-17 15:05 | 2018-01-17 15:05 | 2018-01-17 15:05 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าทำการตรวเช็ค | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0064-0 | 5415 | คุณมัทนา esm | 0646944910 |  | Internal Fault | Closed | ups status off bypass | 1 | normal | 11 | 2018-01-17 15:45 | 2018-01-17 16:04 | 2018-01-17 15:45 | 0 | phatsakun |  |  | Reset Overload Reset UPS | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0065-0 | 4667 | เจ้าหน้าที่ IT |  |  | Air Alarm | Closed | alarm humidifier problem | 7 | normal | 18 | 2018-01-17 19:00 | 2018-01-17 20:17 | 2018-01-17 19:00 | 0 | phatsakun |  |  | ำความสะอาดหม้อต้มและทำการทดสอบระบบ air ทำงานปรกติ | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0066-0 | 2579 | คุณกล้าณรงค์ | 0889544434 |  | UPS Alarm | Closed | UPS Output | 10 | normal | 2 | 2018-01-18 01:20 | 2018-01-18 01:45 | 2018-01-18 01:20 | 0 | phatsakun |  |  | On inverter | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0067-0 | 16 | คุณเทวฤิทธิ์ Type(พนักงานเปลี่ยนป้ายราคา) | 0909349798 |  | UPS Alarm | Closed | overload และ EPO | 1 | normal | 20 | 2018-01-18 04:35 | 2018-01-18 04:50 | 2018-01-18 04:35 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0068-0 | 5597 | คุณพงศักด์ Mainternance | 0966857661 |  | UPS Alarm | Closed | Electrical | 1 | Bypass | 11 | 2018-01-18 06:35 | 2018-01-18 06:53 | 2018-01-18 06:35 | 0 | phatsakun |  |  | on upsแล้วTranferระบบไฟตามขั้นตอน ขณะนี้Loadรับไฟจากups | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0069-0 | 31 | K.pongsakorn | 0954289976 |  | Alarm Overload | Closed | กล้องวงจรปิดสายไฟช็อต | 1 | normal | 14 | 2018-01-18 14:50 | 2018-01-18 15:00 | 2018-01-18 14:50 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0070-0 | 3693 | คุณสมัย ผจก. | 0814561767 |  | เครื่อง POS ดับ ใช้งานไม่ได้ | Closed | Electrical | 0 | normal | 14 | 2018-01-18 14:30 | 2018-01-18 14:50 | 2018-01-18 14:30 | 0 | phatsakun |  |  | แจ้งให้สาขาติดต่อทาง Helpdesk | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0071-0 | 5540 | คุณเอกลักษณ์ FM | 0981500234 |  | ระบบ Offline | Closed | ระบบ Offline | 0 | normal | 14 | 2018-01-18 17:30 | 2018-01-18 17:33 | 2018-01-18 17:30 | 0 | phatsakun |  |  | แจ้งให้สาขาติดต่อทาง Helpdesk | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0072-0 | 2573 | คุณดารณี esm | 0956101834 |  | UPS Status off | Closed | Main input Trip | 15 | normal | 2 | 2018-01-18 18:55 | 2018-01-18 19:03 | 2018-01-18 18:55 | 0 | phatsakun |  |  | On CB Input | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0073-0 | 1964 | คุณลดาพร esm | 0626058227 |  | Store Line เข้าไม่ได้ | Closed | Store Line เข้าไม่ได้ | 0 | normal | 14 | 2018-01-18 20:58 | 2018-01-18 21:05 | 2018-01-18 20:58 | 0 | phatsakun |  |  | แจ้งให้สาขาติดต่อทาง Helpdesk | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0074-0 | 3700 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | UPS Alarm | Closed | Main CB ของ UPS ที่ ตู้ MDB ก็ Trip | 18 | Bypass | 2 | 2018-01-19 02:30 | 2018-01-19 03:00 | 2018-01-19 02:30 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0075-0 | 4811 |  |  |  | กล้องCCTVเสีย | Closed | ตรวจสอบcomputer สาขาเปิดใช้งานปกติ | 0 | normal | 41 | 2018-01-19 08:22 | 2018-01-19 08:22 | 2018-01-19 08:22 | 0 | phatsakun |  |  | แจ้งให้สาขาติดต่อทาง Helpdesk | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0076-0 | 3972 | คุณเพลิน FM Manager | 0971358004 |  | Load shutdown | Closed | UPS Overlaod | 1 | normal | 11 | 2018-01-19 08:28 | 2018-01-19 08:50 | 2018-01-19 08:28 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0077-0 | 2001 |  |  |  | cb. Bypassใน box bypass จุด connectสาย เกลียวหวานหลวมไม่แน่น | Closed | cb. Bypassใน box bypass จุด connectสาย เกลียวหวานหลวมไม่แน่น | 4 | Bypass | 47 | 2018-01-19 15:01 | 2018-01-19 15:01 | 2018-01-19 15:01 | 0 | phatsakun |  |  | โดย จะทำการ by pass เครื่อง UPS. เพื่อจะถอด clean เครื่อง ปรากฎว่า ไฟอาร์ต และทำให้ไฟดับ | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0078-0 | 6363 |  |  |  | กล้องCCTVเสีย | Closed | ตรวจสอบcomputer สาขาเปิดใช้งานปกติ | 0 | normal | 41 | 2018-01-19 15:05 | 2018-01-19 15:05 | 2018-01-19 15:05 | 0 | phatsakun |  |  | แจ้งให้สาขาติดต่อทาง Helpdesk | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0079-0 | 101 | Apichat FM. | 0970190787 |  | UPS Alarm | Closed | UPS Overlaod | 1 | normal | 11 | 2018-01-19 16:20 | 2018-01-19 16:30 | 2018-01-19 16:20 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0080-0 | 3 | คุณจิรยุทธ FM manager | 0867399435 |  | CB Main Input | Closed | ไฟมา ups alarm output disable | 1 | normal | 14 | 2018-01-19 16:45 | 2018-01-19 17:30 | 2018-01-19 16:45 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0081-0 | 1269 | คุณสันติ | 0618518599 |  | UPS Alarm | Closed | Battery Fault | 16 | Normal | 4 | 2018-01-19 16:55 | 2018-01-19 17:27 | 2018-01-19 16:55 | 0 | phatsakun |  |  | เจ้าหน้าที่เข้าทำการปลดแบตที่มีปัญหาออก | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0082-0 | 2631 | คุณปิยะ duty | 0930061319 |  | Internal Fault | Closed | cb ใน box bypass ถูก on ใช้งานทั้ง 3 ตัว | 17 | normal | 2 | 2018-01-20 07:28 | 2018-01-20 07:40 | 2018-01-20 07:28 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าทำการเปลี่ยนเครื่ื่อง | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0083-0 | 7067 | เอ๋ Setup |  |  | POS 2 Fault | Closed | ไม่รับไฟจาก ups พอไฟดับ pos 2 ก็ดับ | 3 | normal | 32 | 2018-01-20 08:41 | 2018-01-20 08:41 | 2018-01-20 08:41 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าตรวจเช็ค และได้แจ้ง Setup ให้ส่งช่างที่ติดต้้งปลั๊กแดงเข้ามาไล่สายครับ | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0084-0 | 6063 | คุณชนิดาภา SL. | 0808272803 |  | Alarm DC Bus Over volt | Closed | UPS Overlaod | 1 | Normal | 20 | 2018-01-20 12:30 | 2018-01-20 13:00 | 2018-01-20 12:30 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0085-0 | 5646 | คุณเกรียงศักดิ์ | 0878695147 |  | UPS Fault | Closed | fuse ด้าน rertifier เสีย 2ตัว และvoltage battery =106 V voltage แต่ละลูก 5.3 V | 15 | Bypass | 2 | 2018-01-20 16:54 | 2018-01-20 16:54 | 2018-01-20 16:54 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าตรวจเช็ค ทำการon breaker maintenance bypass | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0086-0 | 176 | คุณพรชัย พนักงาน parttime เพิ่งปรับขึ้นเป็นพนักงานประจำ | 0626057895 |  | UPS Alarm Code "A" | Closed | UPS Overtemp | 1 | Normal | 1 | 2018-01-21 14:45 | 2018-01-21 15:05 | 2018-01-21 14:45 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0087-0 | 2157 |  |  |  | UPS status off | Closed | Battery Fault | 9 | Normal | 4 | 2018-01-21 19:58 | 2018-01-21 19:58 | 2018-01-21 19:58 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าตรวจเช็คเปลี่ยนแบตสำรองให้ 6 ลูก และรบประสานงานกับทางเซลล์ | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0088-0 | 2205 | คุณพีรพล SL | 0626057490 |  | UPS Alarm | Closed | B&E short circuit on output | 1 | Normal | 20 | 2018-01-22 00:30 | 2018-01-22 00:41 | 2018-01-22 00:30 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0089-0 | 4668 |  |  |  | Air Alarm | Closed | Air Alarm | 1 | Normal | 18 | 2018-01-22 04:14 | 2018-01-22 04:14 | 2018-01-22 04:14 | 0 | phatsakun |  |  | เบื้องต้นประสานงาน vertiv เข้าทำการตรวจเช็คแ | Air |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0090-0 | 2890 | คุณบุปผารัตน์ SL | 0626058543 |  | UPS ช็อตมีเสียงระเบิด | Pending | เครื่องกรองน้ำแตก ทำให้น้ำท่วมโดน UPS | 9 | Bypass | 1 | 2018-01-22 04:14 | 2018-01-22 04:37 | 2018-01-22 04:14 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้า PM 7/2/18 อยู่ระหว่างการรออนุมัติเปลี่ยนเครื่อง | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0091-0 | 94 | คุณสถาปัตย์ Sup TI | 0850942966 |  | UPS Alarm | Closed | ups alarm Rectifier Fault | 1 | Bypass | 2 | 2018-01-22 07:01 | 2018-01-22 07:40 | 2018-01-22 07:01 | 0 | phatsakun |  |  | power reset ไม่สามารถ power reset หาย | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0092-0 | 176 | คุณพรชัย พนักงาน parttime เพิ่งปรับขึ้นเป็นพนักงานประจำ | 0626057895 |  | UPS Alarm Code "A" | Closed | UPS Overtemp | 17 | Normal | 1 | 2018-01-22 12:45 | 2018-01-22 13:02 | 2018-01-22 12:45 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าทำการเปลี่ยนเครื่อง | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0093-0 | 213 |  |  |  | Battery Fail | Closed | แรงดันต่ำมากบางลูกและเริ่มบวม | 16 | Normal | 4 | 2018-01-22 13:19 | 2018-01-22 13:19 | 2018-01-22 13:19 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างทำการปลดแบตที่มีปัญหาออก | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0094-0 | 1961 | คุณชวฤทธิ ผจก | 0626058826 |  | Battery Fail | Closed | Battery Fault | 16 | Normal | 4 | 2018-01-22 14:16 | 2018-01-22 14:31 | 2018-01-22 14:16 | 0 | phatsakun |  |  | Battery Replacement | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0095-0 | 3314 | คุณจิราพร ผู้จัดการสาขา | 0626058575 |  | Load on battery | Closed | Electrical | 1 | Normal | 14 | 2018-01-22 14:58 | 2018-01-22 14:58 | 2018-01-22 14:58 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0096-0 | 684 |  |  |  | Internal Fault | Closed | Electrical | 0 | Normal | 14 | 2018-01-22 15:25 | 2018-01-22 15:25 | 2018-01-22 15:25 | 0 | phatsakun |  |  | เบื้องต้นให้สาขาประสานงานไปหาบริษัทที่ดูแลเครื่องโดยตรง | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0097-0 | 2433 | คุณปฎิพัต SL. | 0626058354 |  | CB Output trip | Closed | cb. Outputใน bypass trip | 15 | Normal | 14 | 2018-01-22 23:12 | 2018-01-22 23:22 | 2018-01-22 23:12 | 0 | phatsakun |  |  | On CB Output | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0098-0 | 2842 | คุณอรรณพ FM | 0817586806 |  | UPS Alarm | Closed | alarm output short | 1 | Normal | 20 | 2018-01-23 04:00 | 2018-01-23 04:10 | 2018-01-23 04:00 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0099-0 | 4217 | คุณสมาน FM Manager | 0956054445 |  | UPS Alarm | Closed | ตรวจสอบหน้าจอ Load 14 , 75 , 42 % เฟสสองมีการสวิงขึ้นลง | 0 | Normal | 11 | 2018-01-23 08:55 | 2018-01-23 09:00 | 2018-01-23 08:55 | 0 | phatsakun |  |  | ให้สาขาตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์ | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0100-0 | 1866 |  | 0032-350-320-39 |  | Battery Fault | Closed | Battery Fault | 9 | Normal | 4 | 2018-01-23 14:25 | 2018-01-23 14:25 | 2018-01-23 14:25 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าทำการตรวจเช็ค พบแบตบวบ | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0101-0 | 2122 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | Internal Fault | Closed | ลั๊กoutput ไหม้ และมีสายเเค่เส้นเดียว | 18 | Bypass | 2 | 2018-01-23 13:10 | 2018-01-23 16:30 | 2018-01-23 13:10 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0102-0 | 7111 | คุณคำมูล (Setup) |  |  | เข้าทำการติดตั้งเครื่อง | Closed | เข้าทำการติดตั้งเครื่อง | 0 | Normal | 50 | 2018-01-24 10:14 | 2018-01-24 10:14 | 2018-01-24 10:14 | 0 | phatsakun |  |  | เข้าติดตั้ง UPS 2 กุมภาพันธ์ 2561 | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0103-0 | 1679 | คุณนามี SL. | 0726058057 |  | Internal Fault | Closed | พนักงานปิด cb. แอร์ผิดตัวที่ตู้ LP. | 1 | Normal | 20 | 2018-01-25 06:33 | 2018-01-25 06:50 | 2018-01-25 06:33 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0104-0 | 3725 | คุณวรินทร fm. | 0863209983 |  | Internal Fault | Closed | Electrical | 1 | Normal | 14 | 2018-01-25 07:04 | 2018-01-25 07:10 | 2018-01-25 07:04 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0105-0 | 158 | คุณวาริน ผจก. | 0852571803 |  | ไฟดับเฉพาะ อุปกรณ์ ที่ต่อจาก ups. | Closed | ปลั๊ก outputไหม้ | 17 | Normal | 50 | 2018-01-25 08:31 | 2018-01-25 09:15 | 2018-01-25 08:31 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าทำการเปลี่ยนเครื่อง | Smell burn |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0106-0 | 1771 | คุณขวัญชัย | 0986195334 |  | Battery Fault | Pending | Battery fault | 9 | Bypass | 4 | 2018-01-25 14:22 | 2018-01-25 14:22 | 2018-01-25 14:22 | 0 | phatsakun |  |  | Bypass และรอดำเนินการเสนราคาแบต | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0107-0 | 5415 |  | 0941491912 |  | Internal Fault | Closed | Breaker main Trip | 15 | Normal | 2 | 2018-01-25 16:53 | 2018-01-25 16:53 | 2018-01-25 16:53 | 0 | phatsakun |  |  | Breaker main UPS Normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0108-0 | 16 |  | 0944037799 |  | UPS Alarm Overload | Closed | Load shutdown | 1 | Normal | 11 | 2018-01-25 23:00 | 2018-01-26 00:15 | 2018-01-25 23:00 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0109-0 | 2366 | คุณสถาน FM manager | 0846847925 |  | UPS Alarm | Closed | พบ cb ย่อยตัวที่ 1 ที่ตู้ load trip ไม่สามารถ on | 1 | Normal | 11 | 2018-01-27 09:50 | 2018-01-26 10:05 | 2018-01-26 09:50 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0110-0 | 1832 | คุณประเสริฐ FM | 0843152314 |  | Internal Fault | Closed | Battery | 16 | Bypass | 4 | 2018-01-26 11:30 | 2018-01-26 11:30 | 2018-01-26 11:30 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าดำเนินการเปลี่ยนแบต 29/1/2018 | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0111-0 | 1840 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | UPS Fault | Pending | CB Input Trip | 18 | Bypass | 2 | 2018-01-26 17:30 | 2018-01-26 18:00 | 2018-01-26 17:30 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0112-0 | 7044 |  | 0810815677 |  | UPS Alarm | Closed | Load shutdown | 1 | Normal | 11 | 2018-01-26 22:40 | 2018-01-26 22:55 | 2018-01-26 22:40 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0113-0 | 1822 | คุณณรงค์ หัวหน้าช่าง | 0981358979 |  | UPS Alarm | Closed | UPS Overload | 1 | Normal | 11 | 2018-01-27 04:13 | 2018-01-27 09:30 | 2018-01-27 04:13 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0114-0 | 78 | คุณพิษณุ พนักงาน setup | 0825216678 |  | UPS Alarm | Closed | User | 1 | Normal | 11 | 2018-01-27 05:08 | 2018-01-27 05:18 | 2018-01-27 05:08 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0115-0 | 2092 | คุณแววมณี Sl. | 0626058258 |  | UPS Alarm | Closed | UPS Alarm Battery | 1 | Normal | 4 | 2018-01-27 00:29 | 2018-01-27 00:46 | 2018-01-27 00:29 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0116-0 | 2168 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | UPS Alarm | Pending | UPS Alarm Battery | 18 | Bypass | 2 | 2018-01-27 08:29 | 2018-01-27 08:38 | 2018-01-27 08:29 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0117-0 | 3688 | คุณกนกวรรณ | 0626058810 |  | Internal Fault | Closed | CB main trip | 15 | Normal | 11 | 2018-01-27 20:32 | 2018-01-27 20:32 | 2018-01-27 20:32 | 0 | phatsakun |  |  | On CB main | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0118-0 | 1866 | คุณณัฐวุฒิ FM | 0840742979 |  | Load on battery | Closed | Battery fault | 9 | Normal | 4 | 2018-01-28 08:12 | 2018-01-28 08:16 | 2018-01-28 08:12 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าตรวจเช็ค รอประสานงานกับทางเซลล์เสนอราคาแบต | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0119-0 | 5767 |  |  |  | Vesda alarm | Closed | low airflow | 2 | Normal | 9 | 2018-01-28 11:30 | 2018-01-28 11:44 | 2018-01-28 11:30 | 0 | phatsakun |  |  | ตรวจเช็คต้องทำการเปลี่ยนพัดลม Vesda | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0120-0 | 2083 | คุณบังอร SL. | 0626058245 |  | CB Main Trip | Closed | ไฟฟ้ากระพริบ main cb.ที่ตู้ LP trip | 1 | Normal | 2 | 2018-01-28 14:17 | 2018-01-28 14:22 | 2018-01-28 14:17 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Input CB trip/OFF |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0121-0 | 3641 | คุณกมลลักษณ์ | 0626058784 |  | Internal Fault | Closed | สายปลั๊ก Input ของเครื่องUPS หลุด | 14 | Normal | 34 | 2018-01-29 03:53 | 2018-01-29 03:53 | 2018-01-29 03:53 | 0 | phatsakun |  |  | ให้ทางพนักงานของLotus เสียบคืนตำแหน่งเดิม | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0122-0 | 1972 | ฉัตรชัย FM | 0982808065 |  | UPS Alarm | Closed | เจ้าหน้าที่เอากระทะไฟฟ้าไปรองกับปลั๊กแดง | 1 | Normal | 20 | 2018-01-29 14:32 | 2018-01-29 14:43 | 2018-01-29 14:32 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0123-0 | 4779 | คุณนิพันธ์ FM | 0893474881 |  | Internal Fault | Closed | inverter ไม่ทำงาน | 10 | Normal | 14 | 2018-01-29 16:45 | 2018-01-29 16:52 | 2018-01-29 16:45 | 0 | phatsakun |  |  | on inverter ขึ้นมาใหม่ ทำการ self test battery | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0124-0 | 1367 | คุณสินี ผู้จัดการ | 0885197205 |  | เครื่อง POS ดับ | Closed | สาย Breaker หลวม | 14 | Normal | 34 | 2018-01-29 17:30 | 2018-01-29 18:30 | 2018-01-29 17:30 | 0 | phatsakun |  |  | ขยับสาย UPS จึงติด | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0125-0 | 2983 | คุณแอ็ด FM | 0885985061 |  | Internal Fault | Closed | ups alarm output disabled | 1 | Normal | 14 | 2018-01-29 18:29 | 2018-01-29 18:42 | 2018-01-29 18:29 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0126-0 | 2579 |  |  |  | Internal Fault | Closed | หนูเข้าไปติดที่ตู้โหลด output ups | 0 | Normal | 1 | 2018-01-29 19:11 | 2018-01-29 19:11 | 2018-01-29 19:11 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าทำการตรวจสอบ shutdown ระบบเพื่อนำหนูออก star up ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0127-0 | 3707 | คุณประพิมพรรณ | 0627199709 |  | UPS Alarm | Closed | ปลั๊กinputหลังเครื่องupsหลวม | 1 | Normal | 34 | 2018-01-29 19:24 | 2018-01-29 19:38 | 2018-01-29 19:24 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Input CB fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0128-0 | 3413 | คุณเกษริน | 0626058662 |  | UPS Alarm | Closed | Breaker Trip | 13 | Normal | 32 | 2018-01-29 22:37 | 2018-01-29 22:52 | 2018-01-29 22:37 | 0 | phatsakun |  |  | star up ups | Input CB trip/OFF |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0129-0 | 1354 | คุณสิริพร | 0626058044 |  | UPS Alarm | Closed | ups อยู่ที่ตำแหน่ง static bypass | 1 | Normal | 20 | 2018-01-30 00:09 | 2018-01-30 00:16 | 2018-01-30 00:09 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0130-0 | 78 | คุณวัชมล092-2836726 |  |  | Internal Fault | Closed | สาขากำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงสาขา) | 1 | Normal | 1 | 2018-01-30 09:52 | 2018-01-30 10:05 | 2018-01-30 09:52 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0131-0 | 5534 | คุณพิศาล (fmเขต) | 0933840837 |  | UPS Alarm | Closed | UPS Alarm overload | 1 | Normal | 11 | 2018-01-30 10:59 | 2018-01-30 11:03 | 2018-01-30 10:59 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0132-0 | 10 | คุณพงษ์พิทัก fm | 0876446862 |  | UPS Alarm | Closed | UPS Alarm overload | 1 | Normal | 11 | 2018-01-30 23:04 | 2018-01-30 23:23 | 2018-01-30 23:04 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0133-0 | 2274 | คุณชลลดา SL | 0626057689 |  | UPS Fault | Closed | fuse output ด้านหลังเครื่อง trip | 15 | Normal | 20 | 2018-01-30 23:20 | 2018-01-30 23:40 | 2018-01-30 23:20 | 0 | phatsakun |  |  | Reset fuse on cb | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0134-0 | 2304 | คุณวิตรี esm | 0626058237 |  | Alarm Battery | Closed | Utility failure | 1 | Normal | 14 | 2018-01-31 11:28 | 2018-01-31 11:28 | 2018-01-31 11:28 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0135-0 | 2013 | คุณศิษย์คำพล fm | 0937914771 |  | Internal Fault | Closed | on cb มี่จ่ายให้ตาชั่งแล้ว ups alarm internal fault | 1 | Normal | 14 | 2018-01-31 02:00 | 2018-01-31 02:00 | 2018-01-31 02:00 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0136-0 | 82 |  | 0835879586 |  | Load on battery | Closed | cb output trip | 15 | Normal | 14 | 2018-01-31 14:11 | 2018-01-31 14:20 | 2018-01-31 14:11 | 0 | phatsakun |  |  | on cb output trip | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0137-0 | 6557 | คุณธนวัฒ EDP | 0831952414 |  | UPS Fault | Pending | UPS Fault food court | 0 | Bypass | 2 | 2018-01-31 14:53 | 2018-01-31 14:53 | 2018-01-31 14:53 | 0 | phatsakun |  |  | คุณ ธนวัฒ EDP โทรสอบถามเรื่องups gxt4-6000rt(ติดตั้งที่foodcout)ที่เสีย ว่าเราจะเข้าเปลี่ยนเครื่องให้วันใหน | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0138-0 | 4756 | คุณจันญาพร | 0626055741 |  | Store line fault | Closed | network fault | 1 | Normal | 35 | 2018-01-31 15:19 | 2018-01-31 15:25 | 2018-01-31 15:19 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0139-0 | 2946 | คุณดาด้า | 0982807987 |  | Internal Fault | Closed | Utility failure | 1 | Normal | 14 | 2018-01-31 15:50 | 2018-01-31 16:03 | 2018-01-31 15:50 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0140-0 | 2493 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | Load on battery | Closed | Battery fault | 18 | Bypass | 2 | 2018-01-31 17:25 | 2018-01-31 17:39 | 2018-01-31 17:25 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0141-0 | 4382 |  |  |  | UPS Alarm | Closed | alarm PFC fault | 0 | Normal | 2 | 2018-01-31 18:00 | 2018-01-31 18:00 | 2018-01-31 18:00 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าตรวจเช็ดเรียบร้อย | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0142-0 | 4860 | คุณพัฒนา ผู้ช่วยผู้จัดการ | 0809892262 |  | UPS Alarm | Closed | เครื่องก็มีเสียงระเบิดมีควันขึ้น โหลดดับ | 17 | Normal | 2 | 2018-02-01 00:52 | 2018-02-01 00:52 | 2018-02-01 00:52 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างนำเครื่อง UPS ไปเปลี่ยน | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0143-0 | 78 | คุณอนุชา fm | 0857216305 |  | Internal Fault | Closed | Utility failure | 1 | Normal | 14 | 2018-02-01 08:47 | 2018-02-01 08:55 | 2018-02-01 08:47 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0144-0 | 39 | K.stomping | 0869597470 |  | Alarm overload | Closed | Load shutdown | 1 | Normal | 11 | 2018-02-01 14:56 | 2018-02-01 14:56 | 2018-02-01 14:56 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0145-0 | 6260 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | ups alarm | Pending | unit overload timeout | 18 | Bypass | 2 | 2018-02-01 16:30 | 2018-02-01 17:00 | 2018-02-01 16:30 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0146-0 | 1237 | คุณศิริพร ESM | 0863364236 |  | Internal Fault | Closed | พบว่ามีคน on cb external bypass | 18 | Bypass | 2 | 2018-02-02 11:30 | 2018-02-02 12:00 | 2018-02-02 11:33 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0147-0 | 5918 | คุณกูโซะ | 0828335518 |  | UPS Alarm | Closed | F805 short circuit | 1 | Normal | 2 | 2018-02-02 20:18 | 2018-02-02 20:18 | 2018-02-02 20:18 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Input CB trip/OFF |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0148-0 | 98 | คุณธนวิทย์ FM | 0980147619 |  | Load shutdown | Closed | CB bypass trip | 17 | Bypass | 2 | 2018-02-04 06:30 | 2018-02-04 06:57 | 2018-02-04 06:30 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างนำเครื่อง UPS ไปเปลี่ยน | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0149-0 | 32 | คุณวีรวัตร FM | 0811904783 |  | UPS มีเสียงร้องอยู่ใน bypass mode | Closed | Alarm output shorted inverteroerload time out | 1 | Normal | 2 | 2018-02-04 09:07 | 2018-02-04 09:14 | 2018-02-04 09:07 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0150-0 | 2078 | คุณชานนท์ |  |  | Load shutdown | Closed | มีเจ้าหน้าที่ปิด main input battery สำรองไฟจนหมด | 15 | Normal | 20 | 2018-02-04 09:12 | 2018-02-04 09:25 | 2018-02-04 09:12 | 0 | phatsakun |  |  | on CB ขึ้น UPS on normal | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0151-0 | 68 | คุณนันทวา | 0824315565 |  | UPS มีเสียงร้อง | Closed | ช่างเข้าแก้ไข CB main แล้วช็อต | 1 | Normal | 20 | 2018-02-04 12:05 | 2018-02-04 12:30 | 2018-02-04 12:05 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0152-0 | 2493 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | ไฟดับแล้ว load shutdown | Closed | มีปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่ก่อนหน้านี้(แบตเตอรี่เสีย) | 18 | Bypass | 2 | 2018-02-04 13:29 | 2018-02-04 13:35 | 2018-02-04 13:29 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0153-0 | 1367 | คุณสิณี ESM | 0885197205 |  | UPS มีเสียงร้อง | Closed | พบ UPS on bypass | 10 | Normal | 14 | 2018-02-04 16:50 | 2018-02-04 16:54 | 2018-02-04 16:50 | 0 | phatsakun |  |  | on inverter | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0154-0 | 5343 | ธวัชชัย ESM | 0632030791 |  | Load shutdown | Closed | มีเจ้าหน้าที่มาปิด cb main input ย่อยที่2 ตู้ L | 15 | Normal | 14 | 2018-02-04 21:40 | 2018-02-04 21:49 | 2018-02-04 21:40 | 0 | phatsakun |  |  | on cb main input | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0155-0 | 98 |  |  |  | ups alarm | Closed | ups alarm rectifier fault | 17 | Normal | 2 | 2018-02-05 10:48 | 2018-02-05 10:48 | 2018-02-05 10:48 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างนำเครื่อง UPS ไปเปลี่ยน | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0156-0 | 2738 | คุณหนุ่ม ผู้จัดการสาขา | 0626058472 |  | ไฟตกหลอดไฟกระพริบ UPS Alarm | Pending | Off main CB ที่ตู้ LP และ On main CB ขึ้นมาใหม่ทำให้เครื่อง UPS Alarm และเครื่อง Pos ดับ | 18 | Bypass | 20 | 2018-02-05 11:16 | 2018-02-05 11:16 | 2018-02-05 11:16 | 0 | phatsakun |  |  | ทำการ power reset ไม่หาย | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0157-0 |  | คุณคณิต | 0817520305 |  | UPS alarm | Pending | UPS alarm battery end off discharge UPS1 Core 3 | 18 | Bypass | 2 | 2018-02-05 18:20 | 2018-05-02 18:44 | 2018-02-05 18:20 | 0 | phatsakun |  |  | ลูกค้ายังไม่ต้องการให้ onsite | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0158-0 | 8 | คุณพัชรี Sup.Stock | 0802951480 |  | เครื่อง POS ดับ | Closed | ผรม.เข้าแก้ไขระบบไฟฟ้า | 15 | Normal | 14 | 2018-02-06 07:00 | 2018-02-06 07:10 | 2018-02-06 07:00 | 0 | phatsakun |  |  | ให้ผรม.ตรวจเช็ค Circuit ที่ trip มิเตอร์วัดแล้วไม่มี short circuit, On CB เครื่อง POS ใช้งานได้ตามปกติ | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0159-0 | 4832 | คุณพิมลพรรณ EDP | 0629917232 |  | UPS Alarm | Closed | เครื่อง POS ดับหมด,Server ดับ | 1 | Normal | 14 | 2018-02-06 14:03 | 2018-02-06 14:08 | 2018-02-06 14:03 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | No UPS voltage for some outlet |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0160-0 | 2342 |  |  |  | Battery Fault | Closed | Battery Fault | 16 | Normal | 4 | 2018-02-06 15:24 | 2018-02-06 15:24 | 2018-02-06 15:24 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าตรวจเช็คและนำแบตสำรองให้สาขาใช้งาน 6ลูก | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0161-0 | 1960 |  |  |  | เครื่อง POS ดับ | Closed | Battery Fault | 15 | Bypass | 4 | 2018-02-06 16:25 | 2018-02-06 16:25 | 2018-02-06 16:25 | 0 | phatsakun |  |  | ON CB Input พบว่าหลังจาก ON เครื่องแบตเตอรี่เหลือแค่ 50% | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0162-0 | 7073 | คุณนฤมล IT RIS | 0840969111 |  | Internal Fault | Closed | ผรม.เข้าทำงานทำระบบไฟ short circuit | 1 | Normal | 14 | 2018-02-06 16:52 | 2018-02-06 17:00 | 2018-02-06 16:52 | 0 | phatsakun |  |  | Turn On UPS Normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0163-0 | 4064 |  |  |  | พัด AC ที่หม้อแปลงเสีย | Closed | พัด AC ที่หม้อแปลงเสีย | 1 | Normal | 9 | 2018-02-06 20:40 | 2018-02-06 20:40 | 2018-02-06 20:40 | 0 | phatsakun |  |  |  | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0164-0 | 1921 | คุณยงยุทธ ผจก.ร้าน,คุณดวงดาว SL | 0812700807 |  | Internal Fault | Closed | CB Box Bypass Input และ Bypass ตำแหน่ง On, CB Output ตำแหน่ง Off | 16 | Normal | 4 | 2018-02-06 20:30 | 2018-02-06 20:40 | 2018-02-06 20:30 | 0 | phatsakun |  |  | เข้าตรวจเช็คพบแบตเสื่อม สำรองแบตเตอรี่ให้สาขา6ก้อน | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0165-0 | 5838 | คุณนิชากร FM | 0821401589 |  | Load on battery | Closed | Utility failure | 1 | Normal | 14 | 2018-02-07 07:50 | 2018-02-07 08:07 | 2018-02-07 07:50 | 0 | phatsakun |  |  | ตอนเช้าระบบไฟปกติ Turn On UPS Normal Online ปกติ | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0166-0 | 1356 | คุณรัชนีกร SL | 0626058051 |  | UPS off line | Closed | UPS Off Line ไม่สามารถ Turn On UPS และมีกลิ่นไหม้มาจากตัวเครื่อง UPS | 17 | Normal | 2 | 2018-02-07 08:50 | 2018-02-07 09:00 | 2018-02-07 08:50 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างนำเครื่อง UPS ไปเปลี่ยน และเปลี่ยนแบตสำรองให้ 6 ลูก | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0167-0 | 2433 | คุณศิริรัตน์ ESM | 0626058354 |  | ไฟตกอุปกรณ์ IT ดับ อาการนี้เป็นบ่อย | Closed | Battery Fault | 1 | Normal | 4 | 2018-02-07 12:10 | 2018-02-07 12:15 | 2018-02-07 12:10 | 0 | phatsakun |  |  | UPS Online ปกติ | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0168-0 | 2171 |  |  |  | Internal Fault | Closed | Battery Fault | 16 | Normal | 4 | 2018-02-07 12:35 | 2018-02-07 12:35 | 2018-02-07 12:35 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าตรวจเช็คพบแบต csb เสื่อมสภาพ | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0169-0 | 5333 |  |  |  | Battery Fault | Pending | พบแบต เป็นขี้ตะกรัน 1 ลูก | 16 | Normal | 4 | 2018-02-07 16:23 | 2018-02-07 16:23 | 2018-02-07 16:23 | 0 | phatsakun |  |  | รอช่างนำสายเปลี่ยนใหม่และน่าจะต้องนำแบตมาสำรองด้วยกลัวว่าขั้วอาจจะขาดได้ | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0170-0 | 2582 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | Battery Fault | Closed | แบตเตอรี่ บวมและมีกลิ่นเหม็นไหม้ | 18 | Bypass | 2 | 2018-02-07 15:00 | 2018-02-07 15:20 | 2018-02-07 15:00 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0171-0 | 4397 |  |  |  | Air Alarm | Closed | Air Crac14 พัดลม CDU มีเสียงดังผิดปกติ | 0 | Normal | 18 | 2018-02-07 20:30 | 2018-02-07 20:30 | 2018-02-07 20:33 | 0 | phatsakun |  |  | แจ้ง Schneider เข้าทำการตรวจเช็ค เรียบร้อย | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0172-0 | 3554 | คุณกาญจน์มณี ESM | 0626058749 |  | UPS off line | Closed | Utility failure | 1 | Normal | 14 | 2018-02-07 19:40 | 2018-02-07 19:50 | 2018-02-07 19:40 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0173-0 | 1911 | คุณอรอุมา | 0626058167 |  | ระบบ IT ไม่ online | Closed | ระบบ Network Fault | 0 | Normal | 15 | 2018-02-07 21:00 | 2018-02-07 21:10 | 2018-02-07 21:00 | 0 | phatsakun |  |  | ให้สาขาโทรหา IT Helpdesk เพื่อขอคำแนะนำ | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0174-0 | 2620 | คุณนภาพร ESM | 0812751392 |  | ups alarm | Closed | ปลั๊กพ่วงที่ต่อใช้งานจากปลั๊กแดงให้กับ Router หลวม มีพนักไปโดน ทำให้ระบบดับทั้งหมด | 1 | Normal | 20 | 2018-02-08 08:25 | 2018-02-08 08:35 | 2018-02-08 08:25 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0175-0 | 1932 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | เครื่อง POS ดับ | Pending | เครื่องสาย I/P, O/P ถูกปลดออกหมด ทั้ง 3เส้น ผู้รับเหมาได้ทำงานเปลียนเคาน์เตอร์แคชเชียร์ใหม่ ผู้รับเหมาได้ทำการต่อไฟผิด เอาไฟนอมอนไปต่อร่วมไฟยูพีเอส ขณะนี้ยังไม่มีการแก้ไข | 18 | Bypass | 2 | 2018-02-09 00:55 | 2018-02-09 01:20 | 2018-02-09 00:55 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0176-0 | 2613 |  |  |  | UPS ไม่สามารถ ON ได้ | Closed | ได้ทำความสะอาดเครื่องตามปกติ แต่ไม่สามารถ ออนเครื่องให้ลูกค้าได้ | 17 | Bypass | 2 | 2018-02-09 07:42 | 2018-02-09 07:42 | 2018-02-09 07:42 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างนำเครื่อง UPS ไปเปลี่ยน+PM | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0177-0 | 5282 |  |  |  | ขั้วแบตขาด | Closed | เข้า PM พบตะกรันที่ขั้วแบต 2 ลูก | 16 | Normal | 4 | 2018-02-09 10:52 | 2018-02-09 10:52 | 2018-02-09 10:52 | 0 | phatsakun |  |  | ปลดแบตออก 1 ชุด ใช้งานที่ 12 ลูก | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0178-0 | 5715 |  |  |  | Air Alarm | Closed | ท่อน้ำทิ้งตัน | 17 | Normal | 1 | 2018-02-09 12:00 | 2018-02-09 12:00 | 2018-02-09 12:00 | 0 | phatsakun |  |  | ส่งช่างเข้าทำการแก้ไขด่วน | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0179-0 | 3540 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | เครื่อง POS ดับ,UPS alarm No Output | Closed | UPS alarm No Output | 18 | Bypass | 2 | 2018-02-09 12:30 | 2018-02-09 12:45 | 2018-02-09 12:30 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0180-0 | 176 | คุณพรชัย Asso | 0626057895 |  | Utility failure | Closed | Utility failure | 0 | Normal | 14 | 2018-02-09 13:10 | 2018-02-09 13:20 | 2018-02-09 13:10 | 0 | phatsakun |  |  | ไฟการไฟฟ้า UPS normal | No UPS voltage for some outlet |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0181-0 | 2761 | คุณภาณุวัฒน์ IT EMC, คุณบุษราภรณ์ SL | 0863353407 |  | ได้รับแจ้งจาก EMC ขเตรวจ Server พบ UPS offline Load on bypass | Closed | สอบถามสาขาแจ้งว่าวันที่ 9/2/18 16.00 ได้ยินเสียงระเบิดจากห้อง safe ระบบ IT ดับ ช่างFM เข้าแก้ไขโดย on bypass ใช้งาน EMC พบรอยไฟช็อตหลังตู้ Rack server | 17 | Normal | 14 | 2018-02-10 12:40 | 2018-02-10 12:55 | 2018-02-10 12:40 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าทำการเปลี่ยนเครื่อง | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0182-0 | 3795 | คุณอัศวิน SL | 0626058707 |  | UPS alarm 16.00-19.00 จากนั้น Load ดับ | Closed | สาเหตุน่าจะเกิดจาก Main input UPS ผิดปกติ | 17 | Normal | 14 | 2018-02-10 19:25 | 2018-02-10 20:05 | 2018-02-10 19:25 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าทำการเปลี่ยนเครื่อง | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0183-0 | 65 | คุณสิริกฤต FM | 0985122124 |  | Output UPS ไม่จ่ายไฟ | Closed | CB เครื่องช่าง trip ,มีคนไป on CB ทำให้อุปกรณ์ IT ดับ UPS ไม่จ่ายไฟ | 15 | Normal | 14 | 2018-02-11 09:01 | 2018-02-11 09:09 | 2018-02-11 09:01 | 0 | phatsakun |  |  | FM เข้า on site ให้ FM off CB ตำแหน่งเครื่องช่าง จากนั้น On UPS ใช้งานปกติ | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0184-0 | 3659 | คุณศิริวรรณ ESM | 0885005393 |  | Internal Fault | Closed | มีไฟช็อตที่ปลั๊กแดงเนื่องจากพนักงานนำกระทะไฟฟ้ามาต่อใช้งาน | 18 | Normal | 20 | 2018-02-11 11:10 | 2018-02-11 16:00 | 2018-02-11 11:10 | 0 | phatsakun |  |  | ช่าง FM เข้าแก้ไขระบบไฟฟ้าจ่ายไฟ bypass , SNG เข้า onsite แก้ไขพบสาย output หลวม จึงแก้ไข on UPS ใช้งานได้ตามปกติ | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0185-0 | 101 | FM.Chaiwat | 0840265067 |  | UPS Alarm | Closed | ผรม.เข้ามาปูกระเบื้อง และใช้เครื่องตัดและขัดกับปลั๊กแดง | 1 | Normal | 20 | 2018-02-11 23:56 | 2018-02-12 00:05 | 2018-02-11 23:56 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0186-0 | 2736 | คุณจุรีรัตน์ ESM | 0626058470 |  | เครื่อง POS ดับหมด ระบบ IT ดับหมด | Closed | ไม่มีไฟมาจ่ายให้ระบบ UPS , CB UPS ที่ตู้ L/C ตำแหน่ง Off ช่วงเช้ามีพนักงานมาปิด CB AIR และแสงสว่าง ปิด CB ผิดตำแหน่ง | 1 | Normal | 20 | 2018-02-12 08:37 | 2018-02-12 08:55 | 2018-02-12 08:37 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0187-0 | 99 | คุณการันต์ FM | 0885830428 |  | Internal Fault | Closed | cb main2 trip | 15 | Normal | 50 | 2018-02-13 06:32 | 2018-02-13 06:40 | 2018-02-13 06:32 | 0 | phatsakun |  |  | on cb main 2 ใช้งาน | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0188-0 | 96 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | Internal Fault | Closed | ก UPS สำรองไฟจนหมด Transfer to main 2 พอไฟมา CB main bypass trip (ที่ตัวเครื่อง) เนื่องจากอุปกรณ์ไม่ถูกปิดตามระบบ พอไฟมาจึึงกระชาก | 18 | Bypass | 2 | 2018-02-13 07:31 | 2018-02-13 07:38 | 2018-02-13 07:31 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0189-0 | 94 | คุณนฤนาท FM | 0814520423 |  | UPS Alarm | Closed | ups alarm Rectifier Fault | 17 | Normal | 2 | 2018-02-13 09:45 | 2018-02-13 09:45 | 2018-02-13 09:45 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าทำการ เปลี่ยนเครื่อง | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0190-0 | 2582 | คุณลุตฟี EDP | 0860256038 |  | Battery fault | Closed | Battery fault | 9 | Normal | 4 | 2018-02-13 11:35 | 2018-02-13 11:38 | 2018-02-13 11:35 | 0 | phatsakun |  |  | รออนุมัติ ลูกค้าโทรสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยน battery ที่สาขา | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0191-0 | 2094 | คุณสุพัฒน์ ESM | 0626058279 |  | Internal Fault | Closed | ups inverter off | 15 | Normal | 14 | 2018-02-13 12:11 | 2018-02-13 12:20 | 2018-02-13 12:11 | 0 | phatsakun |  |  | on inverterและon cb output | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0192-0 | 28 |  | 0642533579 |  | load shutdown | Closed | UPS Overload | 1 | Normal | 14 | 2018-02-13 14:45 | 2018-02-13 15:00 | 2018-02-13 14:45 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0193-0 | 86 | จุฬาทิพ ssm | 0918282231 |  | UPS Alarm Overload | Closed | cb แผนกเบเกอรี่ trip | 17 | Normal | 2 | 2018-02-13 16:12 | 2018-02-13 16:40 | 2018-02-13 16:12 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าทำาการเปลี่ยนเครื่อง | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0194-0 | 1676 | ปรัญญา EDP | 0939061224 |  | UPS Alarm | Closed | UPS Overload | 1 | Normal | 14 | 2018-02-14 09:21 | 2018-02-14 09:45 | 2018-02-14 09:21 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าตรวจเช็็ค | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0195-0 | 5 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | load shutdown | Closed | unit overload | 18 | Bypass | 2 | 2018-02-14 12:18 | 2018-02-14 12:40 | 2018-02-14 12:18 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0196-0 | 6405 | คุณไมตรี | 0800992414 |  | UPS Alarm Overload | Closed | Load shutdown | 1 | Normal | 20 | 2018-02-14 17:49 | 2018-02-14 17:49 | 2018-02-14 17:49 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0197-0 | 2321 | คุณนงรักษ์ sl | 0997214300 |  | เครื่องPos ดับ | Closed | cb ที่ตู้ main off | 15 | Normal | 14 | 2018-02-15 01:12 | 2018-02-15 01:12 | 2018-02-15 01:12 | 0 | phatsakun |  |  | on cb main | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0198-0 | 3375 | คุณกัณณัชชา ESM | 0641166645 |  | เครื่องPos ดับ | Closed | Utility failure | 0 | Normal | 14 | 2018-02-15 06:16 | 2018-02-15 06:25 | 2018-02-15 06:16 | 0 | phatsakun |  |  | ทางสาขาติดต่อ it helpdesk เพื่อทำการตรวจเช็คระบบ | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0199-0 | 2023 |  |  |  | UPS Fault | Closed | Input ups มีอุปกรณ์พังเสียหาย | 17 | Normal | 2 | 2018-02-15 12:07 | 2018-02-15 12:07 | 2018-02-15 12:07 | 0 | phatsakun |  |  | ได้ทำการเปลี่ยน ups ตัวใหม่ทดแทน ทำการกดtest function battery test ok | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0200-0 | 66 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | UPS Alarm | Closed | ups ตัดไปที่ bypass modeและมี alarm Funlt1 Over Temp แล้วตัดไป Normal mod | 18 | Bypass | 2 | 2018-02-15 14:22 | 2018-02-15 14:22 | 2018-02-15 14:22 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0201-0 | 2353 | คุณศิริรัตน์ ESM | 0626058354 |  | Internal Fault | Closed | Battery Fault | 0 | Normal | 4 | 2018-02-15 16:52 | 2018-02-15 17:00 | 2018-02-15 16:52 | 0 | phatsakun |  |  | UPS Online ปกติ | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0202-0 | 1171 |  |  |  | Air Alarm | Closed | Air pac1 alarm HP1 | 0 | Normal | 18 | 2018-02-16 16:40 | 2018-02-16 16:54 | 2018-02-16 16:40 | 0 | phatsakun |  |  | แจ้ง Emerson ให้ทำการ onsite | Air |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0203-0 | 2414 | คุณศราวุธ FM manager | 0946236198 |  | ไฟดับแล้ว UPS ดับด้วย | Closed | มีคนไปบิด MTS ไม่สุดทำให้ไม่มีไฟมาจ่าย | 0 | Normal | 20 | 2018-02-16 17:42 | 2018-02-16 18:30 | 2018-02-16 17:42 | 0 | phatsakun |  |  | บิด MTS มาให้สุด on UPS normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0204-0 | 2355 |  |  |  | baterry บวม | Pending | baterry บวม | 9 | Normal | 4 | 2018-02-16 22:30 | 2018-02-16 23:08 | 2018-02-16 22:30 | 0 | phatsakun |  |  | ถอด battery ชุดที่บวมออก ทำเรื่องเสนอราคา battery ต่อไป | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0205-0 | 2 | คุณจตุรมิตร FM | 0818128475 |  | ไฟตก UPS มี alarm status 'inv OV load timeout,output shorted" | Closed | ไฟตก UPS มี alarm status 'inv OV load timeout,output shorted" | 1 | Normal | 14 | 2018-02-17 09:45 | 2018-02-17 10:00 | 2018-02-17 09:45 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0206-0 | 15 | FM | 0922780996 |  | Load shut down | Closed | Alarm overload | 19 | Normal | 2 | 2018-02-17 13:40 | 2018-02-17 14:08 | 2018-02-17 13:40 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าทำการ เปลี่ี่ยน Module 2 unit | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0207-0 | 2156 | คุณสุมารี SL | 0626058281 |  | ไฟตก Load shutdown | Closed | Alarm internal fault | 16 | Normal | 4 | 2018-02-17 21:40 | 2018-02-17 21:55 | 2018-02-17 21:40 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าตรวจเช็ค พบแบตเตอรี่เสื่อม | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0208-0 | 230 |  |  |  | baterry บวม | Closed | ชุด Internal บวม 3 ลูก | 9 | Normal | 4 | 2018-02-18 08:09 | 2018-02-18 08:09 | 2018-02-18 08:09 | 0 | phatsakun |  |  | ตอนนี้ใช้แบตสำรอง 1 ชุด รอทีมเซลล์ประสานงานเรื่องแบต | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0209-0 | 2414 |  |  |  | baterry บวม | Closed | battery บวม และ แรงดันต่ำจำนวน 1 ชุด 32 ลูก | 9 | Normal | 4 | 2018-02-18 11:56 | 2018-02-18 11:56 | 2018-02-18 11:56 | 0 | phatsakun |  |  | ตอนนี้ ปลด ใช้งาน 1 ชุด รอทีมเซลล์ประสานงานเรื่องแบต | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0210-0 | 5713 |  |  |  | Water leak alarm | Closed | ท่อน้ำทิ้ง แอร์ ตันคับ | 9 | Normal | 1 | 2018-02-18 18:00 | 2018-02-18 18:10 | 2018-02-18 18:00 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าทำการตรวจเช็ด แก้ไข | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0211-0 | 1741 | คุณเทพมงคล | 0837587730 |  | เครื่อง pos ดับ | Closed | Utility failure | 0 | Normal | 14 | 2018-02-19 12:17 | 2018-02-19 14:15 | 2018-02-19 12:17 | 0 | phatsakun |  |  | ไฟการไฟฟ้ามา ทำการ On UPS เข้าระบบเรียบร้อย | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0212-0 | 3387 | คุณมารษา | 0626058653 |  | Load on battery | Closed | Utility failure | 1 | Normal | 14 | 2018-02-19 13:15 | 2018-02-19 13:32 | 2018-02-19 13:15 | 0 | phatsakun |  |  | ไฟการไฟฟ้ามา UPS Normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0213-0 | 5937 | คุณจริยา Head | 0830094169 |  | UPS Alarm | Closed | คาดว่าผู้รับเหมาน่าจะต่อใช้ไฟUPS ใช้งาน | 17 | Normal | 20 | 2018-02-19 18:50 | 2018-02-19 18:50 | 2018-02-19 18:50 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าเปลี่ยนเครื่องและแบต | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0214-0 | 1934 | คุณนุจรี ประเสริฐศรี ผู้ช่วย | 0998793340 |  | Bypass ใน box ใช้งานไม่ได้ | Closed | สลับ CB ใน Box Bypass ผิดขั้นตอน | 17 | Normal | 20 | 2018-02-19 23:20 | 2018-02-19 23:20 | 2018-02-19 23:20 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าทำการเปลี่ยนเครื่อง | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0215-0 | 3400 | คุณอดิพงค์ SL | 0626058652 |  | ปลั๊กแดงไม่มีไฟ | Closed | ช่องที่เสียบ outputเสีย | 14 | Normal | 34 | 2018-02-20 04:10 | 2018-02-20 04:40 | 2018-02-20 04:10 | 0 | phatsakun |  |  | เปลี่ยนช่องเสียบ output ไฟมาปกติ | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0216-0 | 6296 | คุณสุนิราตรี ASM | 0834967509 |  | UPS Alarm | Closed | cb main ที่ตู้ DB trip | 15 | Normal | 2 | 2018-02-20 07:30 | 2018-02-20 07:30 | 2018-02-20 07:30 | 0 | phatsakun |  |  | on cb ใช้งานตามปกติ แจ้งสาขาให้แจ้ง maintanance เข้าตรวจสอบ cb และระบบไฟดังกล่าว | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0217-0 | 1987 | คุณคัทลียา ESM | 0830896081 |  | Internal Fault | Closed | cb output trip | 15 | Normal | 14 | 2018-02-20 11:00 | 2018-02-20 11:13 | 2018-02-20 11:00 | 0 | phatsakun |  |  | On CB Output | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0218-0 | 7437 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | UPS ไม่สามารถ ON ได้ | Pending | CB หลังเครื่อง on แล้วแต่upsไม่ทำงานกดดูหน้าจอ i/p 0V | 18 | Bypass | 2 | 2018-02-20 11:30 | 2018-02-20 11:30 | 2018-02-20 11:30 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0219-0 | 2414 | FM | 0946216981 |  | Battery Backup End Of Discharge | Closed | Load Shutdown | 1 | Normal | 4 | 2018-02-20 19:50 | 2018-02-20 20:20 | 2018-02-20 19:50 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0220-0 | 82 | คุณเอกชัย freshfood | 0875413397 |  | UPS Alarm | Closed | cb output trip | 1 | Normal | 14 | 2018-02-21 06:39 | 2018-02-21 06:55 | 2018-02-21 06:39 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0221-0 | 3538 | ศราวุท (sup sc) |  |  | UPS ไม่ทำงาน | Closed | CB OUTPUT ที่Box abb trip | 15 | Normal | 32 | 2018-02-21 07:00 | 2018-02-21 07:30 | 2018-02-21 07:00 | 0 | phatsakun |  |  | on cb output | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0222-0 | 2169 | ทิพวัล ผู้ช่วย | 0946733412 |  | Load on battery | Closed | Utility failure | 1 | Normal | 14 | 2018-02-21 09:50 | 2018-02-21 10:05 | 2018-02-21 09:50 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0223-0 | 3556 | คุณทนงศักดิ์ FM | 0818864912 |  | UPS Alarm | Closed | Utility failure | 1 | Normal | 14 | 2018-02-21 09:30 | 2018-02-21 10:00 | 2018-02-21 09:30 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0224-0 | 2181 | คุณธนกิจ | 0626058276 |  | Load on battery | Closed | Utility failure | 1 | Normal | 14 | 2018-02-21 08:59 | 2018-02-21 10:23 | 2018-02-21 08:59 | 0 | phatsakun |  |  | ไฟฟ้ามาups on normal | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0225-0 | 1970 | นัทพงศ์ ช่าง fm | 0982808058 |  | Internal Fault | Closed | Utility failure | 16 | Normal | 2 | 2018-02-21 18:20 | 2018-02-21 18:30 | 2018-02-21 18:20 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าทำการPM และทำการสะอาดตรวจเช็ค พบว่าควรเปลี่ยนแบต | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0226-0 | 2948 | คุณภานุวัตร์ (sup) | 0621425278 |  | UPS Alarm | Closed | UPS Alarm | 17 | Bypass | 2 | 2018-02-21 20:30 | 2018-02-21 21:20 | 2018-02-21 20:30 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าเปลี่ี่ยนเครื่อง UPS | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0227-0 | 2764 | คุณชาญวิทย์ (sl) | 0626058477 |  | Internal Fault | Closed | Utility failure | 1 | Normal | 14 | 2018-02-21 18:50 | 2018-02-21 19:10 | 2018-02-21 18:50 | 0 | phatsakun |  |  | on ups | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0228-0 | 2181 | คุณวีรยุตร์(sl) | 0626058276 |  | Load on battery | Closed | CB output trip | 15 | Normal | 14 | 2018-02-21 16:00 | 2018-02-21 16:30 | 2018-02-21 16:00 | 0 | phatsakun |  |  | on cb output | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0229-0 | 1922 | คุณวรนัน SL | 0626058180 |  | ปลั๊กแดงไม่มีไฟใช้ | Closed | cb output ใน box bypass trip | 15 | Normal | 14 | 2018-02-22 00:10 | 2018-02-22 00:23 | 2018-02-22 00:10 | 0 | phatsakun |  |  | on cb output | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0230-0 |  |  |  |  | Power module alarm | Pending | Power module alarm | 19 | Normal | 53 | 2018-02-22 08:27 | 2018-02-22 08:27 | 2018-02-22 08:27 | 0 | phatsakun |  |  | UTW เปลี่ยน Module | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0231-0 | 1796 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | UPS Alarm | Closed | Utility failure | 18 | Bypass | 2 | 2018-02-22 08:10 | 2018-02-22 08:30 | 2018-02-22 08:10 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0232-0 | 2796 | คุณศิริพร ESM | 0863364236 |  | Internal Fault | Pending | Utility failure | 18 | Bypass | 2 | 2018-02-22 18:11 | 2018-02-22 18:11 | 2018-02-22 18:11 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0233-0 | 7071 | คุณศิริพร ESM | 0863364237 |  | Battery fault | Pending | Battery Fault | 18 | Bypass | 2 | 2018-02-23 00:49 | 2018-02-22 00:49 | 2018-02-23 00:49 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0234-0 | 1819 | คุณศิริพร ESM | 0863364238 |  | UPS Alarm | Pending | ตรวจสอบพบใน Box bypass cb on ทั้ง 3 ตัว | 18 | Bypass | 2 | 2018-02-23 13:00 | 2018-02-23 13:20 | 2018-02-23 13:00 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0235-0 | 5978 |  |  |  | UPS Alarm | Closed | UPS Alarm | 1 | Normal | 2 | 2018-02-23 13:35 | 2018-02-23 13:40 | 2018-02-23 13:35 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าดำเนินการตรวจเช็ค | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0236-0 | 2078 | คุณลำใย SL | 0626058232 |  | UPS Fault | Closed | cb input trip | 4 | Bypass | 2 | 2018-02-23 12:50 | 2018-02-23 13:30 | 2018-02-23 12:50 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าทำการเปลี่ยนเครื่องUPS เนื่องจาก ช็อตแล้วระเบิด | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0237-0 | 3594 | คุณจิรพนธ์ | 0898949957 |  | Battery Alarm | Closed | Battery Fault | 9 | Normal | 4 | 2018-02-23 09:00 | 2018-02-23 09:30 | 2018-02-23 09:00 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าดำเนินการตรวจเช็คแก้ไขค่าแรงดัน Battery ของหน้าจอ UPS กับวัดจริง ให้เท่ากันแล้วครับ และค่าแรงดัน Battery | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0238-0 | 2092 | คุณศศิวิมล SL | 0626058258 |  | UPS alarm | Closed | UPS alarm | 1 | Normal | 2 | 2018-02-24 07:00 | 2018-02-24 07:20 | 2018-02-24 07:00 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0239-0 | 2496 | คุณศราวุธ FM manager พิจิตร | 0946236198 |  | ups status off | Closed | Utility failure | 1 | Normal | 20 | 2018-02-24 15:45 | 2018-02-24 15:54 | 2018-02-24 15:45 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0240-0 | 82 | คุณเกตุแก้ว asm service | 0892444049 |  | Internal Fault | Closed | cb main output | 1 | Normal | 2 | 2018-02-25 12:00 | 2018-02-25 12:50 | 2018-02-25 12:00 | 0 | phatsakun |  |  | reset ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0241-0 | 1987 | คุณคัทลียา ESM | 0830896081 |  | Internal Fault | Closed | cb output trip | 15 | Normal | 2 | 2018-02-26 07:10 | 2018-02-26 07:14 | 2018-02-26 07:10 | 0 | phatsakun |  |  | on cb output | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0242-0 | 6984 | คุณสุริยา FM manager | 0806966966 |  | UPS alarm | Closed | ups alarm output shorted | 1 | Normal | 14 | 2018-02-26 08:25 | 2018-02-26 08:38 | 2018-02-26 08:25 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0243-0 | 5982 |  |  |  | UPS alarm | Closed | alarm bus fault | 17 | Normal | 2 | 2018-02-26 13:19 | 2018-02-26 13:19 | 2018-02-26 13:19 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าทำการเปลี่ี่ยนเครื่อง | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0244-0 | 7188 | K.พรเทพ asm | 0948381141 |  | UPS alarm | Closed | ups alarm overload | 17 | Normal | 2 | 2018-02-26 23:50 | 2018-02-27 00:40 | 2018-02-26 23:50 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าทำการเปลี่ยนเครื่ื่อง | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0245-0 | 1994 | คุณณัฐญา sl | 0626057523 |  | เครื่อง POS ดับ | Closed | Utility failure | 15 | Normal | 14 | 2018-02-27 01:50 | 2018-02-27 02:00 | 2018-02-27 01:50 | 0 | phatsakun |  |  | on backed output | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0246-0 | 6039 |  |  |  | รับแจ้ง UPS มีเสียงดัง | Closed | เกิดจากเสียงสัญญาณไม่ใช่ UPS | 17 | Normal | 1 | 2018-02-27 15:24 | 2018-02-27 15:24 | 2018-02-27 15:24 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าทำการเปลี่ยนเครื่อง | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0247-0 |  |  |  |  | alarm water leak | Pending | มีน้ำรั่วมาจากรอยต่อถาดน้ำทิ้ง | 0 | Normal | 1 | 2018-02-27 17:13 | 2018-02-27 17:13 | 2018-02-27 17:13 | 0 | phatsakun |  |  | แจ้งทาง vertiv และรอทาง vertiv เข้ามาแก้ไขอยู่ครับ | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0248-0 | 1566 |  |  |  | Air Alarm | Closed | Phase1 Alarm Low Pressure และเป็นน้ำแข็ง | 0 | Normal | 18 | 2018-03-01 08:04 | 2018-03-01 08:04 | 2018-03-01 08:04 | 0 | phatsakun |  |  | ประสานงาน Vertiv on site ตรวจเช็ค | Air |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0249-0 | 6904 | คุณมนัสวีณี ผู้จัดการ |  |  | แคชเชียร์แล้วserver | Closed | cb7 fault | 1 | Normal | 32 | 2018-03-02 13:30 | 2018-03-02 13:30 | 2018-03-02 13:00 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0250-0 | 16 | คุณศรันยู asm service |  |  | UPS alarm overload load off | Closed | Overload | 1 | Normal | 14 | 2018-03-03 13:50 | 2018-03-03 14:10 | 2018-03-03 13:50 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0251-0 | 294 |  |  |  | Unit over load | Closed | Unit over load | 1 | Normal | 14 | 2018-03-03 15:38 | 2018-03-03 15:38 | 2018-03-03 15:38 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0252-0 | 295 |  |  |  | Unit over load | Closed | Unit over load | 1 | Normal | 14 | 2018-03-03 15:38 | 2018-03-03 15:38 | 2018-03-03 15:38 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0253-0 | 1953 | K'ประกายมาศ SL | 0626058206 |  | Internal fault | Closed | cb o/p ใน box bypass trip | 15 | Normal | 14 | 2018-03-04 14:30 | 2018-03-04 14:35 | 2018-03-04 14:30 | 0 | phatsakun |  |  | on cb o/p ups จ่าย load ปกติ | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0254-0 | 1837 | คุณจตุพร FM | 0859079814 |  | Bypass abnormal | Closed | Electrical | 0 | Normal | 14 | 2018-03-04 23:15 | 2018-03-04 23:27 | 2018-03-04 23:15 | 0 | phatsakun |  |  | แจ้งปัญหาให้สาขารับทราบว่าเกิดจากไฟการไฟฟ้ามาสูงเกินช่วงที่รับได้ จึงมี Alarm ดังกล่าว หากอยู่ในช่วงจะหายไปเอง (จะมี Alarm ประมาณ 5 ทุ่ม และตีสาม ) | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0255-0 | 1382 | คุณนฤมน เนินทราย SL | 0626057545 |  | เครื่อง POS ดับ | Closed | ีเบรกเกอร์ทริป 1 ตัวจากตู้ไฟ ปลั๊กแดงไม่มีไฟจ่าย | 0 | Normal | 32 | 2018-03-05 14:40 | 2018-03-05 15:40 | 2018-03-05 14:40 | 0 | phatsakun |  |  | แจ้ง fm ได้เข้าแก้ไขให้กับทางสาขาแล้ว เครื่องโพสสามารถ ใช้งายได้ปกติ | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0256-0 | 4793 | คุณภาสกรณ์ นกแก้ว ASM.Fresh food | 0902681658 |  | UPS Alarm | Closed | Electrical | 1 | Normal | 34 | 2018-03-06 00:20 | 2018-03-06 01:40 | 2018-03-06 00:20 | 0 | phatsakun |  |  | power reset และแจ้งช่างที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขปลั๊ก | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0257-0 | 223 | K'อัญติมา ESM | 0626057943 |  | Load on battery | Closed | Utility failure | 1 | Normal | 14 | 2018-03-06 09:43 | 2018-03-06 09:49 | 2018-03-06 09:43 | 0 | phatsakun |  |  | on ups ใช้งานตามปกติ | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0258-0 | 6260 | K'จักรกฤษ IT | 0908161699 |  | UPS Alarm | Closed | ups alarm inv overload timeout, output shorted | 1 | Normal | 11 | 2018-03-06 16:40 | 2018-03-06 16:47 | 2018-03-06 16:40 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0259-0 | 3594 | คุณจิรพนธ์ | 0898949957 |  | Battery Fault | Closed | Battery Fault | 9 | Normal | 4 | 2018-03-06 16:45 | 2018-03-06 17:00 | 2018-03-06 16:45 | 0 | phatsakun |  |  | รอช่างเข้าตรวจเช็ค และรอเซลล์ประสานงานเสนอราคา | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0260-0 | 6257 | คุณชัยพร | 0968870836 |  | Internal fault | Closed | ups alarm Rectifier failed | 19 | Normal | 2 | 2018-03-07 15:00 | 2018-03-07 20:00 | 2018-03-07 15:00 | 0 | phatsakun |  |  | ทาง Eaton เข้าตรวจสอบ พบว่า Rectifier เสีย ทำการเปลี่ยน module และทดสอบ function ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0261-0 | 82 | เอกชัย Sup Freshfood | 0875413397 |  | Internal fault | Closed | ups alarm battery | 17 | Bypass | 4 | 2018-03-08 10:55 | 2018-03-08 11:05 | 2018-03-08 10:55 | 0 | phatsakun |  |  | เจ้าหน้าที่เข้าทำการเปลี่ยนเครื่อง+แบต | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0262-0 | 5866 | คุณเกรียงไกร ssm | 0863356320 |  | Internal fault | Closed | Battery Test alarm | 1 | Normal | 4 | 2018-03-08 18:20 | 2018-03-08 18:30 | 2018-03-08 18:20 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าดำเนินการตรวจเช็ค ทุกอย่างปกติ | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0263-0 | 256 | คุณเทวินทร์ | 0829874928 |  | Battery Fault | Closed | Battery Fault | 16 | Normal | 4 | 2018-03-08 15:25 | 2018-03-08 15:30 | 2018-03-08 15:25 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าดำเนินการเปลี่ยนแบต | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0264-0 | 4986 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | เครื่อง POS ดับ | Pending | ups มีเสียงร้อง และมีกลิ่นใหม้ | 18 | Bypass | 2 | 2018-03-09 07:20 | 2018-03-09 07:30 | 2018-03-09 07:20 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0265-0 | 6918 | คุณจีรนัน edp | 0818477055 |  | UPS Alarm | Closed | over load | 1 | Normal | 2 | 2018-03-09 09:39 | 2018-03-09 09:39 | 2018-03-09 09:39 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าทำการตรวจเช็็ค | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0266-0 | 6003 | ผช | 038955285 |  | UPS Alarm | Closed | alarm code 05 bus fualt | 17 | Normal | 2 | 2018-03-09 11:46 | 2018-03-09 11:46 | 2018-03-09 11:46 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าดำเนินการเปลี่ยนเครื่อง | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0267-0 | 1566 |  |  |  | Air Alarm | Closed | Air Phase1 Crac4 เป็นน้ำแข็งเ | 0 | Normal | 18 | 2018-03-09 19:04 | 2018-03-09 19:04 | 2018-03-09 19:04 | 0 | phatsakun |  |  | เบื้องต้นประสานงาน Vertiv เข้าทำการตรวจเช็คและแก้ไข | Air |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0268-0 | 1866 | คุณทรงกลด FM | 0852922678 |  | Load on bypass | Closed | สายไฟขาด ทำให้ไฟดับประมาณ 40 นาที | 16 | Normal | 4 | 2018-03-09 19:45 | 2018-03-09 19:51 | 2018-03-09 19:45 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าดำเนิินการตรวจเช็ค ปลดแบต6ลูก แนะนำควรเปลี่ยนแบต | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0269-0 | 119 | คุณนพดล | 0626057826 |  | Internal fault | Closed | Utility failure | 1 | Normal | 14 | 2018-03-10 10:40 | 2018-03-10 10:45 | 2018-03-10 10:40 | 0 | phatsakun |  |  | Status UPS normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0270-0 | 6564 | คุณสารบัญ ช่าง BigC | 0811621985 |  | UPS Alarm | Closed | alarm rectifier out of order | 1 | Normal | 2 | 2018-03-10 19:10 | 2018-03-10 19:24 | 2018-03-10 19:10 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0271-0 | 2415 | คุณธานี superviser | 0946216858 |  | UPS Alarm | Closed | unit overload timeout output shorted | 1 | Normal | 2 | 2018-03-11 09:35 | 2018-03-11 09:50 | 2018-03-11 09:35 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0272-0 | 5606 | คุณนิรุต ผจกแคชเชียร์ | 0868863553 |  | Utility failure | Closed | Utility failure | 1 | Normal | 2 | 2018-03-11 16:10 | 2018-03-11 16:20 | 2018-03-11 16:10 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | No UPS voltage for some outlet |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0273-0 | 1566 |  |  |  | Air Alarm | Closed | Air phase1 crac4 Alarm com1 low on alarm | 0 | Normal | 18 | 2018-03-11 23:51 | 2018-03-11 23:51 | 2018-03-11 23:51 | 0 | phatsakun |  |  | เบื้องต้นประสานงาน Vertiv เข้าทำการตรวจเช็คและแก้ไข | Air |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0274-0 | 1322 |  |  |  | Battery Fault 1 unit | Closed | batterในเครื่องเสีย1ลูกวัดv.ได้11v. | 16 | Normal | 4 | 2018-03-12 20:34 | 2018-03-12 20:34 | 2018-03-12 20:34 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าดำเนินการเปลี่ยนแบต | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | on site
CM-2018-0275-0 | 1946 | คุณสุพัฒตา easm | 0994539546 |  | ups back up battหมด | Closed | มีช่างแอร์มาล้างแอร์ ปิดcbผิด | 15 | Normal | 20 | 2018-03-13 01:05 | 2018-03-13 01:34 | 2018-03-13 01:05 | 0 | phatsakun |  |  | on cbและonเครื่องตามลำดับ ups onปกติ | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0276-0 | 78 | K'วรรษมน Supervisor | 0922836726 |  | UPS Alarm | Closed | alarm "ups no output", "Inv Faul | 1 | Normal | 20 | 2018-03-13 06:12 | 2018-03-13 06:24 | 2018-03-13 06:12 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0277-0 | 4666 | คุณปู | 0818192936 |  | UPS Alarm | Closed | มีเมนย่อยลูกที่ 4 ซ็อต | 0 | Abnormal | 32 | 2018-03-13 13:35 | 2018-03-13 16:55 | 2018-03-13 13:35 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าตรวจเช็ค และปิดเมนที่มีปัญหาไว้ รอช่างตรวจอีกครั้ง | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0278-0 | 1570 |  |  |  | Air Alarm | Closed | Air phase1 crac8 alarm low pressure | 0 | Normal | 18 | 2018-03-14 02:01 | 2018-03-14 02:01 | 2018-03-14 02:01 | 0 | phatsakun |  |  | ประสานงาน vertiv on site | Air |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0279-0 | 277 | คุณณัฐวุฒิ AB | 0917748756 |  | Load shutdown | Closed | Bypass thermal overload - Inverter current limit | 1 | Normal | 11 | 2018-03-14 07:12 | 2018-03-14 07:23 | 2018-03-14 07:12 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0280-0 | 7221 | คุณนรินทร์ศักดิ์ ช่างfm | 0815818812 |  | UPS fault | Closed | cb main2 ที่ตัวเครื่อง status off | 1 | Normal | 2 | 2018-03-14 08:07 | 2018-03-14 08:32 | 2018-03-14 08:07 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0281-0 | 3516 |  | 0956096189 |  | Load shutdown | Closed | CB ที่ Box bypass output , main 2 trip | 15 | Abnormal | 32 | 2018-03-14 09:56 | 2018-03-14 09:56 | 2018-03-14 09:56 | 0 | phatsakun |  |  | ปิด CB ทุกอย่างลง ให้ FM on bypass ขึ้นแล้วทริป | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0282-0 | 2118 |  |  |  | Internal fault | Closed | Event , Record มี Alarm "Bypass mode" | 1 | Normal | 14 | 2018-03-14 09:00 | 2018-03-14 09:12 | 2018-03-14 09:00 | 0 | phatsakun |  |  | Clear fault - UPS normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0283-0 | 2633 | คุณฉัตรแก้ว easm | 0948854511 |  | Inverter Fault | Closed | Inverter Fault | 1 | Normal | 14 | 2018-03-14 10:35 | 2018-03-14 11:04 | 2018-03-14 10:35 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0284-0 | 1315 | คุณชนิดา | 0641835681 |  | UPS มีกลิ่นไหม้ | Pending | Battery Fault | 9 | Normal | 4 | 2018-03-14 11:21 | 2018-03-14 11:37 | 2018-03-14 11:21 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าตรวจเช็ค เซลล์รอประสานงานเปลี่ยนแบต | Smell burn |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0285-0 | 277 | ุณณัฐวุฒิ | 091774875 |  | UPS Alarm | Closed | ปลั๊กแดงช็อต ทำให้ ups alarm overload | 1 | Normal | 14 | 2018-03-14 10:30 | 2018-03-14 12:30 | 2018-03-14 10:30 | 0 | phatsakun |  |  | Check status ups normal- UPS system normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0286-0 | 2091 | คุณอัครพล SL | 0626058256 |  | Utility failure | Closed | cb o/p ใน box bypass trip | 15 | Normal | 14 | 2018-03-14 20:50 | 2018-03-14 21:00 | 2018-03-14 20:50 | 0 | phatsakun |  |  | on cb o/p ใช้งานได้ปกติ | No UPS voltage for some outlet |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0287-0 | 3431 | คุณธนพัฒน์ asm |  |  | computer failure | Closed | main output trip | 15 | Abnormal | 32 | 2018-03-14 20:36 | 2018-03-14 20:55 | 2018-03-14 20:36 | 0 | phatsakun |  |  | on cb Computer normal | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0288-0 | 1958 | คุณวิภาวดี ESM | 0626058215 |  | แบตเตอรี่เสื่อม | Pending | Battery Fault | 9 | Normal | 4 | 2018-03-15 09:41 | 2018-03-15 09:46 | 2018-03-15 09:41 | 0 | phatsakun |  |  | ประสานงานเซลล์เสนอราคาแบต | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0289-0 | 3679 | คุณอรทัย asm | 0626058798 |  | UPS End off Backup | Closed | พนักงานปิดcbผิด ทำให้ups back up battหมด | 15 | Normal | 20 | 2018-03-15 19:35 | 2018-03-15 19:45 | 2018-03-15 19:35 | 0 | phatsakun |  |  | on cb input ups ups auto start ups normal | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0290-0 | 3639 | คุณวันวิสาข์ ผช. | 0626058939 |  | UPS Fault | Closed | Utility failure ตรวจพบ CB Input@Box bypass off | 15 | Normal | 14 | 2018-03-16 02:00 | 2018-03-16 07:30 | 2018-03-16 02:00 | 0 | phatsakun |  |  | ON CB | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0291-0 | 879 | คุณจักรกฤษณ์ หัวหน้าแผนก EDP | 0833888146 |  | ไม่สามารถ monitor ได้ | Pending | ไม่สามารถ monitor ได้ | 2 | Abnormal | 15 | 2018-03-16 10:06 | 2018-03-16 10:06 | 2018-03-16 10:06 | 0 | phatsakun |  |  | รอช่างเข้าตรวจเช็คเรื่อง card | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0292-0 | 5169 |  |  |  | alarm water leak | Pending | coilร้อนเสีย | 2 | Normal | 1 | 2018-03-16 15:47 | 2018-03-16 15:47 | 2018-03-16 15:47 | 0 | phatsakun |  |  | เปลี่ยนทันทีพร้อม capacitor | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0293-0 | 6986 | คุณฤทธิโชค SL | 0655172342 |  | UPS มีเสียงร้องดัง status backup | Closed | main input ที่ตู้ LP off | 15 | Normal | 14 | 2018-03-16 23:25 | 2018-03-16 23:32 | 2018-03-16 23:25 | 0 | phatsakun |  |  | ON CB input | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0294-0 | 2366 | FM | 0885175907 |  | Laod shutdown | Closed | Alarm unit overload | 1 | Normal | 14 | 2018-03-17 06:10 | 2018-03-17 06:30 | 2018-03-17 06:10 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0295-0 | 2219 | คุณณัทนันต์ asm | 0626057578 |  | Load Shutdown | Closed | ไฟดับนานจนแบตเตอรี่หมด พอไฟมา CB output trip | 15 | Normal | 14 | 2018-03-17 10:32 | 2018-03-17 10:37 | 2018-03-17 10:32 | 0 | phatsakun |  |  | on CB output | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0296-0 | 1962 | คุณลักขณา | 0626058223 |  | Load Shutdown | Closed | ไฟดับนานจนแบตเตอรี่หมด พอไฟมา CB output trip | 15 | Normal | 14 | 2018-03-17 13:28 | 2018-03-17 13:33 | 2018-03-17 13:28 | 0 | phatsakun |  |  | on CB output | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0297-0 | 5622 |  |  |  | Computer failure | Closed | Utility failure | 0 | Normal | 14 | 2018-03-17 13:38 | 2018-03-17 13:38 | 2018-03-17 13:38 | 0 | phatsakun |  |  | แจ้งสาขาตรวจสอบปลั๊กของcomตัวที่ดับ อาจจะไม่ได้ใช้ไฟของups | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0298-0 | 7517 | คุณกิติศักดิ์ | 0818162081 |  | ้เครื่องส่ง Down | Closed | ้เครื่องส่ง Down | 19 | Normal | 53 | 2018-03-17 15:12 | 2018-03-17 21:04 | 2018-03-17 15:12 | 0 | phatsakun |  |  | Schneider ทีมงานนำ module ไปเปลี่ยนให้ลูกค้า | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0299-0 | 2169 | คุณชนิภา easm | 0988593389 |  | Load Shutdown | Closed | ไฟดับนานจนแบตเตอรี่หมด พอไฟมา CB input trip | 15 | Normal | 14 | 2018-03-18 07:23 | 2018-03-18 07:28 | 2018-03-18 07:23 | 0 | phatsakun |  |  | on CB input | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0300-0 | 2983 | คุณแอ็ดสีดอน FM | 0885985061 |  | Load Shutdown | Closed | CB main 2 CB output trip ไม่สามารถ on ได้ | 15 | Normal | 14 | 2018-03-18 07:20 | 2018-03-18 07:40 | 2018-03-18 07:20 | 0 | phatsakun |  |  | off cb load ทั้งหมดก่อนจึง on CB Main2 และ CB output จากนั้น on inverter ใช้งาน | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0301-0 | 3541 | คุณณัฐปกรณ์ Inventory | 0988672645 |  | UPS alarm UPS Fault on inverter ไม่ได้ | Closed | พบ CB ใน box bypass on พร้อมกันทั้ง 3 ตัว | 1 | Normal | 20 | 2018-03-18 07:30 | 2018-03-18 12:40 | 2018-03-18 07:30 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | onsite
CM-2018-0302-0 | 1960 | คุณสถาพร Manager |  |  | Load Shutdown UPS ไม่สำรองไฟ | Closed | น่าจะเกิดจาก แบตเตอรี่เสื่อม | 1 | Normal | 4 | 2018-03-18 14:10 | 2018-03-18 14:30 | 2018-03-18 14:10 | 0 | phatsakun |  |  | on ups ใช้งานตามปกติ | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0303-0 | 2522 | คุณอมรรัตน์ ผช. | 0626058387 |  | UPS Off | Closed | CB Output "Off" เครื่อง POS ดับ | 15 | Normal | 20 | 2018-03-19 00:20 | 2018-03-19 00:30 | 2018-03-19 00:20 | 0 | phatsakun |  |  | On UPS และ "On" CB | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0304-0 | 5334 | คุณวุฒิไกร fm | 0880815813 |  | UPS fault | Closed | Utility failure | 1 | Normal | 14 | 2018-03-19 08:07 | 2018-03-19 08:40 | 2018-03-19 08:07 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0305-0 | 1903 | คุณประพันธ์ ผจก. | 0802020563 |  | Load on battery | Closed | cb. output trip | 1 | Normal | 14 | 2018-03-19 09:47 | 2018-03-19 09:47 | 2018-03-19 09:47 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0306-0 | 2089 | คุณหนึ่งฤทัย เพิ่มพลู ผก | 0626058254 |  | Load on battery | Closed | Invertor off | 10 | Normal | 7 | 2018-03-19 09:35 | 2018-03-19 09:35 | 2018-03-19 09:35 | 0 | phatsakun |  |  | On Inverter UPS normal | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0307-0 | 2240 | คุณมาลัย รุ่งเรือง ผก | 0891516697 |  | UPS Alarm Fault | Closed | Main computer trip | 1 | Normal | 32 | 2018-03-19 16:37 | 2018-03-19 16:37 | 2018-03-19 16:37 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0308-0 | 4 | เอ FM | 0827848138 |  | Load shutdown | Closed | FM ไปปิด CB ที่ตู้ MDB เพื่อแก้ระบบไฟฟ้า | 1 | Normal | 20 | 2018-03-20 03:15 | 2018-03-20 03:19 | 2018-03-20 03:15 | 0 | phatsakun |  |  | clear fault on UPS normal | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0309-0 | 2594 | คุณพรมมี ผจก. | 0979501990 |  | Ups. ไม่สามารถ On | Pending | หม้อแปลงไฟฟ้าของสาขา ระเบิด "Alarm Dc. Power supply failure" | 18 | Bypass | 2 | 2018-03-20 13:50 | 2018-03-20 14:03 | 2018-03-20 13:50 | 0 | phatsakun |  |  | ตอนนี้ให้สาขา. By passใช้งาน | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0310-0 | 5715 | IT System | 0613977870 |  | อุณหภูมิในห้องร้อน | Pending | อุณหภูมิในห้องร้อน | 9 | Normal | 45 | 2018-03-20 14:58 | 2018-03-20 16:28 | 2018-03-20 14:58 | 0 | phatsakun |  |  | รอดำเนินการล้าง coil ร้อน และเรื่องสัญญา | Over temperature |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0311-0 | 5529 | คุณวานิต EDP. | 0813407031 |  | UPS Alarm | Closed | UPS Alarm | 1 | Normal | 2 | 2018-03-20 16:00 | 2018-03-20 16:30 | 2018-03-20 16:00 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0312-0 | 2755 | คุณนันทณชัย ดีโคตร | 0982808119 |  | UPS Alarm Fault | Closed | Alarm Fault | 10 | Normal | 2 | 2018-03-20 20:40 | 2018-03-20 20:55 | 2018-03-20 20:40 | 0 | phatsakun |  |  | On UPS & Invertor | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0313-0 | 2080 | คุณวิรันทัต ผจก. | 0626058235 |  | UPS ไม่ทำำงาน | Closed | cb.main ในตู้ LP. trip | 1 | Normal | 14 | 2018-03-21 08:44 | 2018-03-21 09:06 | 2018-03-21 08:44 | 0 | phatsakun |  |  | On ups. Normal. | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0314-0 | 82 | คุณเกตุแก้ว A service | 0982808027 |  | Internal fault | Closed | Utility failure cb main o/p load center trip | 15 | Normal | 14 | 2018-03-21 17:20 | 2018-03-21 17:33 | 2018-03-21 17:20 | 0 | phatsakun |  |  | on cb มีไฟจ่ายปกต | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0315-0 | 1095 |  |  |  | ups alarm fan fail | Closed | ไม่สามารถ power reset หาย | 2 | Bypass | 9 | 2018-03-22 09:06 | 2018-03-22 09:06 | 2018-03-22 09:06 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าทำการแก้ไขเปลี่ยนพัดลม เช็ค ups status normal UPS system normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0316-0 | 3671 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | Internal fault | Closed | Main UPS Trip Input Trip | 18 | Bypass | 2 | 2018-03-22 12:08 | 2018-03-22 12:08 | 2018-03-22 12:08 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0317-0 | 1971 | คุณชาตรี ผจก.ฝ่าย | 0081-3539281 |  | ไฟฟ้า ตกกระพริบ เครื่อง ups. ไม่มีไฟจ่าย cb | Closed | output trip | 1 | Normal | 14 | 2018-03-22 11:11 | 2018-03-22 11:38 | 2018-03-22 11:11 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0318-0 | 6260 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | Load on battery | Closed | Utility failure cb main o/p load center trip | 18 | Bypass | 2 | 2018-03-22 12:28 | 2018-03-22 12:37 | 2018-03-22 12:28 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0319-0 | 2748 | คุณกุม | 0879427492 |  | Internal fault | Closed | Battery Fault | 9 | Bypass | 4 | 2018-03-22 13:08 | 2018-03-22 13:08 | 2018-03-22 13:08 | 0 | phatsakun |  |  | Bypass รอเสนอราคาแบต | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0320-0 | 2351 | คุณนิตยาAsm. | 099754981 |  | cb.7 ลูกย่อย เครื่องชั่ง ช๊อตและtrip | Closed | cb.7 ลูกย่อย เครื่องชั่ง ช๊อตและtrip | 0 | Normal | 32 | 2018-03-22 14:36 | 2018-03-22 14:47 | 2018-03-22 14:36 | 0 | phatsakun |  |  | offไว้ แจ้งสาขาให้แจ้งช่าง fm. มาแก้ไข | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0321-0 | 4357 | คุณอนันต์ | 0945636955 |  | Internal fault | Closed | แบตมีคราบน้ำไหลออกมา | 15 | Normal | 4 | 2018-03-22 16:55 | 2018-03-22 17:05 | 2018-03-22 16:55 | 0 | phatsakun |  |  | ให้ลูกค้า Off CB batt Clear fault On UPS Ok | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0322-0 | 16 | คุณเรืองศักดิ์ FM Manager | 0894806818 |  | Load shutdown | Closed | FM ได้ยินเสียงร้องจาก UPS จึงคลายน๊อตและบิดลูกบิดไป Maintenance เอง | 1 | Normal | 2 | 2018-03-22 17:55 | 2018-03-22 18:10 | 2018-03-22 17:55 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0323-0 | 7045 | คุณ ณัฐ fm. | 0908653128 |  | UPS Alarm | Closed | แม่บ้านเอาเครื่องขัดพื้นไปใช้ไฟ ups. ปลั๊กแดง | 1 | Normal | 20 | 2018-03-22 23:33 | 2018-03-23 23:50 | 2018-03-22 23:33 | 0 | phatsakun |  |  | On ups.normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0324-0 | 4382 |  |  |  | UPS4 ชั้น11 alarm | Pending | DC bus fault | 0 | Abnormal | 50 | 2018-03-23 13:20 | 2018-03-23 13:34 | 2018-03-23 13:20 | 0 | phatsakun |  |  | ทำการแจ้ง Schneider ให้ on site พบDC capมีปัญหา | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0325-0 | 1918 | คุณอาทิตย์ ผจก. | 0636058176 |  | UPS Off | Closed | ไฟฟ้าดับ cb. Output ใน box bypass trip | 1 | Normal | 14 | 2018-03-23 15:55 | 2018-03-23 16:05 | 2018-03-23 15:55 | 0 | phatsakun |  |  | ทำการOn ปกติ | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0326-0 | 7221 | คุณอ้อมใจ FM | 0897166909 |  | มี Alarm | Closed | มีผู้รับเหมาใช้ไฟจากปลั๊กแดง | 1 | Normal | 20 | 2018-03-24 18:51 | 2018-03-24 19:20 | 2018-03-24 18:51 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0327-0 | 2353 | คุณพัทรา SL | 0626058364 |  | โหลดไม่ติด | Closed | ไฟดับ UPS backup จนหมด ไฟมา CB output trip | 15 | Normal | 14 | 2018-03-24 01:10 | 2018-03-24 01:30 | 2018-03-24 01:10 | 0 | phatsakun |  |  | on CB output | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0328-0 | 2755 | คุณอนุรักษ์ ASM | 0982808119 |  | UPS alarm internal fault | Closed | UPS alarm internal fault | 1 | Normal | 2 | 2018-03-24 06:42 | 2018-03-24 06:51 | 2018-03-24 06:42 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0329-0 | 6921 | K.KITIPON | 0936242595 |  | UPS Alarm | Closed | Alarm Over load | 17 | Normal | 2 | 2018-03-24 09:04 | 2018-03-24 09:04 | 2018-03-24 09:04 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าตรวจเช็ค รอเข้าเปลี่ยนเครืื่องหลัง end of days | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0330-0 | 3431 | คุณณพัตร ผจก. | 0979623534 |  | โหลดดับ | Closed | ไฟดับ พอไฟมา CB output trip | 15 | Normal | 14 | 2018-03-24 10:26 | 2018-03-24 10:32 | 2018-03-24 10:26 | 0 | phatsakun |  |  | on CB output | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0331-0 | 3825 | คุณอัครวัฒน์ ESM | 0970803338 |  | UPS มีเสียงร้องดัง | Closed | UPS อยู่ในโหมด Battery | 1 | Normal | 2 | 2018-03-24 20:30 | 2018-03-24 20:50 | 2018-03-24 20:30 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset check battery พบ battery แรงดันต่ำ 1 ลูก จึงปลดออก ใช้งาน battery 2 ชุด test backup สำรองไฟได้ตามปกติ | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0332-0 | 1730 | คุณสุรศักดิ์ ผช. | 0626058058 |  | ไฟตก CB main ที่ตู้ LP trip | Closed | ไฟตก CB main ที่ตู้ LP trip | 15 | Normal | 14 | 2018-03-25 04:09 | 2018-03-25 04:17 | 2018-03-25 04:09 | 0 | phatsakun |  |  | on CB mian | Input CB trip/OFF |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0333-0 | 7097 | คุณสุรศักดิ์ ผช. | 0872248084 |  | cb. main mis. ที่ตู้ main trip | Closed | inputในbox bypass trip | 1 | Normal | 32 | 2018-03-25 05:00 | 2018-03-25 05:11 | 2018-03-25 05:00 | 0 | phatsakun |  |  | On ขึ้นทีละ step และ On Ups., และ On ลูกย่อยที่ละลูกปกติ | Input CB trip/OFF |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0334-0 | 2755 | คุณนุรักษ์ ASM | 0982808119 |  | alarm internal fault | Closed | alarm internal fault | 1 | Normal | 2 | 2018-03-25 07:12 | 2018-03-25 07:25 | 2018-03-25 07:12 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0335-0 | 1801 | คุณกัญนัท ผช. | 0655375194 |  | UPS ไม่สำรองไฟ | Closed | มี Alarm fault | 1 | Normal | 2 | 2018-03-25 09:40 | 2018-03-25 09:55 | 2018-03-25 09:40 | 0 | phatsakun |  |  | clear fault on UPS normal | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0336-0 | 3817 | คุณพัชราพร SL. | 0626058860 |  | UPS ไม่จ่ายไฟ | Closed | UPS ไม่จ่ายไฟ | 1 | Normal | 2 | 2018-03-25 13:42 | 2018-03-25 13:51 | 2018-03-25 13:42 | 0 | phatsakun |  |  | on เครื่องขึ้นใหม่ | No output |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0337-0 | 2758 | คุณเพ็ญสิริ ประสมศรี ผช | 0956729840 |  | internal fault | Closed | มนปลั๊กแดงทิป เครื่อง Alam Fault | 1 | Normal | 2 | 2018-03-25 20:30 | 2018-03-25 20:45 | 2018-03-25 20:30 | 0 | phatsakun |  |  | ทำการออนเครื่องและออนเมนปลั๊กแดงที่ทิป เพื่อจ่ายโหมด | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0338-0 | 886 | คุณดาริญา EDP | 0864832532 |  | ups มีเสียงร้องดัง | Closed | ปลั๊กตรง cctv ปลั๊กตรง cctv | 1 | Normal | 34 | 2018-03-26 09:53 | 2018-03-26 10:03 | 2018-03-26 09:53 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0339-0 | 3681 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | UPS Off | Pending | Utility failure | 18 | Bypass | 2 | 2018-03-26 17:24 | 2018-03-26 17:45 | 2018-03-26 17:24 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0340-0 | 2527 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | UPS Alarm | Pending | upsมีเสียงดังขึ้นรูปสามเหลี่ยมสีแดงpower resetไม่หาย | 18 | Bypass | 2 | 2018-03-27 10:10 | 2018-03-27 10:20 | 2018-03-27 10:10 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0341-0 | 5311 |  |  |  | UPS ไม่จ่ายไฟ | Closed | epo หลุด | 0 | Normal | 34 | 2018-03-27 11:28 | 2018-03-27 11:48 | 2018-03-27 11:28 | 0 | phatsakun |  |  | ทำการเสียบ epo เข้าใหม่พร้อมเปิดยูพีเอส ขณะนี้ยูพีเอสเปิดใช้งานได้ปกต | No output |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0342-0 | 2904 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | UPS Alarm | Closed | Load ช็อต | 18 | Bypass | 2 | 2018-03-27 18:22 | 2018-03-27 19:08 | 2018-03-27 18:22 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0343-0 | 1932 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | CB input output trip | Pending | Load shutdown | 18 | Bypass | 2 | 2018-03-27 21:36 | 2018-03-27 21:43 | 2018-03-27 21:36 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0344-0 | 2207 | คุณศักดิ์ดา ผู้จัดการ | 0920097423 |  | UPS off | Pending | alarm battery fault | 9 | Bypass | 4 | 2018-03-28 13:10 | 2018-03-28 13:26 | 2018-03-28 13:10 | 0 | phatsakun |  |  | bypass รอPOเปลี่ยนแบต | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0345-0 | 1958 | คุณนิภาวดี | 0626058215 |  | internal fault | Closed | box bypass cb output trip | 15 | Normal | 32 | 2018-03-28 13:58 | 2018-03-28 14:07 | 2018-03-28 13:58 | 0 | phatsakun |  |  | #NAME? | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0346-0 | 7045 | สันต์ Fm | 0943899094 |  | plug fault | Closed | UPS bypass | 1 | Normal | 34 | 2018-03-28 15:42 | 2018-03-28 15:58 | 2018-03-28 15:42 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0347-0 | 2496 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | ไฟดับอุปกรณ์ดับทุกครั้ง | Closed | ups alarm battery full | 18 | Bypass | 2 | 2018-03-28 16:15 | 2018-03-28 16:25 | 2018-03-28 16:15 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0348-0 | 6234 |  |  |  | ามีไฟรั่ว ดูดพนักงาน | Closed | ระบบไฟฟ้าของ ups ปกติ วัด ค่า กราว์ ที่เคาว์เตอร์มีแรงดัน 0-1.3 v | 0 | Normal | 14 | 2018-03-28 17:21 | 2018-03-28 17:21 | 2018-03-28 17:21 | 0 | phatsakun |  |  | ผรม ได้เดิน สายกราว์ จากเค้าว์เตอร์ ไปรวมกับกราว์ ของปลักซ์ แล้ววัดค่าได้ 0 v พร้อมเปลี่ยน เบรคเกอร์ เป็นแบบ กันไฟดูด | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0349-0 | 4751 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | Server offlinr | Pending | กล่องบายพาสไม่มีไฟอะไรติด | 18 | Bypass | 2 | 2018-03-29 07:38 | 2018-03-29 08:09 | 2018-03-29 07:38 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0350-0 | 294 |  |  |  | UPS alarm overload | Closed | ไฟฟ้าดับ อุปกรณ์ต่อพ่วง shutdown | 1 | Normal | 14 | 2018-03-29 08:40 | 2018-03-29 09:00 | 2018-03-29 08:40 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0351-0 | 2524 | คุณเฉลิมพล SL | 0626058398 |  | ไฟดับนานพอไฟมาไม่มีไฟใช้ | Closed | cb o/p ใน box bypass tri | 15 | Normal | 32 | 2018-03-29 20:58 | 2018-03-29 21:06 | 2018-03-29 20:58 | 0 | phatsakun |  |  | on cb output | No output |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0352-0 | 1918 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | ไฟตก Load ดับ | Closed | CB output ที่ Box bypass trip | 18 | Bypass | 2 | 2018-03-30 10:38 | 2018-03-30 10:53 | 2018-03-30 10:38 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0353-0 | 81 | คุณพรฤทัย | 0982808026 |  | UPS alarm internal fault | Closed | CB load No.11 short circuit | 1 | Normal | 14 | 2018-03-30 09:11 | 2018-03-30 09:35 | 2018-03-30 09:11 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0354-0 | 2169 | คุณวรรณิดา easm | 0988593389 |  | ไฟดับพอไฟมา CB output trip | Closed | ไฟดับพอไฟมา CB output trip | 15 | Normal | 14 | 2018-03-31 07:06 | 2018-03-31 07:12 | 2018-03-31 07:06 | 0 | phatsakun |  |  | #NAME? | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0355-0 | 2441 | คุณรัตนาวดี SL | 0626058377 |  | อยู่ดีๆอุปกรณ์ดับหมด | Closed | 1.สาขาปิด cb ลูกย่อย 2 ที่ตู้ LP ผิด, 2.พบ cb ย่อย 1 ตู้ load center trip ไม่สามารถ on ได้ | 15 | Bypass | 14 | 2018-03-31 07:00 | 2018-03-31 07:20 | 2018-03-31 07:00 | 0 | phatsakun |  |  | 1.on cb ย่อย2 ขึ้น On ups normal, 2.off UPS on bypass รอ FM แก้ไขระบบไฟฟ้า | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0356-0 | 2003 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | ไฟตก UPS ดับ | Closed | UPS alarm Battery | 18 | Bypass | 2 | 2018-03-31 08:21 | 2018-03-31 08:44 | 2018-03-31 08:21 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0357-0 | 5766 |  |  |  | Air Alarm | Closed | air pac8 alarm High pressure | 2 | Normal | 9 | 2018-03-31 16:40 | 2018-03-31 16:40 | 2018-03-31 16:40 | 0 | phatsakun |  |  | จากการตรวจเช็คพบพัดลมคอยล์ร้อนเสีย 1ตัว | Air |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0358-0 | 3817 | คุณสุภาภรณ์ ESM | 0626058860 |  | อยู่ดีๆอุปกรณ์ดับหมด | Closed | UPS status off | 1 | Normal | 2 | 2018-03-31 22:56 | 2018-03-31 23:05 | 2018-03-31 22:56 | 0 | phatsakun |  |  | on UPS | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0359-0 | 1933 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | ไฟดับนานพอไฟมา UPS alarm | Closed | alarm code c dc/dc power supply fail | 18 | Bypass | 2 | 2018-04-01 00:07 | 2018-04-01 00:15 | 2018-04-01 00:07 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0360-0 | 2982 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | Load shutdown | Pending | Clear fault , CB o/p , CB i/p trip | 18 | Bypass | 2 | 2018-04-02 09:22 | 2018-04-09 09:32 | 2018-04-02 09:22 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0361-0 | 3816 | คุณอนุ SL | 0900186773 |  | ไฟตกอุปกรณ์ IT ดับ | Closed | UPS Down, CB ปกติ | 1 | Normal | 14 | 2018-04-02 10:30 | 2018-04-02 10:45 | 2018-04-02 10:30 | 0 | phatsakun |  |  | Power On UPS Normal | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0362-0 | 3408 | คุณละมุน ESM | 0626058661 |  | internal fault | Closed | Electrical | 1 | Normal | 14 | 2018-04-02 10:50 | 2018-04-02 11:00 | 2018-04-02 10:50 | 0 | phatsakun |  |  | ไฟมา UPS Online ทำการขายปกติ | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0363-0 | 1381 | คุณศราวุธ ESM | 092261174 |  | เครื่อง POS ดับ | Closed | CB ในBox ON ทั้ง 3ตัว ,UPS ปกติ, Output ไม่มีไฟจ่าย, CB Bypass UPS ไม่มีไฟจ่ายให้ LOAD | 14 | Normal | 20 | 2018-04-02 11:00 | 2018-04-02 11:30 | 2018-04-02 11:00 | 0 | phatsakun |  |  | ให้สาขาย้ายอุปกรณ์มาใช้ปลั๊กขาว และให้แจ้ง FM Mobile เข้าตรวจเช็คระบบไฟในสาขา | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0364-0 | 1769 | คุณรัตนาภรณ์ ASM | 097898994 |  | UPS Alarm | Closed | UPS Alarm | 1 | Normal | 2 | 2018-04-02 14:35 | 2018-04-02 14:42 | 2018-04-02 14:35 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0365-0 | 6260 | คุณณรงค์ศักดิ์ IT | 0802111740 |  | UPS Alarm | Closed | CB MAIN1&MAIN2 TRIP | 15 | Normal | 32 | 2018-04-02 21:15 | 2018-04-02 21:20 | 2018-04-02 21:15 | 0 | phatsakun |  |  | ให้ทางสาขา On CB Main1&Main2 สามารถใช้งานได้ปกติ | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0366-0 | 2168 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | internal fault | Closed | CB ใน Box ตำแหน่ง Off ทั้ง 3 ตัว | 18 | Bypass | 2 | 2018-04-03 02:20 | 2018-04-03 02:35 | 2018-04-03 02:20 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0367-0 | 75 | คุณวีรวัฒน์ FM | 0982808019 |  | UPS bypass mode | Closed | cb output trip | 15 | Normal | 2 | 2018-04-03 11:00 | 2018-04-03 11:10 | 2018-04-03 11:00 | 0 | phatsakun |  |  | On CB Output& On Invertet | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0368-0 | 1570 |  |  |  | Air Alarm | Closed | air pac8 alarm low pressure com1 | 0 | Normal | 18 | 2018-04-03 12:50 | 2018-04-03 12:59 | 2018-04-03 12:50 | 0 | phatsakun |  |  | ทำการแจ้ง Vertiv ให้onsite | Air |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0369-0 | 1909 | คุณผุสดี ผู้จัดการร้าย | 0626058165 |  | UPS Alarm | Closed | Battery Fault | 9 | Bypass | 4 | 2018-04-03 16:03 | 2018-04-03 16:26 | 2018-04-03 16:03 | 0 | phatsakun |  |  | Bypass รอเซลล์เสนอราคาแบต | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0370-0 | 6186 | คุณธนเทพ ASM | 0822179909 |  | UPS Alarm | Closed | UPS Bypass Mode | 1 | Normal | 14 | 2018-04-03 19:30 | 2018-04-03 19:40 | 2018-04-03 19:30 | 0 | phatsakun |  |  | Turn On UPS Normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0371-0 | 27 | คุณวัฒนา FM | 0983865706 |  | Output UPS ไม่มีไฟ | Closed | Record Unit Overload Time out | 4 | Normal | 14 | 2018-04-04 07:30 | 2018-04-04 07:40 | 2018-04-04 07:30 | 0 | phatsakun |  |  | ให้ FM ตรวจเช็ค Load UPS Fault Clear Turn On UPS Normal | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0372-0 | 2162 | คุณอภิชาติ FM | 0626058295 |  | เครื่อง POS ดับ | Closed | ระบบไฟสาขาปกติ ,CB Output Box Bypass Trip | 15 | Normal | 14 | 2018-04-04 08:00 | 2018-04-04 08:13 | 2018-04-04 08:00 | 0 | phatsakun |  |  | Turn ON CB Output Load On UPS Normal | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0373-0 | 6371 | คุณวิเศษ FM | 0807203691 |  | ช่างทำไฟ Line Emer ช๊อต และแก้ไขแล้ว แต่ UPS มี Alarm | Closed | CB Bypass UPS Trip | 1 | Normal | 20 | 2018-04-04 08:53 | 2018-04-04 09:09 | 2018-04-04 08:53 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0374-0 | 1171 |  |  |  | Air Alarm | Closed | air PAC1 Alarm low pressure | 0 | Normal | 18 | 2018-04-04 11:25 | 2018-04-04 11:35 | 2018-04-04 11:25 | 0 | phatsakun |  |  | onsite พร้อมกับ Vertiv | Air |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0375-0 | 3783 |  |  |  | แบตเตอรี่บวมและ ร้อน | Pending | แบตเตอรี่บวมและ ร้อน | 9 | Normal | 4 | 2018-04-04 16:18 | 2018-04-04 16:18 | 2018-04-04 16:18 | 0 | phatsakun |  |  | คัดลูกที่ดีสุด ใช้งาน จำนวน 6 ลูก เปลี่ยน 2 รอบๆ แรกกดเทสไม่ผ่าน แบตแรงดันปกติ | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0376-0 | 2771 | คุณเกตุวลี SL | 0626058485 |  | ไฟดับประมาน 1 ชั่วโมง ระบบ IT ดับหมด | Closed | UPS สำรองไฟจนแบตหมด , CB Main Input ที่ตู้ L/C Trip | 15 | Normal | 14 | 2018-04-04 18:25 | 2018-04-04 18:35 | 2018-04-04 18:25 | 0 | phatsakun |  |  | On CB Main Input UPS Autorun Normal Mode | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0377-0 | 7516 | K'ชาญณรงค์ | 0812813185 |  | ups และ module alarm | Closed | ups และ module alarm | 0 | Normal | 1 | 2018-04-04 19:40 | 2018-04-04 19:40 | 2018-04-04 19:40 | 0 | phatsakun |  |  | ประสานงาน schneider on site พอดีมีช่างไปแถวนั้นจะเข้าถึง site ไม่เกิน 1 ชั่วโมง | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0378-0 | 1870 | คุณเฉลิมชัย FM Manager | 081233708 |  | Load shutdown | Closed | On CB main ตรวจสอบ Record มี Unit overload | 15 | Normal | 14 | 2018-04-04 15:51 | 2018-04-04 17:35 | 2018-04-04 15:51 | 0 | phatsakun |  |  | FM ตรวจสอบพบ CB 33 จ่ายแคชเชียร์ 6-8 trip พยายาม On ใหม่ ก็ทริปอีก ให้ปิด CB 33 ไว้ On UPS กลับสู่ระบบ | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0379-0 | 82 | คุณสมิตานัน SSM | 0835879586 |  | internal fault | Closed | Load On Bypass, UPS Off Line | 17 | Normal | 4 | 2018-04-04 20:03 | 2018-04-04 20:08 | 2018-04-04 20:03 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าดำเนินการเปลี่ยนเครื่อง | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0380-0 | 2830 | คุณสุพรรษา SL | 0626057789 |  | เครื่อง POS Off line, CCTV ดับ | Closed | ,เป็นที่ระบบไฟฟ้าภายในสาขาปลั๊กสีขาวไม่มีไฟจ่าย, Rounter Modem และ CCTV ต่อใช้งานกับปลั๊กขาว | 14 | Normal | 14 | 2018-04-05 00:15 | 2018-04-05 00:45 | 2018-04-05 00:15 | 0 | phatsakun |  |  | ให้สาขาย้ายระบบ CCTV และ Rounter Modem มาเสียบปลั๊กแดง และให้แจ้ง FM เพื่อเข้าแก้ไขระบบไฟ | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0381-0 | 3399 | คุณวรวุฒิ SL | 0626058671 |  | ระบบ IT ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าหน้าสาขาระเบิด การไฟฟ้าแก้ไขเรียบร้อย | Closed | CB Input Box Bypass Trip, CB หลัง UPS Trip, Battery UPS สำรองไฟจนหมด | 15 | Normal | 14 | 2018-04-05 03:27 | 2018-04-05 03:38 | 2018-04-05 03:27 | 0 | phatsakun |  |  | Turn On CB UPS Normal Mode | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0382-0 | 3648 | คุณสิรินนภา SL | 0626058752 |  | เครื่อง POS Off Line | Closed | UPS ทำงานปกติ ,Rounter และ Server ไฟไม่ติด ตรวจเช็คปลั๊กแดงจ่ายไฟปกติ,CB ที่ตู้ ULC ทุกตัวตำแหน่ง On | 13 | Normal | 14 | 2018-04-05 07:45 | 2018-04-05 08:05 | 2018-04-05 07:45 | 0 | phatsakun |  |  | ให้สาขาโทรหา FM เพื่อตรวจเช็คอุปกรณ์และระบบไฟในตู้ Rack Server | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0383-0 | 6354 | คุณณัฐพิชา SL | 0655172324 |  | ระบบไฟในสาขาปกติ | Closed | UPS Normal, Fuse Outlet หลัง UPS ดีดออก | 0 | Normal | 14 | 2018-04-05 09:00 | 2018-04-05 09:20 | 2018-04-05 09:00 | 0 | phatsakun |  |  | กด Fuse คืนกลับตำแหน่ง ไฟปกติ ,สักพัก ดีดออกอีก FM Mobile Onsite อยู่..แจ้ง FM ให้ตรวจเช็ค Load UPS, และให้แยกร้านเช่าออกจาก Output UPS | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0384-0 | 2302 | คุณพัชราภรณ์ ESM | 0999534833 |  | เครื่อง POS ดับ Computer ดับ | Closed | UPS Normal, CB Output Bypass Box Trip | 15 | Normal | 14 | 2018-04-05 09:28 | 2018-04-05 09:35 | 2018-04-05 09:28 | 0 | phatsakun |  |  | Turn On CB Load On UPS Normal | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0385-0 |  |  |  |  | Smart row+ CRV No.2 Consent | Closed | Smart row+ CRV No.2 Consent | 0 | Normal | 50 | 2018-04-05 11:25 | 2018-04-05 11:25 | 2018-04-05 11:25 | 0 | phatsakun |  |  | แจ้งหน้าที่ Vertiv เข้าแก้ไขด่วน | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0386-0 | 75 | คุณวีรวัฒน์ FM | 0982808019 |  | ระบบไฟฟ้ามีปัญหาบ่อย network down บ่อย | Closed | ระบบไฟฟ้ามีปัญหาบ่อย network down บ่อย | 0 | Normal | 14 | 2018-04-05 08:21 | 2018-04-05 08:25 | 2018-04-05 08:21 | 0 | phatsakun |  |  | EMC ให้ส่งช่างเข้า onsite | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0387-0 | 5336 | คุณพงษ์พิทักษ์ ASM | 0992509257 |  | UPS alarm ไม่จ่ายไฟ | Closed | มีช่าง ais เข้ามาเดินสาย fiber optic ช่วงปล่อยสายเข้าห้อง server UPS ก็ alarm | 1 | Normal | 28 | 2018-04-05 13:40 | 2018-04-05 13:50 | 2018-04-05 13:40 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | No output |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0388-0 | 1748 | คุณวริญญา ESM | 0920133660 |  | UPS มีเสียงร้อง status bypass | Closed | UPS มีเสียงร้อง status bypass | 10 | Normal | 7 | 2018-04-05 16:22 | 2018-04-05 16:30 | 2018-04-05 16:22 | 0 | phatsakun |  |  | on inverter | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0389-0 | 2321 | คุณนงลักษณ์ SL | 0997214300 |  | ไฟดับ ไฟมา เครื่องโพสดับ | Closed | CB output ใน box bypass trip | 15 | Normal | 14 | 2018-04-06 03:35 | 2018-04-06 03:44 | 2018-04-06 03:35 | 0 | phatsakun |  |  | on CB output | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0390-0 | 2324 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | ไฟตกเครื่องโพสดับ | Closed | UPS alarm | 18 | Bypass | 2 | 2018-04-06 07:07 | 2018-04-06 07:17 | 2018-04-06 07:07 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0391-0 | 4399 |  |  |  | Air Alarm | Closed | Air Crac16 Alarm Hight Pressure | 0 | Normal | 18 | 2018-04-06 10:03 | 2018-04-06 10:03 | 2018-04-06 10:03 | 0 | phatsakun |  |  | แจ้ง Schneider on site | Air |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0392-0 |  |  |  |  | Smart row +Rack 5 PDU fault 1 unit | Closed | Smart row +Rack 5 PDU fault 1 unit | 0 | Normal | 50 | 2018-04-06 12:26 | 2018-04-06 12:26 | 2018-04-06 12:26 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าทำการ on site | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0393-0 | 3347 | คุณสายพิณ ESM | 0626058923 |  | อุปกรณ์ it ดับหมด | Closed | UPS offline สายเสียบไม่แน่น | 14 | Normal | 14 | 2018-04-06 15:25 | 2018-04-06 15:35 | 2018-04-06 15:25 | 0 | phatsakun |  |  | เสียบสายให้แน่น on UPS ขึ้น | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0394-0 | 3662 | คุณเสถียร SL | 0626058753 |  | อุปกรณ์ it ดับหมด | Closed | ไฟดับนาน UPS backup จนหมด ตรวจพบ CB ใน box bypass off ทุกตัว | 15 | Normal | 14 | 2018-04-06 20:17 | 2018-04-06 20:22 | 2018-04-06 20:17 | 0 | phatsakun |  |  | on CB input output ขึ้น | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0395-0 | 79 | คุณภาสกร FM |  |  | Output UPS ไม่มีไฟ | Closed | ช่างเข้าปรับปรุงพื้นที่ทำไฟช็อต | 1 | Normal | 28 | 2018-04-06 22:32 | 2018-04-06 22:38 | 2018-04-06 22:32 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0396-0 | 6402 | คุณณัชชารีย์ ASM | 0924418665 |  | ไฟฟ้าที่สาขาดับ | Closed | ระบบ UPS ทำงานปกติ..ระบบไฟฟ้าที่สาขาดับหมด, ระบบ IT ทำงานปกติ..ระหว่างรับเรื่อง..ระบบไฟฟ้าปกติ | 1 | Normal | 14 | 2018-04-06 23:55 | 2018-04-07 00:05 | 2018-04-06 23:55 | 0 | phatsakun |  |  | ไฟฟ้าดับไป 15นาที ,UPS System Normal | #N/A |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0397-0 | 3347 | คุณรัตนาภรณ์ SL | 0626058923 |  | อุปกรณ์ it ดับหมด | Closed | อุปกรณ์ it ดับหมด | 1 | Normal | 3 | 2018-04-07 01:13 | 2018-04-07 01:18 | 2018-04-07 01:13 | 0 | phatsakun |  |  | UPS normal แจ้งให้โทรหา helpdesk | #N/A |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0398-0 | 4753 | คุณอนัน SL | 0626058918 |  | ไฟดับ ไฟมา เครื่องโพสดับ | Closed | inverter off | 10 | Normal | 7 | 2018-04-07 01:05 | 2018-04-07 01:15 | 2018-04-07 01:05 | 0 | phatsakun |  |  | on inverter | #N/A |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0399-0 | 1960 | คุณอาทิตย์ SL | 0626058208 |  | ไฟดับ ไฟมา เครื่องโพสดับ | Closed | CB output box bypass trip | 15 | Normal | 14 | 2018-04-07 05:42 | 2018-04-07 05:48 | 2018-04-07 05:42 | 0 | phatsakun |  |  | on CB output | #N/A |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0400-0 | 40 |  |  |  | ช่วงเวลา 3.00 FM 200 ฉีด | Closed | ชุด surge protection ไหม้ | 1 | Normal | 14 | 2018-04-07 09:10 | 2018-04-07 09:32 | 2018-04-07 09:10 | 0 | phatsakun |  |  | แจ้ง FM เข้าแก้ไข | #N/A |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0401-0 | 4786 | คุณเกรัยงศักดิ์ FM | 0879132507 |  | UPS alarm ไม่จ่ายไฟ | Closed | มีหนูวิ่งเข้าตู้ MDB โดน busbar short | 0 | Normal | 39 | 2018-04-07 10:46 | 2018-04-07 10:56 | 2018-04-07 10:46 | 0 | phatsakun |  |  | FM นำหนูออกจากตู้ on UPS | #N/A |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0402-0 | 5312 |  |  |  | Alarm epo time | Closed | Output disable | 1 | Normal | 32 | 2018-04-07 13:16 | 2018-04-07 13:38 | 2018-04-07 13:16 | 0 | phatsakun |  |  | Clear fault Ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0403-0 | 2333 | คุณกิติเดช SL | 0626058346 |  | ไฟดับนานพอไฟมา UPS alarm | Closed | CB output box bypass trip | 15 | Normal | 14 | 2018-04-07 14:23 | 2018-04-07 14:30 | 2018-04-07 14:23 | 0 | phatsakun |  |  | on CB output | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0404-0 | 3811 | คุณจิรัชญา SL | 0626058854 |  | UPS มีเสียงร้อง เครื่องโพสดับ | Closed | พนักงาน off CB ที่ตู้ LC ผิดตัว | 1 | Normal | 20 | 2018-04-08 05:05 | 2018-04-08 05:20 | 2018-04-08 05:05 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0405-0 | 427 | คุณพัชริดา ผจก. | 0854879295 |  | UPS Alarm | Closed | UPS Alarm ไม่ทราบสาเหตุ | 1 | Normal | 52 | 2018-04-08 10:45 | 2018-04-08 11:05 | 2018-04-08 10:45 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0406-0 | 2171 | คุณธิติมา ESM | 0876285629 |  | ไฟดับนานพอไฟมา UPS alarm | Closed | CB output ใน box bypass trip | 15 | Normal | 14 | 2018-04-08 13:51 | 2018-04-08 13:55 | 2018-04-08 13:51 | 0 | phatsakun |  |  | on CB output ขึ้น | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0407-0 | 1914 | คุณวุฒิพงษ์ ESM | 0870474306 |  | ไฟตก เครื่องโพสดับ | Closed | UPS ไม่ติด | 1 | Normal | 32 | 2018-04-08 14:12 | 2018-04-08 14:16 | 2018-04-08 14:12 | 0 | phatsakun |  |  | turn on UPS ขึ้น | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0408-0 | 1566 |  |  |  | Air Alarm | Closed | Air phase1 crac4 Alarm comp2 alarm overload | 1 | Normal | 18 | 2018-04-09 02:30 | 2018-04-09 02:40 | 2018-04-09 02:30 | 0 | phatsakun |  |  | แจ้ง Vertiv เข้าทำการตรวจเช็ค เข้าทำการ reset alarm ตรวจเช็คกระแส comp 2 ปกติ แรงดันน้ำยา ปกติ Air ทำงานปกติ | Air |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0409-0 | 1390 |  | 087628562 |  | Alarm inverter fault | Closed | อุณหภูมิในห้องร้อน แอร์ไม่ทำงาน | 2 | Abnormal | 2 | 2018-04-09 08:47 | 2018-04-09 08:47 | 2018-04-09 08:47 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าทำการตรวจเช็ค UPS On ปกติ | Air |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0410-0 | 6008 |  |  |  | Server ดัง | Closed | Server ดัง | 0 | Normal | 19 | 2018-04-09 12:12 | 2018-04-09 12:12 | 2018-04-09 12:12 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าตรวจเช็ค พบเสียงที่ดังมาจากตู้ Server UPS ทำงานปกติ แรงดันปกติ | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0411-0 | 5972 |  |  |  | UPS Alarm | Closed | Battery บวม | 16 | Normal | 4 | 2018-04-09 12:15 | 2018-04-09 12:15 | 2018-04-09 12:15 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าตรวจเช็ค พบแบตเตอรี่บวม และดำเนินการเปลี่ยนแบต | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0412-0 | 2480 |  |  |  | Alarm Bypass STS fail | Closed | Alarm Bypass STS fail | 17 | Normal | 2 | 2018-04-09 18:25 | 2018-04-09 18:25 | 2018-04-09 18:25 | 0 | phatsakun |  |  | ประสานงานพี่มหานำเครื่องไปเปลี่ยนให้ลูกค้า | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0413-0 | 6371 | คุณธนพงษ์ FM | 0885870805 |  | UPS Alarm | Closed | UPS Alarm invertor overload timeout | 1 | Normal | 11 | 2018-04-09 22:35 | 2018-04-09 22:44 | 2018-04-09 22:35 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0414-0 | 4185 |  | 0951156497 |  | Alarm bypass mode | Closed | ปุ่มกดไม่สามารถกดได้ | 0 | Normal | 47 | 2018-04-10 17:50 | 2018-04-10 18:00 | 2018-04-10 17:50 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างโทรสอบถามลูกค้าพบว่าขณะนี้ ups onได้ปกติแล้ว ที่กดไม่ได้ทีแรก สันนิษฐานว่า ปุ่มอาจสกปรก ส่วนสาเหตุที่ups bypass ให้ลูกค้าลองไปดูหน้า record อีกที | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0415-0 | 4667 |  |  |  | Air Liebert Alarm 4 unit | Closed | Breaker Comp trip จึง On Breaker ขึ้นใหม่ Air ทำงานเป็นปกติแล้ว | 15 | Normal | 18 | 2018-04-11 00:24 | 2018-04-11 00:24 | 2018-04-11 00:24 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าตรวจเซ็ค หลังจากมีการแจ้งว่ามีระบบไฟฟ้าตกหลายทำให้เมนทริป จากนั้นได้เข้า stand by ไม่พบว่ามีไฟตกหรือขณะนี้แอร์ยังทำงานตามปกติทุกเครื่อง | Air |  | CM |  |  |  |  | 1 | on site
CM-2018-0416-0 | 92 |  | 0815657280 |  | Load Shutdown | Closed | CB output in Box Bypass off | 15 | Normal | 11 | 2018-04-11 04:27 | 2018-04-11 04:32 | 2018-04-11 04:27 | 0 | phatsakun |  |  | Clear fault On CB output On UPS normal Load 4-18-20% | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0417-0 | 1400 |  | 0818447527 |  | Battery Fault | Pending | Battery Fault | 9 | Normal | 4 | 2018-04-11 16:23 | 2018-04-11 16:25 | 2018-04-11 16:23 | 0 | phatsakun |  |  | รอPOดำเนินการเปลี่ยนแบต | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0418-0 | 3817 | คุณทรงกช ผู้ช่วย | 0626058860 |  | เครื่องไม่ทรานเฟอร์ไปใช้ไฟจากแบต | Closed | UPS Fault | 14 | Normal | 50 | 2018-04-11 18:06 | 2018-04-11 18:09 | 2018-04-11 18:06 | 0 | phatsakun |  |  | เช็คจากReport เก่าเครื่องมีปัญหารอการเปลี่ยนเครื่อง | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0419-0 | 3835 | ผู้ช่วย | 0830756678 |  | UPS fault | Closed | UPS มีกลิ่ิ่นไหม้ | 17 | Normal | 2 | 2018-04-12 13:19 | 2018-04-12 13:39 | 2018-04-12 13:19 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าดำเนินการเปลี่ยนเครื่องหลังสาขาปิดทำการ | Smell burn |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0420-0 | 8 | คุณอุดม FM | 0986453549 |  | Internal Fault | Closed | สาขาแจ้งว่ามีช่างเข้ามาเปลี่ยนตู้ไฟใหม่น่าจะเป็นตู้ o/p ซึ่งให้ทางทีม FM คุยกับ ผรม.ตู้ไฟเรื่องตู้คาดไฟอุปกรณ์ยังไม่ได้รับไฟจาก ups | 1 | Normal | 50 | 2018-04-12 16:45 | 2018-04-12 16:55 | 2018-04-12 16:45 | 0 | phatsakun |  |  | ตรวจเช็ค และ test ups ทำงานปกติ | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0421-0 | 4784 | คุณแสงจันทร์ ผู้ช่วยสาขา | 0882742606 |  | ไฟฟ้าดับ | Closed | main output trip | 15 | Normal | 14 | 2018-04-12 18:03 | 2018-04-12 18:09 | 2018-04-12 18:03 | 0 | phatsakun |  |  | เปิด main output ขึ้น อุปกรณ์ทำงานปกติ | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0422-0 | 2795 | คุณจุ FM | 0817537784 |  | UPS Outshock | Closed | UPS Outshock | 1 | Normal | 14 | 2018-04-13 08:07 | 2018-04-13 08:30 | 2018-04-13 08:07 | 0 | phatsakun |  |  | reset ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0423-0 | 2493 | คุณสุวรรณณา SL | 0626058360 |  | Internal Fault | Closed | Electrical Fault | 1 | Normal | 14 | 2018-04-13 17:46 | 2018-04-13 17:55 | 2018-04-13 17:46 | 0 | phatsakun |  |  | reset ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0424-0 | 2169 | คุณฝน ผู้ช่วย | 0985893389 |  | ไฟฟ้าดับ | Closed | main output trip | 15 | Normal | 14 | 2018-04-14 21:56 | 2018-04-14 22:13 | 2018-04-14 21:56 | 0 | phatsakun |  |  | เปิด main output ขึ้น อุปกรณ์ทำงานปกติ | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0425-0 | 81 | คุณสหรัฐ Sup Stock | 0982808026 |  | ไฟฟ้าดับ | Closed | cb load center ย่อยที่ 11 ช็อตไม่สามารถ on ใช้งานได้ | 15 | Normal | 14 | 2018-04-16 06:40 | 2018-04-16 07:30 | 2018-04-16 06:40 | 0 | phatsakun |  |  | on ups ใช้งานปกติ แจ้งสาขาให้แจ้ง FM เข้ามาแก้ไขจุดที่มีปัญหาให้เรียบร้อยก่อนที่จะ on cb ย่อย 11 ใช้งาน | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0426-0 | 3811 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | Internal Fault | Pending | Electrical | 18 | Bypass | 2 | 2018-04-17 07:02 | 2018-04-17 07:27 | 2018-04-17 07:02 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0427-0 | 1930 | คุณศิริพร ESM | 0863364236 |  | Inverter off | Pending | CB - ออนขึ้นทั้งสามตัว battery Fault | 18 | Bypass | 2 | 2018-04-17 09:25 | 2018-04-17 09:25 | 2018-04-17 09:25 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0428-0 | 2983 | คุณเอกชัย หัวหน้า FM | 0834753511 |  | Internal Fault | Closed | Electrical Fault | 1 | Normal | 14 | 2018-04-17 09:20 | 2018-04-17 09:32 | 2018-04-17 09:20 | 0 | phatsakun |  |  | ไฟการไฟฟ้ามา UPS Normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0429-0 | 1207 |  |  |  | BATTERY CSBปี100709ในเครื่องบวมเสื่อมสภาพ | Pending | BATTERY CSBปี100709ในเครื่องบวมเสื่อมสภาพ | 5 | Normal | 4 | 2018-04-17 16:40 | 2018-04-17 16:40 | 2018-04-17 16:40 | 0 | phatsakun |  |  | ตอนนี้ได้ปลดไว้ใช้แต่ในexternalผู้เกี่ยวข้องช่วยประสารงานต่อ | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0430-0 | 4403 |  |  |  | Crac#13 ชั้น 11 alarm "high condensing" | Pending | คาดว่าน่าจะเป็นที่การระบายความร้อนที่คอยล์ร้อนไม่ดี | 1 | Normal | 45 | 2018-04-18 01:40 | 2018-04-18 01:45 | 2018-04-18 01:40 | 0 | phatsakun |  |  | reset alarm schneider ยังไม่พบสาเหตุ คาดว่าน่าจะเป็นที่การระบายความร้อนที่คอยล์ร้อนไม่ดี ทีม schneider จะแก้ไขโดยเข้าไปล้างคอยล์ร้อนก่อน on site ไม่เกิน 11:00 น. | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0431-0 | 2647 | คุณวรินทร์ FM | 0626057768 |  | ups status off | Closed | fuse o/p ด้านหลัง ups trip | 1 | Normal | 32 | 2018-04-18 07:30 | 2018-04-18 07:35 | 2018-04-18 07:30 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0432-0 | 3976 | คุณโอ๋ | 0816536648 |  | Ups alarm battery | Closed | Ups alarm battery | 1 | Abnormal | 4 | 2018-04-18 11:20 | 2018-04-18 11:30 | 2018-04-18 11:20 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0433-0 |  |  |  |  | Alarm BCB open | Pending | Alarm BCB open ยังหาสาเหตุไ่เจอ | 2 | Abnormal | 32 | 2018-04-18 23:52 | 2018-04-18 23:52 | 2018-04-18 23:52 | 0 | phatsakun |  |  | Vertive on site | Air |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0434-0 | 6705 | คุณสุพจน์ | 0822937975 |  | UPS Alarm | Pending | inverter off | 10 | Normal | 1 | 2018-04-19 07:58 | 2018-04-19 07:58 | 2018-04-19 07:58 | 0 | phatsakun |  |  | ทำการ fault reset on inverter normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0435-0 | 5529 |  |  |  | เข้าตรวจเช็คระบบไฟฟ้า | Closed | เข้าตรวจเช็คระบบไฟฟ้า | 15 | Normal | 14 | 2018-04-19 18:21 | 2018-04-19 18:21 | 2018-04-19 18:21 | 0 | phatsakun |  |  | ไม่พบว่ามีกระแสไฟรั่ว ผรม จะติดเบรคเกอร์ แบบกันไฟดูด ที่เครื่อง pos ทั้ง 3 เครื่องในวันนี้ และจะใช้เครื่องมือมาวัดค่า กราว์ ในวัดพรุ่งนี้ ระบบไฟฟ้า ของ ups ปกติ วัด n-g ที่ box bypass และ ปลักซ์แดงปลายทาง 0.0 vac | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | on site
CM-2018-0436-0 | 2579 | คุณโชติกา | 0833447588 |  | internal fault | Closed | Battery fault | 1 | Abnormal | 4 | 2018-04-19 19:30 | 2018-04-19 19:40 | 2018-04-19 19:30 | 0 | phatsakun |  |  | รอช่างเข้าดำเนินการตรวจเช็ค | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0437-0 | 5210 |  |  |  | Air Alarm | Closed | Air crac3 Phase2 Alarm High Pressure | 1 | normal | 18 | 2018-04-21 14:36 | 2018-04-21 14:36 | 2018-04-21 14:36 | 0 | phatsakun |  |  | แจ้ง Vertiv เข้าทำการตรวจสอบ | Air |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0438-0 | 1903 | คุณสุภารัตน์ SL | 0626058159 |  | internal fault | Closed | ups status off cb o/p ใน box bypass trip | 15 | normal | 14 | 2018-04-21 22:25 | 2018-04-21 22:40 | 2018-04-21 22:25 | 0 | phatsakun |  |  | on ups and on cb o/pใช้งานตามปกติ | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0439-0 | 295 |  |  |  | Backup EOD Load shutdown | Closed | Check ups alarm normal ac input phase rotation fault -Low battery warning -Low battery shutdown | 1 | normal | 49 | 2018-04-22 03:31 | 2018-04-22 06:42 | 2018-04-22 03:31 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | on site
CM-2018-0440-0 | 2454 | คุณอิศเรศ FM | 0885650474 |  | ups มีเสียงดัง status battery mode | Closed | cb main i/p trip | 15 | normal | 32 | 2018-04-22 09:08 | 2018-04-22 09:38 | 2018-04-22 09:08 | 0 | phatsakun |  |  | on cb UPS normal | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0441-0 | 1171 | แจ้ง Vertiv ให้Onsite |  |  | Air Alarm | Closed | Air alarm | 1 | normal | 18 | 2018-04-22 13:30 | 2018-04-22 13:35 | 2018-04-22 13:30 | 0 | phatsakun |  |  | air pac1 alarm High pressure 2 | Air |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0442-0 | 79 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | Ups internal failure | Pending | Ups internal failure | 18 | Bypass | 2 | 2018-04-22 17:50 | 2018-04-22 18:00 | 2018-04-22 17:50 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0443-0 | 34 | คุณสุชิต | 0895973219 |  | UPS alarm overload | Closed | UPS alarm overload | 1 | normal | 11 | 2018-04-22 22:50 | 2018-04-22 23:00 | 2018-04-22 22:50 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0444-0 | 1566 |  |  |  | Air alarm | Closed | Air Phase1 Crac4 เป็นน้ำแข็ง | 1 | normal | 18 | 2018-04-23 00:17 | 2018-04-23 00:17 | 2018-04-23 00:17 | 0 | phatsakun |  |  | ประสานงาน Vertiv เข้าทำการตรวจเช็ค | Air |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0445-0 | 109 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | ups ไม่สามรถ on inv ได้ | Pending | ฟิวส์ input ขาด | 18 | Bypass | 2 | 2018-04-23 15:25 | 2018-04-23 15:25 | 2018-04-23 15:25 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | Onsite
CM-2018-0446-0 | 2876 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | ups status off-line | Pending | on UPS ปรากฏว่า ups มีเสียงระเบิด | 18 | Bypass | 2 | 2018-04-23 15:00 | 2018-04-23 15:15 | 2018-04-23 15:00 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0447-0 | 3681 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | internal fault | Pending | Electrical Fault | 18 | Bypass | 2 | 2018-04-25 15:00 | 2018-04-25 15:10 | 2018-04-25 15:00 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0448-0 | 2983 | คุณสุรชาติ FM | 0830822060 |  | internal fault | Closed | cb main2 และ cb o/p tri | 15 | normal | 32 | 2018-04-25 18:22 | 2018-04-25 18:33 | 2018-04-25 18:22 | 0 | phatsakun |  |  | on cb UPS normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0449-0 | 68 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | internal fault | Pending | internal fault | 18 | Bypass | 2 | 2018-04-25 18:54 | 2018-04-25 18:54 | 2018-04-25 18:54 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0450-0 | 2164 | คุณศุภวัฒน์ SL | 0966345696 |  | cctv เปิดไม่ติด | Closed | cctv เปิดไม่ติด แต่อุปกรณ์อื่นที่ต่อปลั๊กแดงใช้งานได้ปกติ | 1 | normal | 1 | 2018-04-25 21:00 | 2018-04-25 21:09 | 2018-04-25 21:00 | 0 | phatsakun |  |  | แนะนำสาขาโทรหา Helpdesk แก้ไขต่อไป | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0451-0 | 2084 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | ups alarm battery | Closed | Electrical Fault | 18 | Bypass | 2 | 2018-04-25 21:00 | 2018-04-25 21:30 | 2018-04-25 21:00 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0452-0 | 2415 | คุณธานี superviser | 0946216858 |  | UPS Alarm | Closed | "output shorted" และ "Inv overload timeout" | 1 | normal | 1 | 2018-04-26 07:18 | 2018-04-26 07:28 | 2018-04-26 07:18 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0453-0 | 1703 | คุณสุวิทย์ SM | 0626058116 |  | UPS สำรองไฟได้น้อยประมาณ 20 นาที | Pending | UPS สำรองไฟได้น้อยประมาณ 20 นาที | 1 | Normal | 50 | 2018-04-26 07:05 | 2018-04-26 07:10 | 2018-04-26 07:05 | 0 | phatsakun |  |  | ทางสาขาอยากให้ช่างเข้าตรวจเช็ค | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0454-0 | 2436 | คุณรัตนา sm | 0626058368 |  | cb o/p trip | Closed | Electrical Fault | 15 | Normal | 32 | 2018-04-26 07:30 | 2018-04-26 07:40 | 2018-04-26 07:30 | 0 | phatsakun |  |  | on cb UPS normal | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0455-0 | 3408 | คุณละมุน ESM | 0626058661 |  | UPS สำรองไฟได้ประมาณ 3 นาที | Pending | Battery fault | 9 | Normal | 4 | 2018-04-26 13:25 | 2018-04-26 13:30 | 2018-04-26 13:25 | 0 | phatsakun |  |  | รอดำเนินการเรื่องแบตเตอรี่ | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0456-0 | 1903 | คุณศรุต sl | 0626058159 |  | internal fault | Closed | Electrical Fault | 1 | Normal | 14 | 2018-04-26 16:00 | 2018-04-26 16:05 | 2018-04-26 16:00 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0457-0 | 2416 | คุณอภิชาติ FM | 0821836840 |  | UPS alarm | Closed | ดู log พบ ups alarm "unit overload timeout" -พบมี cb ย่อยที่ 1 ,28, 33 ไม่สามารถ on | 1 | Normal | 32 | 2018-04-26 16:07 | 2018-04-26 16:30 | 2018-04-26 16:07 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0458-0 | 68 |  |  |  | internal fault | Closed | internal fault | 17 | Normal | 50 | 2018-04-26 18:21 | 2018-04-26 18:21 | 2018-04-26 18:21 | 0 | phatsakun |  |  | รอดำเนินการเปลี่ยนเครื่อง | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0459-0 | 2012 | คุณธนากร superviser |  |  | ไฟดับ ไฟมา เครื่องโพสดับ | Closed | ไฟดับนาน UPS backup จนหมด พอไฟมา ตรวจพบ CB main trip | 15 | Normal | 32 | 2018-04-28 10:30 | 2018-04-28 10:40 | 2018-04-28 10:30 | 0 | phatsakun |  |  | on CB main ขึ้น | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0460-0 | 3664 | คุณมณฑาทิพย์ sl | 0655172331 |  | UPS status ปกติแต่มีเสียงร้องจากตู้ไฟด้านหลัง | Closed | UPS status ปกติแต่มีเสียงร้องจากตู้ไฟด้านหลัง | 14 | Normal | 34 | 2018-04-29 02:12 | 2018-04-29 02:20 | 2018-04-29 02:12 | 0 | phatsakun |  |  | ตรวงสอบลั๊กแดงใช้งานได้ปกติ | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0461-0 | 3705 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | ไฟดับพอไฟมา on UPS มีเสียงระเบิด | Closed | ไฟดับพอไฟมา on UPS มีเสียงระเบิด | 18 | Bypass | 2 | 2018-04-29 12:00 | 2018-04-29 12:10 | 2018-04-29 12:00 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0462-0 | 6984 | คุณสุวิยา FM | 0806966966 |  | UPS alarm | Closed | ups bypass mode ดู log alarm พบ " output shorted" | 1 | Normal | 47 | 2018-04-30 07:42 | 2018-04-30 07:53 | 2018-04-30 07:42 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0463-0 | 1960 | คุณสถาพร ESM | 0868953997 |  | internal fault | Closed | internal fault | 1 | Normal | 2 | 2018-04-30 12:47 | 2018-04-30 12:54 | 2018-04-30 12:47 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0464-0 | 2755 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | ไฟตก UPS alarm "fault indicator" "PFC failure" | Pending | ไฟตก UPS alarm "fault indicator" "PFC failure" | 18 | Bypass | 2 | 2018-04-30 18:30 | 2018-04-30 21:40 | 2018-04-30 18:30 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0465-0 | 2168 |  |  |  | UPS alarm internal fault | Closed | พบว่าแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ | 16 | Normal | 4 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 0 | phatsakun |  |  | เปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองให้จำนวน1ชุด (6 ลูก) | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0466-0 | 1904 | คุณจินตนา SL | 0646175711 |  | ไฟดับ ไฟมา เครื่องโพสดับ | Closed | CB UPS ตู้ LP trip | 15 | Normal | 14 | 2018-05-01 23:00 | 2018-05-01 23:30 | 2018-05-01 23:00 | 0 | phatsakun |  |  | on CB ขึ้น | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0467-0 | 2758 | คุณอาทิตยา ASM | 0982808122 |  | UPS offline Main CB off | Closed | UPS offline Main CB off | 1 | Normal | 14 | 2018-05-01 08:40 | 2018-05-01 09:10 | 2018-05-01 08:40 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0468-0 | 5831 | คุณพีรพัฒน์ ผจก. | 0917471865 |  | UPS alarm Default indicator | Closed | ช่างทำแทงค์น้ำใช้ไฟจากปลั๊กแดง | 1 | Normal | 20 | 2018-05-01 13:45 | 2018-05-01 14:00 | 2018-05-01 13:45 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0469-0 | 1701 | คุณพฤหัส ผจก. | 0626058106 |  | ไฟดับ UPS ไม่สำรองไฟ | Pending | แบตเตอรี่เสื่อม | 3 | Normal | 4 | 2018-05-01 14:10 |  | 2018-05-01 14:10 | 0 | phatsakun |  |  | ยังคงใช้ไฟจาก UPS | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0470-0 | 74 | คุณสุนิตา ASM service | 0936312249 |  | ไฟดับไม่มีไฟจ่ายที่ปลั๊กแดง | Pending | จากการสอบถามพบว่า ที่ output มีการช็อตจึงย้าย โหลดจากปลั๊กแดงไปปลั๊กขาวทำให้เวลาไฟดับไม่มีไฟสำรองใช้ | 3 | Bypass | 14 | 2018-05-01 15:30 |  | 2018-05-01 15:30 | 0 | phatsakun |  |  | แจ้งช่าง FM เข้าแก้ไข | No output |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0471-0 | 2764 | คุณนันทิชา คำสิงห์ (ผช.) | 0626058477 |  | ไฟดับนาน UPS backup จนหมดพอไฟมา UPS ไม่ติด | Closed | ไฟดับนาน UPS backup จนหมดพอไฟมา UPS ไม่ติด | 1 | Normal | 14 | 2018-05-01 21:10 | 2018-05-01 21:20 | 2018-05-01 21:10 | 0 | phatsakun |  |  | On เครื่อง UPS และตรวจสอบ Function การทำงาน => UPS Normal จ่าย Load ให้สาขาขายได้ปกติ | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0472-0 | 6913 | คุณนุ้ย ผช. | 0928687868 |  | UPS Alarm | Closed | พบกลิ่นเหม็นไหม้บริเวณตู้ LP จึงให้เปิดตู้เพื่อดูภายใน พบว่าสายไฟ Main ไหม้ | 1 | Normal | 14 | 2018-05-01 22:30 | 2018-05-02 00:03 | 2018-05-01 22:30 | 0 | phatsakun |  |  | สาขา ติดต่อผู้รับเหมาเพื่อเข้าทำการแก้ไขแล้ว | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0473-0 | 2171 | คุณจิราวรรณ SL | 0626058320 |  | เจ้าหน้าปิดไปปิด cb main input ups ที่ตู้ LP | Closed | เจ้าหน้าปิดไปปิด cb main input ups ที่ตู้ LP | 15 | Normal | 14 | 2018-05-02 06:25 | 2018-05-02 09:40 | 2018-05-02 06:25 | 0 | phatsakun |  |  | on cb main input ใช้งาน | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0474-0 | 2983 | คุณเอกชัย FM Manager | 0903636591 |  | ups มีเสียงร้องดัง alarm bypass ab normal | Pending | cb main2 และ cb output trip พบมี alarm unit overload timeout ตั้งแต่เวลา 00:30 | 14 | Normal | 14 | 2018-05-02 06:45 |  | 2018-05-02 06:45 | 0 | phatsakun |  |  | แจ้ง FM เดินตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ต่อใช้งานปลั๊กแดงในสาข | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0475-0 | 245 | คุณศุภรักษ์ esm | 0982584202 |  | สาขาแจ้งมีกลิ่นเหม็นไหม้ บริเวณเครื่องups | Closed | สาขาแจ้งมีกลิ่นเหม็นไหม้ บริเวณเครื่องups | 15 | Bypass | 4 | 2018-05-02 09:00 |  | 2018-05-02 09:00 | 0 | phatsakun |  |  | ตรวจสอบเครื่องสำรองไฟstatus back up battery ตู้แบตร้อนกว่าปกติ จึงให้สาขาoff cb ตู้แบตไว้ | Smell burn |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0476-0 | 486 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | ไม่มีไฟเข้าเครื่อง | Closed | ไม่มีไฟเข้าเครื่อง | 18 | Bypass | 2 | 2018-05-02 10:30 | 2018-05-02 10:30 | 2018-05-02 10:30 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | No output |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0477-0 | 2820 | คุณปิยมาศ ผช. | 0811567200 |  | สาขาขายของไม่ได้ เนื่องจากช่างกล้อง CCTV มาซ่อมกล้องแล้วไปขยับปลั๊กแล้วเกิดประกายไฟ ทำให้ UPS Off | Closed | สาขาขายของไม่ได้ เนื่องจากช่างกล้อง CCTV มาซ่อมกล้องแล้วไปขยับปลั๊กแล้วเกิดประกายไฟ ทำให้ UPS Off | 15 | Normal | 14 | 2018-05-02 14:00 | 2018-05-02 14:15 | 2018-05-02 14:00 | 0 | phatsakun |  |  | ทำการ On CB หลังเครื่อง UPS ใหม่ => UPS Normal | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0478-0 | 2941 | คุณอรนุช ผจก. | 0626058592 |  | ไฟตกกระพริบ และเครื่อง POS ดับ | Closed | ไฟตกกระพริบ และเครื่อง POS ดับ | 10 | Normal | 14 | 2018-05-02 10:30 | 2018-05-02 10:40 | 2018-05-02 10:30 | 0 | phatsakun |  |  | เช็ค UPS : Inverter off ทำการ On Inverter ใหม่ =>UPS Normal | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0479-0 | 1903 | คุณประพันธ์ ESM | 0802020563 |  | ไฟตก ups ไม่สำรองไฟ ขณะที่โทรมาไฟยังดับอยู่เลยยังไม่มีไฟใช้ | Closed | ไฟตก ups ไม่สำรองไฟ ขณะที่โทรมาไฟยังดับอยู่เลยยังไม่มีไฟใช้ | 1 | Normal | 14 | 2018-05-02 14:47 | 2018-05-02 14:52 | 2018-05-02 14:47 | 0 | phatsakun |  |  | แจ้งสาขาถ้าไฟมาปกติแล้วอุปกรณ์ยังไม่ติดให้โทรมาอีกครั้ง | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0480-0 | 2414 | คุณศราวุธ FM manager |  |  | ได้รับแจ้งว่าอุปกรณ์ดับ FM ได้ on cb external bypass หลังเครื่องไว้ก่อนที่จะโทรมา | Closed | พบว่า ups สำรองไฟได้ประมาณ 6 นาที ไม่รู้ Gen ทำon ups ใช้งานได้ตามปกติงานหรือไม่ เนื่องจากยังไม่มีไฟมาอุปกรณ์จึงดับ | 1 | Normal | 14 | 2018-05-02 19:30 | 2018-05-02 19:50 | 2018-05-02 19:30 | 0 | phatsakun |  |  | on ups ใช้งานได้ตามปกติ | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0481-0 |  |  |  |  | UPS ดับไปบ่อยครั้ง | Closed | UPS ดับไปบ่อยครั้ง | 1 | Normal | 50 | 2018-05-03 10:30 |  | 2018-05-03 10:30 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | No output |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0482-0 | 115 | คุณอภิรักษ์ ผจก. | 0881985445 |  | ได้รับแจ้ง UPS Alarm และ เครื่อง POS ดับ ไม่สามารถขายของได้ | Closed | ตรวจสอบพบว่า CB Output ที่จ่ายให้เครื่อง POS#2 ไม่สามารถ ON ได้ (On แล้ว CB Input/Output Trip หมด) | 15 | Normal | 14 | 2018-05-03 18:50 | 2018-05-03 19:10 | 2018-05-03 18:50 | 0 | phatsakun |  |  | จึงให้ Off CB Output ที่มีปัญหาไว้ก่อน และ On UPS เพื่อจ่ายไฟให้จุดอื่นใช้งาน และแนะนำสาขาให้ติดต่อช่างไฟเข้ามาตรวจสอบ | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0483-0 | 6066 | คุณศรรตวรรษ ผจก. | 0984029798 |  | ได้รับแจ้งมีไฟตกและเครื่อง POS ดับ UPS Default Indicator | Closed | ได้รับแจ้งมีไฟตกและเครื่อง POS ดับ UPS Default Indicator | 1 | Normal | 14 | 2018-05-03 19:15 | 2018-05-03 19:25 | 2018-05-03 19:15 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0484-0 | 2755 | คุณยุวดี ASM | 0931428025 |  | ไฟฟ้าดับและเครื่องไม่สำรองไฟ เนื่องจาก Bypass ไว้ที่ Box bypass | Closed | *เมื่อวันก่อน 30/04/2018 UPS Default และไม่สามารถ On Inverter ได้จึง Bypass ไว้ | 10 | Normal | 14 | 2018-05-03 20:45 | 2018-05-03 21:00 | 2018-05-03 20:45 | 0 | phatsakun |  |  | On UPS อีกครั้ง ผล สามารถ On Inverter ได้ปกติ, Check function ต่างๆ เบื้องต้น => Ok, UPS สามารถใช้งานได้ปกติ | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0485-0 | 3885 | คุณดำเนิน ผจก. | 0855021642 |  | เครื่อง POS, UPS Off Status | Closed | เนื่องจากปลั๊ก Input/Output หลังเครื่อง UPS หลวม | 10 | Normal | 14 | 2018-05-03 21:05 | 2018-05-03 21:20 | 2018-05-03 21:05 | 0 | phatsakun |  |  | ขยับและกดให้สุดจึงสามารถ On UPS ได้ => On Inverter ใช้งานได้ปกติ ทำการแจ้งเตือนสาขาให้ระมัดระวังเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0486-0 | 2505 | คุณศิริพร ผช. | 0626058412 |  | ไฟฟ้าดับ พอไฟฟ้ามาเครื่อง POS ดับ แต่ UPS ยัง On อยู่ | Closed | CB Output ใน Box bypass trip | 1 | Normal | 14 | 2018-05-04 00:20 | 2018-05-04 00:30 | 2018-05-04 00:20 | 0 | phatsakun |  |  | ทำการ On ใหม่ => Ok ระบบใช้งานได้ตามปกติ | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0487-0 | 2540 | คุณนิสารัตน์ ผช. | 0626058422 |  | ไฟฟ้าดับ พอไฟฟ้ามาเครื่อง POS ดับ แต่ UPS ยัง On อยู่ | Closed | CB Output ใน Box bypass trip | 1 | Normal | 14 | 2018-05-04 00:35 | 2018-05-04 00:45 | 2018-05-04 00:35 | 0 | phatsakun |  |  | ทำการ On ใหม่ => Ok ระบบใช้งานได้ตามปกติ | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0488-0 | 2157 | คุณพรรณนิภา ผช. | 0626058285 |  | เครื่อง POS/UPS Shutdown | Closed | พบ Main CB ของ UPS trip | 1 | Bypass | 14 | 2018-05-04 00:50 | 2018-05-04 01:10 | 2018-05-04 00:50 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0489-0 | 4151 | คุณประจวบ |  |  | หน้าจอดับไม่กดดูค่าต่างๆบนหน้าจอไม่ได้ | Closed | หน้าจอดับไม่กดดูค่าต่างๆบนหน้าจอไม่ได้ | 19 | Normal | 53 | 2018-05-04 13:00 | 2018-05-04 13:20 | 2018-05-04 13:00 | 0 | phatsakun |  |  | อาจจะต้องเปลี่ยนหน้าจอหรือ Module static | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0490-0 | 1820 | คุณศรีไพร FM Sec | 0828545379 |  | สาขาแจ้งว่า store line เข้าไม่ได้, ไม่สามารถรูดบัตรได้ | Closed | สาขาแจ้งว่า store line เข้าไม่ได้, ไม่สามารถรูดบัตรได้ | 1 | Normal | 14 | 2018-05-04 15:00 | 2018-05-04 15:08 | 2018-05-04 15:00 | 0 | phatsakun |  |  | ตรวจสอบ ups ทำงานปกติ แจ้งสาขาโทรประสานงานกับ helpdesk | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0491-0 | 1241 | คุณพุทธิพงศ์ ผจก. | 0816213806 |  | ได้รับแจ้งจาก EMC ว่า UPS ไม่สำรองไฟเวลาไฟดับ | Closed | งติดต่อไปทางสาขา ทราบว่า มีช่างไฟ มา PM ตู้ ไฟฟ้าและตั้งใจ Off Main Power เพราะเห็นว่ามีเครื่อง UPS หลังจาก Off ไฟฟ้าทั้งสาขาดับทันทีรวมถึงอุปกรณ์ปลั๊กแดงทั้งหมด สาเหตุพบว่า ที่ Box bypass มีการ Bypass | 15 | Normal | 14 | 2018-05-04 19:20 | 2018-05-04 19:40 | 2018-05-04 19:20 | 0 | phatsakun |  |  | ทำการ On UPS และ On CB ให้อยู่ในตำแหน่งปกติ | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0492-0 | 2755 | คุณดอกคูณ ผู้ช่วย | 0885630387 |  | UPS มีเสียง Alarm Check UPS Status : Bypass และขึ้นสัญลักษณ์ Fault Indicator และ Error code = D (PFC Failure) | Closed | UPS มีเสียง Alarm Check UPS Status : Bypass และขึ้นสัญลักษณ์ Fault Indicator และ Error code = D (PFC Failure) | 1 | Normal | 14 | 2018-05-04 19:45 | 2018-05-04 19:55 | 2018-05-04 19:45 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0493-0 | 2165 | คุณกนิกนันท์ ผช. | 0985867710 |  | ไฟฟ้าดับประมาณ 1 ชม. แต่เครื่องสำรองไปได้แค่ประมาณ 5 นาที | Closed | หลังจากไฟมา ระบบ POS ใช้งานไม่ได้ เนื่องจาก CB Output ใน Box bypass trip | 1 | Normal | 14 | 2018-05-04 21:20 | 2018-05-04 21:25 | 2018-05-04 21:20 | 0 | phatsakun |  |  | งทำการ On ใหม่ => Ok สาขาทำการขายต่อได้ Battery function test => Passed | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0494-0 | 2934 | คุณวิรัตน์ FM Manager | 0876446862 |  | สาขาแจ้งว่าไฟดับ ไม่สำรองไฟ | Closed | UPS อยู่ใน Bypass mode | 10 | Normal | 14 | 2018-05-05 08:30 | 2018-05-05 08:40 | 2018-05-05 08:30 | 0 | phatsakun |  |  | on inverter ขึ้น ups normal | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0495-0 | 32 | เอ้ FM | 0811904783 |  | รับแจ้ง UPS มีเสียงร้อง ตรวจสอบ UPS status มีสีแดงCB input , bypass On ตรวจสอบ Selector พบว่าลูกบิดชี้ไปที่ Maintenance ตัวล็อค น็อตถูกขันออก | Closed | รับแจ้ง UPS มีเสียงร้อง ตรวจสอบ UPS status มีสีแดงCB input , bypass On ตรวจสอบ Selector พบว่าลูกบิดชี้ไปที่ Maintenance ตัวล็อค น็อตถูกขันออก | 10 | Normal | 14 | 2018-05-05 08:49 | 2018-05-05 08:54 | 2018-05-05 08:49 | 0 | phatsakun |  |  | ทำการบิด Selector กลับมาที่ UPS UPS status normal แจ้ง FM ว่าเกิดจากไปบิด Selector โดยพลการ ทำให้ Inverter on ไม่ได้ | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0496-0 | 99 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | ups มีเสียงร้องดังเป็นระยะ ไฟ status ขึ้นเป็นแดงเป็นระยะดูจาก alarmขึ้น "inv protect"หลายครั้งมาก | Closed | ups มีเสียงร้องดังเป็นระยะ ไฟ status ขึ้นเป็นแดงเป็นระยะดูจาก alarmขึ้น "inv protect"หลายครั้งมาก | 18 | Bypass | 2 | 2018-05-05 08:55 | 2018-05-05 09:58 | 2018-05-05 08:55 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0497-0 | 2755 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | UPS มีเสียง Alarm หลังมีไฟตก | Pending | Check UPS Status : Bypass และขึ้นสัญลักษณ์ Fault Indicator และ Error code = D (PFC Failure) | 18 | Bypass | 2 | 2018-05-05 19:37 | 2018-05-05 20:55 | 2018-05-05 19:37 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | No output |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0498-0 | 2527 | คุณจิรพร SL | 0806292026 |  | internal fault | Closed | internal fault | 18 | Bypass | 2 | 2018-05-06 10:35 | 2018-05-06 10:44 | 2018-05-06 10:35 | 0 | phatsakun |  |  | power resetไม่หาย ขณะนี้ใช้ไฟbypass | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0499-0 | 95 | ศุภชัย FM Manager | 0871754386 |  | อุปกรณ์อยู่ดีๆดับหมด | Closed | alarm " inv overload timeout" | 1 | Normal | 14 | 2018-05-06 15:35 | 2018-05-06 15:45 | 2018-05-06 15:35 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0500-0 | 3811 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | ไฟตก UPS Alarm => Fault indicator | Closed | ไฟตก UPS Alarm => Fault indicator | 18 | Bypass | 2 | 2018-05-06 16:00 | 2018-05-06 16:20 | 2018-05-06 16:00 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0501-0 | 1971 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | ไฟฟ้าตก UPS Alarm "Warning 2","Remind Bypass mode" และเครื่อง POS ดับ | Closed | ไฟฟ้าตก UPS Alarm "Warning 2","Remind Bypass mode" และเครื่อง POS ดับ | 18 | Bypass | 2 | 2018-05-06 16:25 | 2018-05-06 16:40 | 2018-05-06 16:25 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0502-0 | 5857 | คุณวรวุฒิ ผช. | 0973422577 |  | ไฟตก และ Main CB ของ UPS ที่ตู้ LP trip สาขาใช้ไฟ Battery จาก UPS จนหมด และ เครื่อง POS ดับ | Closed | ไฟตก และ Main CB ของ UPS ที่ตู้ LP trip สาขาใช้ไฟ Battery จาก UPS จนหมด และ เครื่อง POS ดับ | 15 | Normal | 14 | 2018-05-06 17:20 | 2018-05-06 17:40 | 2018-05-06 17:20 | 0 | phatsakun |  |  | ทำการ On Main CB, On UPS => UPS Normal | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0503-0 | 2161 | คุณวุฒิชัย Shift Manager | 0626058293 |  | UPS Alarm เครื่อง POS ดับ | Closed | Computer ตรง Counter มีการ Short Circuit เนื่องจากไม่สามารถเสียบใช้งานปลั๊กแดงได้ จะทำให้ CB Output ที่ Box bypass และที่กล่อง Load trip | 1 | Normal | 14 | 2018-05-07 02:00 | 2018-05-07 02:20 | 2018-05-07 02:00 | 0 | phatsakun |  |  | ถอดปลั๊กชุด Computer ออก (Monitor&CPU) และ On UPS ใช้งานได้ปกติ | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0504-0 | 1296 | คุณนฤพล ผช. | 0626057511 |  | UPS Alarm เครื่อง POS ดับ | Closed | UPS ขึ้น Fault Indicator | 1 | Normal | 14 | 2018-05-07 05:30 | 2018-05-07 06:00 | 2018-05-07 05:30 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0505-0 | 2084 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | UPS Off | Closed | Electrical Fault | 18 | Bypass | 2 | 2018-05-07 06:40 | 2018-05-07 06:55 | 2018-05-07 06:40 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0506-0 | 7473 | คุณปิยะเชษฐ์ | 0846053731 |  | Alarm Fan | Closed | Alarm Fan Replacement | 12 | Normal | 9 | 2018-05-07 10:10 | 2018-05-07 10:25 | 2018-05-07 10:10 | 0 | phatsakun |  |  | ้องทำการเข้าแก้ไขโดยการ reset ด้วย software เพราะพัดลมยังไม่ครบตามอายุการใช้งาน | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0507-0 | 6371 | คุณธนพงษ์ FM | 0838078398 |  | computer short | Closed | เช็คlog พบoutput shot | 1 | Normal | 52 | 2018-05-07 11:30 | 2018-05-07 11:46 | 2018-05-07 11:30 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0508-0 | 3602 | คุณสนั่น | 0811704253 |  | UPS Alarm | Closed | UPS Alarm | 1 | Normal | 2 | 2018-05-07 13:25 | 2018-05-07 14:10 | 2018-05-07 13:25 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | on site
CM-2018-0509-0 | 2079 | คุณอัญชุลีพร SL | 0619759752 |  | เครื่องPOS ดับไม่มีไฟใช้ | Closed | breaker output trip | 15 | Normal | 32 | 2018-05-07 21:50 | 2018-05-07 21:50 | 2018-05-07 21:50 | 0 | phatsakun |  |  | ยก breaker ขึ้น UPS ทำงานปกติ | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0510-0 | 2089 | คุณหนึ่งฤทัย ผู้จัดการสาขา | 0626058254 |  | เครื่องPOS ดับไม่มีไฟใช้ | Closed | UPS Fault | 16 | Bypass | 2 | 2018-05-07 23:50 | 2018-05-07 23:50 | 2018-05-07 23:50 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าตรวจเช็คและเปลี่ยนแบตสำรองให้6ลูก | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0511-0 | 3835 | ผช.ผจก.สาขา | 0830756678 |  | UPs มีกลิ่นไหม้ | Closed | ตรวจสอบ External batt 2 ตู้ CB batt Off 1 , On 1 | 15 | Normal | 4 | 2018-05-08 09:00 | 2018-05-08 09:05 | 2018-05-08 09:00 | 0 | phatsakun |  |  | ให้ผช. Off CB แต่ผช. ไม่กล้าทำ จึงอธิบายว่าจะมีผลอย่างไรบ้างหากไม่ทำตามที่แจ้ง และให้ดึงสายระหว่างตู้แบตออก | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0512-0 | 2433 | คุณศิริรัตน์ esm | 0626058354 |  | internal fault | Closed | Electrical Fault | 1 | Bypass | 14 | 2018-05-08 09:23 | 2018-05-08 09:23 | 2018-05-08 09:23 | 0 | phatsakun |  |  | รอช่างเข้าดำเนินการตรวจเช็ค | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0513-0 | 1920 | คุณธนาชัย FM | 0854264617 |  | internal fault | Closed | breaker input trip | 15 | Normal | 14 | 2018-05-08 13:40 | 2018-05-08 13:40 | 2018-05-08 13:40 | 0 | phatsakun |  |  | on breaker UPS normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0514-0 | 95 | คุณศุภชัย FM Manager | 0871754386 |  | UPS Fault | Closed | มีการกด EPO | 1 | Normal | 20 | 2018-05-08 17:33 | 2018-05-08 17:40 | 2018-05-08 17:33 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0515-0 | 1931 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | internal fault | Closed | Electrical Fault | 18 | Bypass | 2 | 2018-05-08 20:44 | 2018-05-08 21:44 | 2018-05-08 20:44 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0516-0 | 4409 |  |  |  | Air alarm | Closed | Air Crac 2 Alarm low evaporator | 0 | Normal | 18 | 2018-05-09 00:33 | 2018-05-09 00:33 | 2018-05-09 00:33 | 0 | phatsakun |  |  | ประสานงาน Schneider เข้าทำการแก้ไข | Air |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0517-0 | 3624 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | internal fault | Closed | Electrical Fault | 18 | Bypass | 2 | 2018-05-08 22:30 | 2018-05-08 22:30 | 2018-05-08 22:30 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0518-0 | 1973 | ผู้แจ้ง คุณกริด Fm | 0913633965 |  | internal fault | Pending | battery fault | 9 | Normal | 4 | 2018-05-10 15:30 | 2018-05-10 15:30 | 2018-05-10 15:30 | 0 | phatsakun |  |  | รอประสานงานเสนอราคาแบต | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0519-0 | 2174 | คุณยุพาSL | 0621851836 |  | internal fault | Closed | breaker output trip | 15 | Normal | 14 | 2018-05-10 18:02 | 2018-05-10 18:02 | 2018-05-10 18:02 | 0 | phatsakun |  |  | on breaker UPS normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0520-0 | 2180 | คุณเพชรรัตน์ ผจ. | 0645462948 |  | UPS not response | Closed | breaker output trip | 15 | Normal | 14 | 2018-05-10 19:40 | 2018-05-10 19:40 | 2018-05-10 19:40 | 0 | phatsakun |  |  | on breaker UPS normal | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0521-0 | 1933 | คุณพับพรึง SL | 0630741106 |  | internal fault | Closed | battery ไม่สำรองไฟ | 1 | Normal | 4 | 2018-05-11 00:58 | 2018-05-11 00:58 | 2018-05-11 00:58 | 0 | phatsakun |  |  | Test batteryโดยใช่functiontest alarm batteryแล้วทำการpowerset | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0522-0 | 2738 | คุณอิ้ว Sl | 0626058472 |  | internal fault | Closed | ลูกค้าปิดmaininput ตอนไฟดับups สำรองไฟจากbatteryจนหมดเครื่องดับ | 15 | Normal | 20 | 2018-05-11 05:08 | 2018-05-11 05:08 | 2018-05-11 05:08 | 0 | phatsakun |  |  | on เบรกเกอร์maininput. Power set | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0523-0 | 3379 | คุณเปิ้ล sl | 0906893787 |  | สาขาแจ้งว่าเครื่องposไม่มีไฟเข้า | Closed | มีผู้รับเหมาใช้ปรั๊กแดงเสียบปั้มนำ้ฟิวส์ | 1 | Normal | 32 | 2018-05-12 00:20 | 2018-05-12 00:29 | 2018-05-12 00:20 | 0 | phatsakun |  |  | ทำการ Reset upsใช้งานปกติ | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0524-0 | 11 | คุณโสภณ FM | 088640713 |  | ups มีเสียงร้องดังอุปกรณ์ดับหมด | Closed | ดู log alarm พบ "inv overload timeout" และ "EPO" | 1 | Normal | 14 | 2018-05-12 09:19 | 2018-05-12 09:38 | 2018-05-12 09:19 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0525-0 | 2484 |  |  |  | ได้รับแจ้งจาก อีเมอร์แชนท์ว่า ไฟฟ้าดับupsไม่สำรองไฟ. | Closed | สอบถามสาขา คุณ สิทธิชัย FM พบว่า battery เสื่อม ขณะนี้ ups. ใช้งานอยู่แต่ไม่สำรองไฟ | 2 | Normal | 4 | 2018-05-12 09:30 | 2018-05-12 09:42 | 2018-05-12 09:30 | 0 | phatsakun |  |  | ส่งเมลนัดเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0526-0 | 5540 | นพรัตน์ FM | 0995633005 |  | Load shutdown | Closed | Status ups on bypass mode | 4 | Normal | 49 | 2018-05-12 09:20 | 2018-05-12 09:50 | 2018-05-12 09:20 | 0 | phatsakun |  |  | Fault reset UPS normal -Test backup 5min Battery normal | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0527-0 | 1899 | คุณจิราพร ผู้จัดการสาขา | 0626058145 |  | ups ไม่สำรองไฟ | Closed | ตรวจสอบพบว่าเบรคเกอร์ output. ทริปจงไม่มีไฟไม่ที่เครื่อง pos (เนื่องจากทางสาขาทำไฟช๊อตเครื่องserver เบรคเกอร์เลยทริป | 15 | Normal | 20 | 2018-05-13 06:20 | 2018-05-13 06:28 | 2018-05-13 06:20 | 0 | phatsakun |  |  | onเบรคเกอร์ขึ้น upsใช้งานปกติ | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0528-0 | 2626 | คุณธีระศักดิ์ ผู้จัดการสาขา | 0994589563 |  | เครื่อง pos ใช้งานไม่ได้ | Closed | ตรวจสอบพบว่าups สำรองไฟจนแบตหมด(สอบถามสาขาพบว่าก่อนหน้านี้มีไฟการไฟฟ้าดับประมาณ20นาทีทำให้upsสำรองจากแบต) | 1 | Normal | 14 | 2018-05-13 08:20 | 2018-05-13 08:41 | 2018-05-13 08:20 | 0 | phatsakun |  |  | ทำการpowerreset upsใช้งานได้ปกติ | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0529-0 | 7149 | คุณกร | 0853800142 |  | CCTV ดัง | Closed | CCTV ดัง | 1 | Normal | 1 | 2018-05-13 12:15 | 2018-05-13 12:20 | 2018-05-13 12:15 | 0 | phatsakun |  |  | UPS Alam | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0530-0 | 2374 | คุณฤทัย Sup | 0627539857 |  | UPS Fault | Closed | UPS มีเสียงดังผิดปกติ | 17 | Normal | 2 | 2018-05-13 13:53 | 2018-05-13 14:10 | 2018-05-13 13:53 | 0 | phatsakun |  |  | นัดเข้าตรวจเช็ควันนี้ | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0531-0 | 2652 | ปิยะพัฒน์ FM | 0874909334 |  | UPS Alarm | Closed | alarm "output shorted" | 1 | Normal | 52 | 2018-05-13 15:00 | 2018-05-13 15:11 | 2018-05-13 15:00 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0532-0 | 6029 | ุณสุธินี Head Teller | 0983590171 |  | UPS ร้องดังเป็นช่วงๆ | Closed | UPS ร้องดังเป็นช่วงๆ | 4 | Normal | 14 | 2018-05-13 15:00 | 2018-05-13 16:00 | 2018-05-13 15:00 | 0 | phatsakun |  |  | เข้าตรวจเช็คไม่พบสาเหตุว่าเสียงเกิดจากอะไรซึ่งสาขาก็ไม่แน่ชัดว่าต้นเสียงจากอุปกรณ์ไหนสแตนบายดูถึงประมาณ 20:00 สาขาให้กลับบ้านก่อนเพราะยังไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติ | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | on site
CM-2018-0533-0 | 1918 | คุณทศพล SL | 0626058176 |  | เครื่อง pos ใช้งานไม่ได้ internal fault | Closed | alarm Battery | 16 | Normal | 4 | 2018-05-13 22:00 | 2018-05-13 22:20 | 2018-05-13 22:00 | 0 | phatsakun |  |  | รอประสานงานเสนอราคาแบต | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0534-0 | 2069 | คุณสุนันทา sm | 0871875181 |  | ups status off | Closed | Utility failure | 1 | Normal | 14 | 2018-05-14 16:00 | 2018-05-14 16:05 | 2018-05-14 16:00 | 0 | phatsakun |  |  | On UPS normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0535-0 | 2333 | คุณรัชดาวรรณ | 0626058346 |  | ups status off | Closed | Utility failure | 1 | Normal | 14 | 2018-05-14 18:52 | 2018-05-14 19:09 | 2018-05-14 18:52 | 0 | phatsakun |  |  | On UPS normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0536-0 | 3733 |  | 0626058944 |  | ups status off | Closed | Utility failure | 1 | Normal | 14 | 2018-05-14 18:16 | 2018-05-14 18:30 | 2018-05-14 18:16 | 0 | phatsakun |  |  | On UPS normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0537-0 | 6275 |  |  |  | ups alarm fan replace | Closed | ไฟดับ ups ไม่ส่ง alarm | 4 | Normal | 14 | 2018-05-15 17:30 | 2018-05-15 17:40 | 2018-05-15 17:30 | 0 | phatsakun |  |  | เนื่องจากไม่อยู่ที่หน้าเครื่องแล้วพรุ่งนี้ลูกค้าจะโทรมาอีกทีตอนอยู่หน้าเครื่อง | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0538-0 | 74 | คุณขวัญชัย ผจก. | 0925697446 |  | เครื่อง แคชเชียร์ใช้งานไม่ได้ | Closed | Utility failure | 4 | Normal | 14 | 2018-05-15 16:30 | 2018-05-15 16:30 | 2018-05-15 16:30 | 0 | phatsakun |  |  | ่ช่างไฟฟ้าของ HUBจะทำการแก้ไขระบบไฟฟ้าให้โดยรื้อระบบและแก้ไขหรืออาจจะเดินระบบใหม่ | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0539-0 | 2776 | คุณวิชุดา อุทธบูรณ์ SL | 0626058490 |  | เครื่อง pos ใช้งานไม่ได้ internal fault | Closed | CB box load trip | 15 | Normal | 32 | 2018-05-16 02:25 | 2018-05-16 02:35 | 2018-05-16 02:25 | 0 | phatsakun |  |  | on cb | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0540-0 | 7857 | คุณพิรุนรัตน์ EDP | 0935783269 |  | internal fault | Closed | UPS Bypass Mode | 12 | Normal | 14 | 2018-05-16 08:13 | 2018-05-16 08:23 | 2018-05-16 08:13 | 0 | phatsakun |  |  | ให้ EDP กดปุ่ม Power On ค้างไว้ 3 วินาที , UPS Normal Mode , ทดสอบสำรองไฟ 3นาที ระบบปกติ | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0541-0 | 1965 | จารวี อาจหาญ-ตำเเหน่ง LS |  |  | เครื่องpos ดับ | Closed | ตรวจเช็ค CB OUTPUT ทริป | 15 | Normal | 32 | 2018-05-16 11:35 | 2018-05-16 11:50 | 2018-05-16 11:35 | 0 | phatsakun |  |  | on cb | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0542-0 | 2168 | คุณอดิษร ผู้จัดการ | 0933358223 |  | ups alarm battery | Closed | ups alarm battery | 4 | Normal | 4 | 2018-05-16 11:56 | 2018-05-16 12:08 | 2018-05-16 11:56 | 0 | phatsakun |  |  | รอช่างเข้าดำเนินการตรวจเช็ค | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0543-0 | 1971 | คุณธีรศักดิ์ SC | 0982808064 |  | internal fault | Closed | Utility failure | 9 | Normal | 4 | 2018-05-16 12:30 | 2018-05-16 12:40 | 2018-05-16 12:30 | 0 | phatsakun |  |  | รอประสานงานเสนอราคาแบต | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0544-0 | 2211 | คุณธานิล FM | 0850223625 |  | หม้อแปลงระเบิด | Closed | สอบถามเจ้าหน้าที่ ups สำรองไฟได้ประมาณ15นาทีแล้วดับ | 1 | Normal | 14 | 2018-05-16 14:00 | 2018-05-16 14:12 | 2018-05-16 14:00 | 0 | phatsakun |  |  | แจ้งจากFMว่าการไฟจ่ายไฟมาแล้ว UPS Normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0545-0 | 1179 | คุณสมพร ผ่องราษี ตำแหน่ง:ESM | 0917385587 |  | เครื่องpos ดับ | Closed | ปลั๊กหลัเครื่องupsหลวม | 1 | Normal | 34 | 2018-05-16 14:20 | 2018-05-16 14:40 | 2018-05-16 14:20 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0546-0 | 2337 | น.สนิศารัตน์ ราชคามินทร์ ESM | 0626058350 |  | ระบบขายของดับหมด | Pending | น้องในสาขาได้ไป on CB 10 ในตู้ LP ระหว่าที่ on CB 10 (ช็อต) ตัวอื่น ทริป หลายตัว แต่ยังขายของได้ พอupsแบตหมด ขายของไม่ได้ | 15 | Abnormal | 20 | 2018-05-16 14:10 | 2018-05-16 15:00 | 2018-05-16 14:10 | 0 | phatsakun |  |  | cbที่เกี่ยวกับups ก็ให้onหมดแล้ว จึงให้สาขาแจ้งFMเข้าหาสาเหตุให้ ขณะนี้FMกำลังมา | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0547-0 | 9 | คุณประพันธ์ | 0816676435 |  | Alarm overload | Closed | Alarm overload | 1 | Normal | 11 | 2018-05-16 20:40 | 2018-05-16 21:00 | 2018-05-16 20:40 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0548-0 | 3811 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | internal fault | Pending | battery fault | 18 | Bypass | 2 | 2018-05-17 16:25 | 2018-05-17 16:37 | 2018-05-17 16:25 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0549-0 | 1918 | คุณทศพล SL | 0626058176 |  | เครื่องposดับ | Closed | CB OUTPUT ทริป | 17 | Normal | 32 | 2018-05-17 16:30 | 2018-05-17 16:40 | 2018-05-17 16:30 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าดำเนินการเปลี่ยนเครื่อง | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0550-0 | 2333 | คุณสิรินภา ทองแท่ง | 0934842059 |  | รับแจ้งจากสาขาว่ามีไฟตกแล้วอุปกรณ์คอมดับใช้งานไม่ได้ | Closed | ตรวจเช็คเครื่อง ups มีเครื่องหมายรูปปลั๊กขึ้นตัวเดียว | 4 | Bypass | 2 | 2018-05-18 18:42 | 2018-05-18 19:00 | 2018-05-18 18:42 | 0 | phatsakun |  |  | ทำการ on ups alarm internal fault (โชร์เครื่องหมายรูปสามเหลี่ยม/power reset 2รอบ ไม่หาย) ขณะนี้on bypass ให้สาขาใช้งาน | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0551-0 | 1999 | คุณวิระชา SL | 0626057735 |  | รับแจ้ง ระบบ server ดับ pos ดับ | Closed | ตรวจเช็ค พบว่าระบบไฟของสาขา มีการช็อต ที่ตู้LP CBตัวที่2 | 1 | Normal | 32 | 2018-05-18 23:30 | 2018-05-18 23:40 | 2018-05-18 23:30 | 0 | phatsakun |  |  | ให้สาขาแจ้งFM เข้าตรวจเช็คให้ | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0552-0 | 1999 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | อยู่ดีๆอุปกรณ์ดับหมด | Closed | พบ cb main i/p ตู้ LP และ cb i/p ที่หลังเครื่อง trip | 18 | Bypass | 2 | 2018-05-19 03:40 | 2018-05-19 03:51 | 2018-05-19 03:40 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0553-0 | 2171 | คุณจิราวรรณ SL | 0626058320 |  | รับแจ้ง มาเปิดร้านในตอนเช้า เตรื่องpos ดับเปิดไม่ติด | Closed | ตรวจเช็คพบว่า cb output ทริป | 1 | Normal | 32 | 2018-05-20 06:25 | 2018-05-20 09:40 | 2018-05-20 06:25 | 0 | phatsakun |  |  | แก้ไขแล้ว ขณะนี้ขายของได้ปกติ | Air |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0554-0 | 1566 |  |  |  | Air alarm | Closed | air pac4 phase1 alarm high pressure | 1 | Normal | 18 | 2018-05-20 13:25 | 2018-05-20 13:32 | 2018-05-20 13:25 | 0 | phatsakun |  |  | ได้ทำการแจ้งVertiv ให้ทำการonsite | Air |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0555-0 | 6284 | คุณภานุพงษ์ FM | 0624574308 |  | Alarm Status fault Load on byp | Closed | Record " Overload" | 1 | Normal | 14 | 2018-05-20 15:23 | 2018-05-20 15:31 | 2018-05-20 15:23 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0556-0 | 1910 | คุณพงศักดิ์ | 0626058166 |  | มีไฟดับเครื่องups สำรองไฟได้ประมาณ10 นาที แล้วอุปกรณ์คอมดับ | Closed | cb output trip | 1 | Normal | 14 | 2018-05-20 15:13 | 2018-05-20 15:25 | 2018-05-20 15:13 | 0 | phatsakun |  |  | ไฟการไฟฟ้ามา ใช้งานปกติ | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0557-0 | 5210 |  |  |  | Air alarm | Closed | air pac3 phase2 alarm high pressure | 1 | Normal | 18 | 2018-05-20 18:25 | 2018-05-20 18:31 | 2018-05-20 18:25 | 0 | phatsakun |  |  | ได้ทำการแจ้งVertiv และทำการonsiteพร้อมกับvertiv | Air |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0558-0 | 6520 | คุณจีรนันท์ EDP | 0818477055 |  | ups status bypass mode | Closed | ups status bypass mode | 1 | Bypass | 47 | 2018-05-21 07:48 | 2018-05-21 08:10 | 2018-05-21 07:48 | 0 | phatsakun |  |  | กดปุ่ม on ไม่สามารถ on ได้ edp ไม่สามารถ power reset ให้ได้เนื่องจากต้องใช้ไขควงเปิดฝาตู้แบต ช่างเข้าตรวจเช็ค | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0559-0 | 2092 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | internal fault | Pending | Alarm battery | 18 | Bypass | 2 | 2018-05-21 09:20 | 2018-05-21 09:35 | 2018-05-21 09:20 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0560-0 | 2755 | คุณไกรยสิทธิ์ SE | 0982808119 |  | UPS Alarm | Closed | UPS on battery แต่ Box bypass ได้ on By pass ใช้งานอยู่ | 1 | Normal | 4 | 2018-05-21 11:00 | 2018-05-21 11:20 | 2018-05-21 11:00 | 0 | phatsakun |  |  | On UPS normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0561-0 | 3309 | คุณวรรณสร | 062605856 |  | internal fault | Closed | ได้ทำการonเครื่องได้ยินเสียงเครื่องระเบิดตอนนี้ให้สาขาใช้ไฟbypass | 9 | Bypass | 2 | 2018-05-21 14:30 | 2018-05-21 14:45 | 2018-05-21 14:30 | 0 | phatsakun |  |  | bypass และรอช่างเข้าดำเนินการเข้าเปลี่ยนเครื่อง | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | on site
CM-2018-0562-0 | 2084 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | UPS ระเบิด | Pending | ทางพนักงานได้ on cb output ชนกับ cb bypass ทำให้ ups ระเบิด | 18 | Bypass | 2 | 2018-05-21 20:00 | 2018-05-21 20:17 | 2018-05-21 20:00 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0563-0 | 2493 | คุณอโณทัย ESM | 0626058363 |  | อุปกรณ์ไม่มีไฟใช้ | Closed | on cb ทั้ง 3 ตัวใน box bypass | 16 | Bypass | 2 | 2018-05-21 11:00 | 2018-05-21 11:25 | 2018-05-21 11:00 | 0 | phatsakun |  |  | ทำการเปลี่ยนแบตเตอรีให้ลูกค้า 18 ลูก เรียบร้อยแล้วจากนั้นทำการเปิดไฟเข้าเครื่องยูพีเอส พบว่าอุปกรณ์ภายในเครื่องซ๊อต ขณะนี้บายพาสให้ลูกค้าใช้งานอยู่ | No output |  | CM |  |  |  |  | 1 | on site
CM-2018-0564-0 | 2316 | คุณเย็นจิตร SL | 0626058308 |  | ไฟดับประมาณ 10 นาทีพอไฟมาปลั๊กแดงไม่มีไฟ | Closed | cb o/p ใน box bypass trip | 15 | Normal | 14 | 2018-05-21 21:34 | 2018-05-21 21:48 | 2018-05-21 21:34 | 0 | phatsakun |  |  | on cb ใช้งานปกติ | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0565-0 | 2958 | คุณวิธิพร |  |  | plug หลวม | Closed | plug inputหลังเครื่องหลวมเซฟเวอร์ดับ | 1 | Normal | 1 | 2018-05-22 09:00 | 2018-05-22 09:15 | 2018-05-22 09:00 | 0 | phatsakun |  |  | แก่ไขเรียบร้อยสามารถขายของได้เป็นปกติ | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0566-0 | 2312 | คุณนฤมล ผจก. | 0941892494 |  | เครื่อง POS ดับ | Closed | cb. Outputใน box bypass trip | 15 | Normal | 32 | 2018-05-22 10:00 | 2018-05-22 10:11 | 2018-05-22 10:00 | 0 | phatsakun |  |  | on cb ใช้งานปกติ | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0567-0 | 6449 | คุณออย | 0815709295 |  | UPS Fault | Closed | UPS Fault | 17 | Abnormal | 2 | 2018-06-22 14:20 | 2018-06-22 14:20 | 2018-06-22 14:20 | 0 | phatsakun |  |  | เจ้าหน้าที่เข้าทำการเปลี่ยนเครื่อง | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0568-0 | 82 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | internal fault | pending | box bypass cb off ทั้ง 3 ตัว | 18 | Bypass | 2 | 2018-05-22 14:20 | 2018-05-22 14:32 | 2018-05-22 14:20 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0569-0 | 29 | คุณสุกิจ FM | 0878824477 |  | Alarm bypass | Closed | ทาง FM ไปแก้ไขปลั๊ก UPS แล้วทำไฟช๊อต ทำให้ UPS overload | 1 | Normal | 20 | 2018-05-22 17:04 | 2018-05-22 17:09 | 2018-05-22 17:04 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0570-0 | 4792 |  | 025015812 |  | ไฟดับแล้วอุปกรณ์ดับ | Closed | สาขาแจ้งว่าช่างเข้ามาทำเครื่องบัตรคิวทำไฟช๊อต ทำให้comสาขาดับ | 15 | Normal | 20 | 2018-05-22 17:54 | 2018-05-22 17:54 | 2018-05-22 17:54 | 0 | phatsakun |  |  | cb input ups ที่ตู้bypass off อยู่ เปิดเครื่องจากbatteryสามารถเปิดได้รอสาขาปิด เพื่อtest เครื่องอีกครั้ง | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | on site
CM-2018-0571-0 | 2184 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | UPS Off | pending | UPS Off | 18 | Bypass | 2 | 2018-05-22 18:20 | 2018-05-22 18:35 | 2018-05-22 18:20 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0572-0 | 2903 | คุณชัชวาล | 0940099535 |  | internal fault | Closed | internal fault | 17 | Normal | 14 | 2018-05-23 12:26 | 2018-05-23 12:26 | 2018-05-23 12:26 | 0 | phatsakun |  |  | รอช่างเข้าดำเนินการตรวจเช็ค | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0573-0 | 2094 | คุณสุพัต | 0819015737 |  | เครื่อง POS ดับ | Closed | cb. Outputใน box bypass trip | 15 | Normal | 14 | 2018-05-23 12:00 | 2018-05-23 12:20 | 2018-05-23 12:00 | 0 | phatsakun |  |  | on cb ใช้งานปกติ | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0574-0 | 36 | คุณทศพล FM | 0841103039 |  | ups bypass mode | Closed | ดู log alarm พบ alarm "output shorted" ,"inv overload timeout" | 1 | Normal | 14 | 2018-05-23 14:20 | 2018-05-23 14:30 | 2018-05-23 14:20 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0575-0 | 6951 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | รับแจ้งจากทางสาขาว่าได้ยินเสียงระเบิดจาก Ups และมีควันขึ้นจาก Ups | Pending | บแจ้งจากทางสาขาว่าได้ยินเสียงระเบิดจาก Ups และมีควันขึ้นจาก Ups | 18 | Bypass | 2 | 2018-05-23 18:35 | 2018-05-23 18:55 | 2018-05-23 18:35 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0576-0 | 4247 |  | 0899167634 |  | Alarm no battery | Closed | Load shutdown | 1 | Normal | 11 | 2018-05-23 18:40 | 2018-05-23 19:00 | 2018-05-23 18:40 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0577-0 | 2755 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | internal fault | Pending | alarm battery | 18 | Bypass | 2 | 2018-05-24 06:40 | 2018-05-24 06:45 | 2018-05-24 06:40 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0578-0 | 2758 | คุณเพ็ญศิริ ASM | 0956729840 |  | อุปกรณ์แฮนเฮลใช้ไม่ได้ | Closed | ตรวจเช็ค ups ทำงานปกติ | 4 | normal | 20 | 2018-05-24 09:03 | 2018-05-24 09:11 | 2018-05-24 09:03 | 0 | phatsakun |  |  | ให้สาขาแจ้ง helpdesk | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0579-0 | 2077 | คุณกิติพงษ์ ผู้จัดการ | 0808864787 |  | ทางจนท.Emc โทรมาแจ้งว่า Ups ที่สาขาไม่สำรองไฟ | Closed | ได้โทรสอบถามกับผู้จัดการร้าน Ups ไม่ได้ on | 4 | Bypass | 32 | 2018-05-25 08:30 | 2018-05-25 08:40 | 2018-05-25 08:30 | 0 | phatsakun |  |  | ทางผู้จัดการยังไม่ได้เข้าสาขาจึงไม่ทราบรายบะเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวผู้จัดการจะติดต่อกลับมาอีกครั้งครับ | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0580-0 | 2200 | คุณรัตติยา edp | 0848385718 |  | UPS Fault | Closed | ับแจ้งจากสาขาว่า เครื่องมีกลิ่นไหม้ | 18 | Bypass | 2 | 2018-05-25 14:29 | 2018-05-25 14:35 | 2018-05-25 14:29 | 0 | phatsakun |  |  | ำการเพารีเซ็ตเครื่องพบว่า เครื่อง fault ขณะนี้บายพาสให้สาขาใช้อยู่ | Smell burn |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0581-0 | 1939 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | ได้รับแจ้งจากสาขาว่า ได้กลิ่นไหม้มาจาก Ups แล้วมีเสียงเหมือนไฟช็อต | Closed | ตรวจเช็ค พบว่า Ups alarm | 18 | Bypass | 2 | 2018-05-25 21:00 | 2018-05-25 21:10 | 2018-05-25 21:00 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Smell burn |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0582-0 | 2273 | คุณณัฐพงษ์ SL | 0626057665 |  | รับแจ้งจากสาขาว่ามีเสียงร้องจาก Ups | Closed | ตรวจเช็คพบว่า Ups alarm Cb output trip | 1 | normal | 14 | 2018-05-26 01:20 | 2018-05-26 01:30 | 2018-05-26 01:20 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0583-0 | 75 | คุณอาทิตย์ Sup | 0982808019 |  | ups มีเสียงร้องดัง | Closed | alarm internal fault , alarm battery | 1 | normal | 2 | 2018-05-26 06:30 | 2018-05-26 06:45 | 2018-05-26 06:30 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0584-0 | 37 | คุณณรงค์ FM | 0946094554 |  | ups มีเสียงร้องดัง หลอดไฟ ups status เป็นสีแดง,ups Bypass mode | Closed | ดู log พบ alarm output shorted, inverter overload timeout | 1 | normal | 32 | 2018-05-26 09:07 | 2018-05-26 09:18 | 2018-05-26 09:07 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0585-0 | 91 | คุณชานนท์ FM | 0810010261 |  | UPS มีเสียงร้อง Status fault สีแดง | Closed | ตรวจสอบ Record Load on bypass Unit overload 09:25 | 1 | normal | 11 | 2018-05-26 09:47 | 2018-05-26 09:53 | 2018-05-26 09:47 | 0 | phatsakun |  |  | Clear fault On UPS normal | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0586-0 | 2747 | คุณวิโรจน์ SUP | 0982808112 |  | ุปกรณ์ดับหมด ups มีเสียงร้องดัง | Closed | ups fault , alarm no output ,Inv Fault, Fault1 | 1 | normal | 32 | 2018-05-26 14:25 | 2018-05-26 14:43 | 2018-05-26 14:25 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0587-0 | 221 | คุณมยุรา SL | 062605792 |  | รับแจ้งจากสาขาว่าเครื่องโพสดับ ไม่สามารถขายของได้ | Closed | ตรวจเช็คพบว่า Cb.output trip | 15 | normal | 32 | 2018-05-26 16:00 | 2018-05-26 16:10 | 2018-05-26 16:00 | 0 | phatsakun |  |  | จึงทำการ on cb output จึงทำการ on cb output Ups normal | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0588-0 | 1819 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | ได้รับแจ้งจากสาขาว่า UPS ไม่สำรองไฟ | Closed | ตรวจเช็คพบว่า สาขาได้ใช้ Bypass อยู่ Ups ไม่ได้ทำงาน ทำการ On input ups พบ UPS Alarm Battery ก่อนหน้านั้นมีพบว่า CB ใน Box bypass on ขึ้นทั้ง 3 ตัว ไม่ทราบว่าใคร on | 18 | Bypass | 2 | 2018-05-26 16:25 | 2018-05-26 16:35 | 2018-05-26 16:25 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0589-0 | 57 | คุณจำนงค์ ช่างเดินสาย AIS | 0952615252 |  | ups alarm internal fault | Closed | อุปกรณ์ดับหมดไม่มีไฟใช้ สาขาแจ้งว่ามีช่าง ais มาเดินสายแล้วสายไฟในรางช็อต | 1 | normal | 20 | 2018-05-27 22:40 | 2018-05-27 23:00 | 2018-05-27 22:40 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0590-0 | 4443 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | Ups Alarm Battery | Closed | Ups Alarm Battery | 18 | Bypass | 2 | 2018-05-27 23:40 | 2018-05-27 23:50 | 2018-05-27 23:40 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | on site
CM-2018-0591-0 | 2076 | คุณทวีสัก | 0626058208 |  | Breaker output trip | Closed | Utility failure | 1 | normal | 14 | 2018-05-28 08:30 | 2018-05-28 08:40 | 2018-05-28 08:30 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0592-0 | 2165 | คุณสสิมา ผู้จัดการ |  |  | Electrical Fault | Closed | breaker output trip | 1 | normal | 14 | 2018-05-28 13:15 | 2018-05-28 13:30 | 2018-05-28 13:15 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | No output |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0593-0 | 2605 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | Electrical Fault | Closed | cb input ใน box bypass trip , cb input หลังเครื่อง trip , cb main input ups ตัวอย่อยที่ 10 ตู้ LC trip | 18 | Bypass | 2 | 2018-05-29 07:00 | 2018-05-29 07:30 | 2018-05-29 07:00 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | No output |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0594-0 | 1910 | คุณต้น SL | 0626058166 |  | Internal fault | Closed | Internal fault | 1 | Normal | 4 | 2018-05-29 21:07 | 2018-05-29 21:07 | 2018-05-29 21:07 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0595-0 | 1934 | คุณวรการ | 0626058198 |  | Electrical Fault | Closed | breaker output trip | 1 | Normal | 14 | 2018-05-30 06:00 | 2018-05-30 06:15 | 2018-05-30 06:00 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | No output |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0596-0 | 2507 | คุณชัมพูนุช | 0626058414 |  | Electrical Fault | Closed | ไฟดับแล้วไฟมา cb.output ในกล่อง box bypass trip | 1 | Normal | 14 | 2018-05-30 11:25 | 2018-05-30 11:30 | 2018-05-30 11:25 | 0 | phatsakun |  |  | จาการโทรสอบถามเพื่อแก้ไขสามารถใช้งานปกติแล้ว | No output |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0597-0 | 2380 | คุณธิดารัตน์ ผจก. | 065234446 |  | Internal fault | Pending | battery fault | 9 | Normal | 4 | 2018-05-30 12:17 | 2018-05-30 12:17 | 2018-05-30 12:17 | 0 | phatsakun |  |  | On UPS normal และรอประสานงานเปลี่ยนแบต | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0598-0 | 5579 | คุณสุพิญญา ESM | 0632048625 |  | เครื่อง POS ดับ | Closed | ตรวจเช็คพบว่า Ups ทำงานปกติ แต่เครื่องโพสไม่ติด bypass ไฟให้สาขา เครื่องโพสก็ไม่สามารถเปิดได้ | 1 | normal | 32 | 2018-05-30 12:20 | 2018-05-30 13:10 | 2018-05-30 12:20 | 0 | phatsakun |  |  | แจ้ง ช่างFM เข้าตรวจสอบ | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0599-0 | 2415 | คุณนพพล LPS | 0827814546 |  | ups bypass mode ,status เป็นสีแดง | Closed | alarm inverter overload , output shorted | 1 | Normal | 1 | 2018-05-30 23:52 | 2018-05-31 00:06 | 2018-05-30 23:52 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0600-0 | 2502 | คุณกิตติญา ผู้จัดกา | 0626058401 |  | Internal fault | Closed | breaker output trip | 1 | Normal | 14 | 2018-05-31 14:10 | 2018-05-31 14:25 | 2018-05-31 14:10 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0601-0 | 5865 |  | 0825550228 |  | UPS Alarm | Closed | Unit overload- Unit overload timeout- Check output- Inverter off | 1 | Normal | 14 | 2018-05-31 17:53 | 2018-05-31 18:00 | 2018-05-31 17:53 | 0 | phatsakun |  |  | กด Fault clear ค้างไว้ 3 วิ - กด Alarm clear ค้างไว้ 3 วิ (ปิดเสียง)- กดปุ่ม On ค้างไว้ 3 วิ , Led คำว่า Run จะกะพริบจนติดค้าง- UPS status normal mode | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0602-0 | 1899 | คุณภาวิณี ESM | 0889078559 |  | เจ้าหน้าที่ปิดเบรกเกอร์ lp2 ผิ | Closed | cb o/p ใน box bypass trip | 15 | Normal | 20 | 2018-06-01 05:55 | 2018-06-01 06:06 | 2018-06-01 05:55 | 0 | phatsakun |  |  | on cb o/p มีไฟใช้งานปกติ | Input CB trip/OFF |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0603-0 | 3908 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | Internal fault | Pending | battery fault | 18 | Bypass | 2 | 2018-06-01 07:00 | 2018-06-01 07:20 | 2018-06-01 07:00 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0604-0 | 2527 | คุณอมรา ESM | 0626058403 |  | Internal fault | Closed | ups alarm internal fault ; power reset ไม่หาย | 17 | Abnormal | 2 | 2018-06-01 08:06 | 2018-06-01 08:10 | 2018-06-01 08:06 | 0 | phatsakun |  |  | แจ้งสาขาว่าจะมีเจ้าหน้าที่นำเครื่องไปเปลี่ยนให้แต่ต้องขอเช็คเครื่องก่อน | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0605-0 | 2433 | คุณสิริรัตน์ | 0626058354 |  | Internal fault | Pending | battery fault | 9 | Abnormal | 4 | 2018-06-01 07:30 | 2018-06-01 07:30 | 2018-06-01 07:30 | 0 | phatsakun |  |  | ดำเนินการส่งใบเสนอราคาเปลี่ยนแบตเตอรี่เรียบร้อย อยู่ระหว่างสนง.ใหญ่อนุมัติ | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0606-0 | 2316 | คุณเย็นจิตร SL | 0626058308 |  | ไฟดับนานพอไฟมาปลั๊กแดงไม่มีไฟใช้ | Closed | cb o/p ใน box bypass trip | 15 | Normal | 14 | 2018-06-01 13:27 | 2018-06-01 13:37 | 2018-06-01 13:27 | 0 | phatsakun |  |  | on cb o/p ใช้งานตามปกติ | No output |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0607-0 | 1939 | คุณทัศนีย์ ผจก | 0830542011 |  | ไฟฟ้าดับupsไม่สำรองไฟลู | Closed | กค้าบอกเครื่องมีปัญหานานแล้วขายของไม่ได้ตอนนี้เครื่องใช้ไฟbypassอยู่ | 9 | Bypass | 4 | 2018-06-01 13:53 | 2018-06-01 14:00 | 2018-06-01 13:53 | 0 | phatsakun |  |  | เสนอราคาเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วอยู่ระหว่างสนง.ใหญ่อนุมัติ | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0608-0 | 2405 | k.ชุติมน esm | 0873650240 |  | 0ไฟฟ้าดับพอไฟมาเบรกเก้อเอ้าพุตทริป | Closed | ไฟฟ้าดับพอไฟมาเบรกเก้อเอ้าพุตทริป | 1 | Normal | 14 | 2018-06-01 13:10 | 2018-06-01 13:20 | 2018-06-01 13:10 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0609-0 | 3382 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | ไฟฟ้าดับupsดับไม่สำรองไฟ | Pending | สาเหตุน่าจะแบตเสื่อมสภาพ | 18 | Bypass | 2 | 2018-06-01 14:04 | 2018-06-01 14:14 | 2018-06-01 14:04 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0610-0 | 1284 | คุณวัลลิกา SL | 0626058286 |  | ไฟดับนานพอไฟมาปลั๊กแดงไม่มีไฟใช้ | Closed | cb o/p ใน box bypass trip | 15 | Normal | 14 | 2018-06-01 14:05 | 2018-06-01 14:15 | 2018-06-01 14:05 | 0 | phatsakun |  |  | on cb o/p ใช้งานตามปกติ | No output |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0611-0 | 2312 | k.ชุติมน esm | 0873650240 |  | ไฟฟ้าดับไฟมาเบรกเกอร์เอ้าพุตทริป | Closed | ไฟฟ้าดับไฟมาเบรกเกอร์เอ้าพุตทริป | 1 | Normal | 14 | 2018-06-01 14:12 | 2018-06-01 14:20 | 2018-06-01 14:12 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0612-0 | 2165 | คุณมา ผจก. | 0626058299 |  | ไฟฟ้าดับupsสำรองไฟได้ประมาณ5นาทีเครื่องโพสก็ดับ | Pending | บbatteryน่าจะเสื่อมสภาพ | 9 | Normal | 4 | 2018-06-01 14:21 | 2018-06-01 14:28 | 2018-06-01 14:21 | 0 | phatsakun |  |  | ประสานงานเรื่องเสนอราคาเปลี่ยนแบตเตอรี่ต่อไป | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0613-0 | 2345 | คุณนวลอนงค์ esm | 0626058375 |  | รับแจ้งจากสาขาว่ามีไฟตกพอไฟมาเครื่องโพสไม่ติด | Closed | ตรวจเช็จพบว่า cb output trip ใน Boxbypass | 15 | Normal | 14 | 2018-06-01 14:15 | 2018-06-01 14:25 | 2018-06-01 14:15 | 0 | phatsakun |  |  | on cb output Ups normal | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0614-0 | 2094 | K.Sutas ESM |  |  | UPS backup EOD Load shutdown Cb output trip | Closed | UPS backup EOD Load shutdown Cb output trip | 15 | Normal | 14 | 2018-06-01 13:40 | 2018-06-01 14:00 | 2018-06-01 13:40 | 0 | phatsakun |  |  | On cb output UPS normal | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0615-0 | 148 | k.ชุติมน esm | 0873650240 |  | รับแจ้งจากสาขาว่าไฟดับแล้ว ups ดับ | Closed | รับแจ้งจากสาขาว่าไฟดับแล้ว ups ดับ | 1 | Normal | 14 | 2018-06-01 14:40 | 2018-06-01 14:50 | 2018-06-01 14:40 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0616-0 | 2026 | ภาวิณี ผจก. | 0815628612 |  | ไฟฟ้าดับไฟมาเบรกเกอร์เอ้าพุตทริป | Closed | ไฟฟ้าดับไฟมาเบรกเกอร์เอ้าพุตทริป | 1 | Normal | 14 | 2018-06-01 14:40 | 2018-06-01 14:45 | 2018-06-01 14:40 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | No output |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0617-0 | 6026 | K'Prissana | 0819455855 |  | Emergency light Fault | Closed | Emergency light Fault | 3 | Normal | 14 | 2018-06-01 17:30 | 2018-06-01 17:37 | 2018-06-01 17:30 | 0 | phatsakun |  |  | แจ้งสาขาว่าจะเข้าทำการตรวจเช็คพร้อมกับเข้าPMอาคาร ทางสาขาOK | Emergency power off |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0618-0 | 2327 | คุณอรนภา | 0626058335 |  | ไฟฟ้าดับพอไฟมาเบรกเกอร้เอ้าพุตทริปเครื่องโพสดับ | Closed | ไฟฟ้าดับพอไฟมาเบรกเกอร้เอ้าพุตทริปเครื่องโพสดับ | 1 | Normal | 14 | 2018-06-02 06:30 | 2018-06-02 06:40 | 2018-06-02 06:30 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0619-0 | 2205 | คุณธีรพล SL | 0626057490 |  | อยู่ดีๆๆอุปกรณ์ที่ต่อปลั๊กแดงดับแต่เครื่องโพสดับไป 1 เครื่อง | Closed | ups status off | 10 | Normal | 14 | 2018-06-02 09:17 | 2018-06-02 09:27 | 2018-06-02 09:17 | 0 | phatsakun |  |  | on inverter ใช้งานปกติ | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0620-0 |  |  |  |  | Smart row plus CRV No2 alarm high humidity | Closed | Smart row plus CRV No2 alarm high humidity | 3 | Normal | 14 | 2018-06-02 11:55 | 2018-06-02 11:55 | 2018-06-02 11:55 | 0 | phatsakun |  |  | แจ้ง vertiv เข้าตรวจสอบ | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0621-0 | 2627 | K'อรพิน A service | 0871716088 |  | อุปกรณ์ดับหมด ups มีเสียงร้องดัง มี alarm internal fault; ups status bypass | Closed | มีเจ้าหน้าที่เข้ามา service เครื่องโพสต์เอาโบวเวอร์มาเสียบปลั๊กแดงแจ้งเจ้าที่ถึงการใช้งานปลั๊กแดงเรียบร้อย | 1 | Normal | 50 | 2018-06-02 12:44 | 2018-06-02 12:54 | 2018-06-02 12:44 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0622-0 | 3828 | ุณบอย SL | 0626058874 |  | รับแจ้งจากสาขาไฟดับ Ups ดับไปด้วย | Closed | รับแจ้งจากสาขาไฟดับ Ups ดับไปด้วย | 1 | Normal | 14 | 2018-06-02 13:50 | 2018-06-02 14:10 | 2018-06-02 13:50 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | No output |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0623-0 | 2627 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | อุปกรณ์ดับหมด ups มีเสียงร้องดัง มี alarm internal fault; ups status bypass | Closed | cb input ใน box bypass trip ; on cb i/p ups normal แล้วไม่ถึง 1 นาที ก็ tripอีก -ตรวจเช็คพบ cb ย่อยที่ 7 ตู้ load center(จ่ายไปแคชเชียร์) trip ; on ใช้งานอีกก็ trip | 18 | Bypass | 2 | 2018-06-02 14:04 | 2018-06-02 14:24 | 2018-06-02 14:04 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0624-0 | 2594 | k.พรมมี ESM |  |  | รับแจ้งจากสาขาว่าไฟดัรับแจ้งจากสาขาว่าไฟดับ Ups สำรองไฟจนหมด UPS ดับบ Ups สำรองไฟจนหมด | Closed | รับแจ้งจากสาขาว่าไฟดัรับแจ้งจากสาขาว่าไฟดับ Ups สำรองไฟจนหมด UPS ดับบ Ups สำรองไฟจนหมด | 1 | Normal | 14 | 2018-06-02 14:30 | 2018-06-02 14:50 | 2018-06-02 14:30 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0625-0 | 280 | คุณธารารัตน์ ผจก. | 0626058817 |  | รับแจ้งจากสาขาว่ามีเสียงร้องจาก ups | Closed | รับแจ้งจากสาขาว่ามีเสียงร้องจาก ups | 1 | Normal | 14 | 2018-06-02 21:00 | 2018-06-02 21:15 | 2018-06-02 21:00 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0626-0 | 6220 |  |  |  | UPS status off-line | Closed | พนักงานยกของแล้วไปโดนปุ่มทำให้ UPS off เนื่องจากมีสินค้าวางอยู่บริเวณใกล้ UPS | 1 | Normal | 20 | 2018-06-02 21:50 | 2018-06-02 21:50 | 2018-06-02 21:50 | 0 | phatsakun |  |  | ทดสอบฟังก์ชันต่างๆของเครื่อง เครื่องทำงานเป็นปกติ ขนาดนี้on จ่ายโหลดเป็นที่เรียบร้อย | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | on site
CM-2018-0627-0 | 1267 | K'ณัฐณิชา SL | 0626058024 |  | ups มีเสียงร้องดัง , ups status bypass mode | Closed | ไม่สามารถ on inverter ใช้งานได้ | 1 | Normal | 14 | 2018-06-02 22:04 | 2018-06-02 22:15 | 2018-06-02 22:04 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0628-0 | 2624 | K'ณัฐณิชา SL | 0626058024 |  | ไฟดับนานพอไฟมาแคชเชียร์ไม่มีไฟใช้ | Closed | cb ย่อยที่ 4 ตู้ load trip (คาดว่าจะจ่ายไฟไปยังแคชเชียร์) | 1 | Normal | 14 | 2018-06-03 05:53 | 2018-06-03 09:04 | 2018-06-03 05:53 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0629-0 | 1803 | K'ณัฐณิชา SL | 0626058024 |  | ไฟฟ้าดับพอไฟมาเบรกเกอร์เมนทิปเบรกเกอร์เอ้าพุตทริบ | Closed | ไฟฟ้าดับพอไฟมาเบรกเกอร์เมนทิปเบรกเกอร์เอ้าพุตทริบ | 1 | Normal | 14 | 2018-06-03 15:10 | 2018-06-03 15:20 | 2018-06-03 15:10 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0630-0 | 280 | คุณอาทิตย์ ผช. | 0626058817 |  | อยู่ดีๆเครื่องโพสดับ | Closed | อยู่ดีๆเครื่องโพสดับ | 12 | Normal | 14 | 2018-06-03 15:25 | 2018-06-03 15:45 | 2018-06-03 15:25 | 0 | phatsakun |  |  | ตรวจเช็คUPSทำงานปรกติเซฟเวอร์ในห้องทำงานปรกติ ตู้โหลดไม่มีเบรกเกอร์ทริปตอนนี้ช่างFMกำลังตรวจสอบสาเหตุอยู่ | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0631-0 | 1899 | K'อรพินท์ SL | 0893814735 |  | ไฟตก ups ไม่สำรองไฟฟ้า | Closed | ดูจากข้อมูลเก่าที่นกลงข้อมูลแบตปี 11 | 9 | Normal | 4 | 2018-06-03 15:42 | 2018-06-03 15:51 | 2018-06-03 15:42 | 0 | phatsakun |  |  | ดำเนินการเสนอราคาเปลี่ยนแบตเตอรี่ | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0632-0 | 1395 | K'สยาม Sup SC | 0988858185 |  | อยู่ดีๆอุปกรณ์ดับหมด | Closed | ups มีเสียงร้องดัง alarm ups no output | 1 | Normal | 4 | 2018-06-03 19:18 | 2018-06-03 19:24 | 2018-06-03 19:18 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | No output |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0633-0 | 3357 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | เครื่อง POS ดับ | Closed | ้รับแจ้งจากสาขาว่าได้ยินเสียงระเบิดจาก Ups และมีกลิ่นไหม้ ทำให้เครื่องโพสดับ | 18 | Bypass | 2 | 2018-06-03 23:30 | 2018-06-03 23:40 | 2018-06-03 23:30 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0634-0 | 1939 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | Internal fault | Closed | store line ใช้งานไม่ได้ | 18 | Bypass | 2 | 2018-06-04 06:50 | 2018-06-04 07:00 | 2018-06-04 06:50 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0635-0 | 1926 | คุณผกามาศ SL | 0626058185 |  | อยู่ดีๆอุปกรณ์ดับหมด | Closed | พบ cb o/p ใน box bypass trip | 15 | Normal | 4 | 2018-06-04 07:29 | 2018-06-04 07:37 | 2018-06-04 07:29 | 0 | phatsakun |  |  | on cb o/p ใช้งานอุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0636-0 | 175 | คุณอภิโชติ ESM | 0945491141 |  | UPS Off Line | Closed | CB I/P, O/P ตำแหน่ง Off | 15 | Normal | 14 | 2018-06-04 14:56 | 2018-06-04 15:10 | 2018-06-04 14:56 | 0 | phatsakun |  |  | On CB, Power On UPS System Normal | Input CB trip/OFF |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0637-0 | 2679 | คุณนุสรา ผู้จัดการสาขา | 0626058426 |  | รับแจ้งว่ามีเสียงดังที่ห้องผู้จัดการ | Closed | ตรวจเช็คพบว่าเสียงที่ดังคือพัดลมระบายอากาศของตู้serverครับไม่ใช่เสียงจากups | 20 | Normal | 1 | 2018-06-04 16:51 | 2018-06-04 17:25 | 2018-06-04 16:51 | 0 | phatsakun |  |  | แนะนำให้ลูกค้าโทรสอบถามทางHelpdeckอีกครั้งเกี่ยวกับบริษัททีรับผิดชอบอีกครั้ง | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0638-0 | 7186 | คุณสุภาพัน ผู้ช่วยสาขา | 0931078415 |  | ระบบupsใช้งานไม่ได้ | Closed | พบว่าช่างที่เข้าทำการติดตั้งปลั๊กแดง ต่อสายนิวทรัลไม่ครบ อาจจะไปต่อกลางทาง ทำให้มีปัญหา | 12 | Normal | 1 | 2018-06-04 21:40 | 2018-06-04 22:15 | 2018-06-04 21:40 | 0 | phatsakun |  |  | ทำการวัดค่าความต้านทานปลั๊กแดงปรากฏว่าช่อง L N ถึงกันทั้ง CB3 และ CB7- แจ้ง Set up ให้ ผรม เข้ามาทำการตรวจสอบการเข้าสายที่ปลั๊กแดง | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | Onsite
CM-2018-0639-0 | 2086 | คุณแววตา SL | 0626058248 |  | Electrical Fault | Closed | ปลั๊กแดงไม่มีไฟ สาย i/p ด้านหลังเครื่องหลวม | 14 | Normal | 14 | 2018-06-05 03:58 | 2018-06-05 04:22 | 2018-06-05 03:58 | 0 | phatsakun |  |  | ใส่สายให้แน่น on ups ใช้งานตามปกติ ups normal | No output |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0640-0 | 5579 | คุณเบญจรัตน์ ผู้จัดการ | 0632048616 |  | ไฟดับนานพอไฟมาปลั๊กแดงไม่มีไม่มีไฟ | Closed | สาย I/Pด้านหลังเครื่องหลุด | 14 | Normal | 35 | 2018-06-05 12:00 | 2018-06-05 12:50 | 2018-06-05 12:00 | 0 | phatsakun |  |  | เสียบสายให้แน่น on ups ใชงานได้ปกติ | No output |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0641-0 | 195 | คุณดลยา ผจก. | 0626057914 |  | Internal fault | Closed | battery fault | 16 | Normal | 4 | 2018-06-05 23:08 | 2018-06-05 23:08 | 2018-06-05 23:08 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0642-0 | 2625 | คุณภัศนันท์ (on duty) |  |  | แจ้งเรื่องupsเวลาไฟดับแคชเชียร์2ตัวไม่ทำงาน | Closed | แคชเชียร์,2ตัวไม่ได้เสียบปลั๊กแดง | 20 | Normal | 34 | 2018-06-05 10:40 | 2018-06-05 10:40 | 2018-06-05 10:40 | 0 | phatsakun |  |  | ย้ายมาปลั๊กแดง แคชเชียร์ ์ใช้ได้ปกติ | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0643-0 | 932 | วรกานต์ เจ้าหน้าที่ห้องช่าง | 0854607891 |  | alarm code "16" overtemp | Closed | แอร์ในห้องเสียรอ | 7 | Normal | 18 | 2018-06-06 08:35 | 2018-06-06 08:50 | 2018-06-06 08:35 | 0 | phatsakun |  |  | รอช่างเข้ามาซ่อมแอร์ตอน 10:00 แจ้งเจ้าหน้าที่หาพัดลมมาช่วยเป่าระบายความร้อน | Air |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0644-0 | 16 | คุณเรืองศักดิ์ FM Manager | 0894806818 |  | UPS Alarm | Closed | Status bypass mode | 1 | Normal | 2 | 2018-06-06 09:15 | 2018-06-06 09:23 | 2018-06-06 09:15 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0645-0 | 3408 | คุณเทียมจันทร ์SL | 0981740711 |  | upsสำรองไฟจนแบตฯหมด | Closed | cb/input trip | 15 | Normal | 14 | 2018-06-06 07:25 | 2018-06-06 08:50 | 2018-06-06 07:25 | 0 | phatsakun |  |  | ไฟมาcb/input ups normal | Input CB trip/OFF |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0646-0 | 1360 | คุณพัชรินทร์SM | 0983324798 |  | ไฟดับนานupsสำรองไฟจนหมดพ | Closed | cb/input trip | 1 | Normal | 14 | 2018-06-06 10:30 | 2018-06-06 11:00 | 2018-06-06 10:30 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Input CB trip/OFF |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0647-0 | 2165 | พัชรี พรหมคุณ SL | 0626058299 |  | Internal fault | Pending | battery fault | 9 | Normal | 4 | 2018-06-06 14:00 | 2018-06-06 14:20 | 2018-06-06 14:00 | 0 | phatsakun |  |  | รอประสานงานเสนอราคาแบต | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0648-0 | 96 | คุณประนช | 0955601568 |  | UPS Alarm : Over load | Closed | เนื่องจากช่าง CCTV ต่อกล้องวงจรปิดทำ Short Circuit | 1 | Normal | 20 | 2018-06-06 17:05 | 2018-06-06 17:09 | 2018-06-06 17:05 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0649-0 | 5297 | คุณวารี ช่างเข้ามาซ่อมตู้แช่ | 0990016123 |  | อยู่ดีๆอุปกรณ์อุปกรณ์ดับ | Closed | พบ fuse output ด้านหลังเครื่อง trip | 20 | Normal | 51 | 2018-06-06 21:10 | 2018-06-06 21:16 | 2018-06-06 21:10 | 0 | phatsakun |  |  | reset fuse มีไฟจ่ายปกติ | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0650-0 | 5456 |  |  |  | upsไม่จ่ายLoad- | Closed | upsไม่จ่ายLoad- | 20 | Normal | 2 | 2018-06-07 07:30 | 2018-06-07 07:43 | 2018-06-07 07:30 | 0 | phatsakun |  |  | ได้ประสานให้ทางเจ้าหน้าที่socomecประสานงานต่อ | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0651-0 |  |  |  |  | พัดลมคอยล์ร้อนมีเสียงดัง | Closed | พัดลมคอยล์ร้อนมีเสียงดัง | 2 | Normal | 18 | 2018-06-07 13:20 | 2018-06-07 13:30 | 2018-06-07 13:20 | 0 | phatsakun |  |  | on site ทำการแก้ไขเบี้ยงต้น เอาแหวนน็อตลองให้สูงขึ้น แจ้งทางลูกค้า ว่าจะเข้าแก้ไข ถาวรในรอบ pm หน้า ในวันที่ 23 /5/61 | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0652-0 | 6095 |  |  |  | Alarm inverter fault | Pending | พบพัดลม AC 220 V 4นิ้ว ไม่ทำงาน 5ตัว | 2 | Normal | 9 | 2018-06-07 17:42 | 2018-06-07 17:42 | 2018-06-07 17:42 | 0 | phatsakun |  |  | นัดหมายเปลี่ยนพัดลมอีกครั้งรอ Confirm ขณะนี้ UPS Normal | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0653-0 | 1897 | k.มลธิชา ESM | 0626058141 |  | ups shutdown alarm battery | Pending | battery fault | 18 | Bypass | 4 | 2018-06-07 18:05 | 2018-06-07 18:45 | 2018-06-07 18:05 | 0 | phatsakun |  |  | bypass ups รอประสานงานเปลี่ยนแบต | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0654-0 | 2157 | คุณพรรณนิภา ผช. | 0626058285 |  | ups ไม่สำรองไฟ | Pending | ไฟดับ อุปกรณ์ ดับหมด | 17 | Normal | 2 | 2018-06-08 08:40 | 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 08:40 | 0 | phatsakun |  |  | รอประสานงานเปลี่ยนเครื่อง | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0655-0 | 2770 | SM | 0626058483 |  | Network system fault | Closed | Network system fault | 12 | Normal | 11 | 2018-06-09 07:10 | 2018-06-09 07:10 | 2018-06-09 07:10 | 0 | phatsakun |  |  | ให้สาขาติดต่อ IT ของทาง Lotus เพื่อแก้ไข | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0656-0 | 8 | สิทธิพงษ์ FM | 0909095008 |  | UPS Alarm | Closed | alarm output shorted | 1 | Normal | 14 | 2018-06-09 07:30 | 2018-06-09 07:45 | 2018-06-09 07:30 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0657-0 | 2154 | K'วัฒนะชัย FM | 0925126663 |  | ups ไม่สำรองไฟ | Pending | กด test battery ; ups alarm battery code "A,C" | 18 | Bypass | 4 | 2018-06-09 11:08 | 2018-06-09 11:16 | 2018-06-09 11:08 | 0 | phatsakun |  |  | off ups ; on bypass ใช้งาน รอประสานงานเปลี่ยนแบต | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0658-0 | 3652 | ​​ดวงเดือน | 0626058755 |  | ups ไม่สำรองไฟ | Closed | battery fault | 16 | Normal | 4 | 2018-06-09 15:40 | 2018-06-09 15:40 | 2018-06-09 15:40 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าตรวจเช็คและเปลี่ยนแบตสำรองให้6ลูก | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | on site
CM-2018-0659-0 | 1687 | K'ราตรี SL | 0946100035 |  | ups ไม่สำรองไฟ | Closed | ups alarm battery code "A,C" | 1 | Normal | 4 | 2018-06-10 09:00 | 2018-06-10 09:15 | 2018-06-10 09:00 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0660-0 | 2338 | รุ่งนภา ESM | 0626058356 |  | ups status off | Closed | cb output ใน box bypass trip | 15 | Normal | 14 | 2018-06-10 10:14 | 2018-06-10 10:24 | 2018-06-10 10:14 | 0 | phatsakun |  |  | on cb output อุปกรณ์ใช้งานได้ตามปกติ | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0661-0 | 3686 | พีระพันธ์ บุญชาญ SL | 0626058809 |  | ups alarm Reset ไม่หาย | Closed | Electrical Fault | 16 | Normal | 4 | 2018-06-10 15:00 | 2018-06-10 15:30 | 2018-06-10 15:00 | 0 | phatsakun |  |  | รอประสานงานเสนอราคาแบต | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0662-0 | 1385 | คุณเดชกร ผจก. | 0626058071 |  | UPS สำรองไฟจนหมด | Closed | ปิด cb. ที่ตู้ LP ผิด ตัวมาOff main ups | 1 | Normal | 20 | 2018-06-11 08:59 | 2018-06-11 09:17 | 2018-06-11 08:59 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0663-0 | 5951 | วิจิตทาดา ผู้ช่วยรัฐพร |  |  | main cb. trip | Closed | main cb. trip | 15 | Normal | 32 | 2018-06-11 10:48 | 2018-06-11 11:27 | 2018-06-11 10:48 | 0 | phatsakun |  |  | on cb UPS normal | Input CB trip/OFF |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0664-0 | 1296 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | UPS เสีย | Pending | UPS เสีย | 18 | Bypass | 2 | 2018-06-11 14:08 | 2018-06-11 14:08 | 2018-06-11 14:08 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | -
CM-2018-0665-0 | 2165 | คุณอัสมา ผจก | 0626058299 |  | ups ไม่สำรองไฟ | Pending | cb.output trip /battery fault | 1 | Normal | 4 | 2018-06-11 16:35 | 2018-06-11 16:41 | 2018-06-11 16:35 | 0 | phatsakun |  |  | ON UPS normal/สาขาอยากให้เร่งดำเนินการเรื่องแบต | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0666-0 | 1336 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | ระบบไฟฟ้า เครื่อง ups ไม่มี neutral | Pending | ระบบไฟฟ้า เครื่อง ups ไม่มี neutral | 18 | Bypass | 2 | 2018-06-11 18:01 | 2018-06-11 18:01 | 2018-06-11 18:01 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Neutral high voltage |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0667-0 | 3357 | คุณรัตนี SL | 0626058619 |  | cb.main ที่ ตู้ LP. และ cb. input trip | Closed | cb.main ที่ ตู้ LP. และ cb. input trip | 17 | Bypass | 14 | 2018-06-12 01:07 | 2018-06-12 01:39 | 2018-06-12 01:07 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าทำการเปลี่ยนเครื่อง | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | on site
CM-2018-0668-0 | 2878 | คุณสุมาริน ผจก. | 0831887690 |  | ไฟฟ้าดับกระพริบ เครื่อง ups. ไม่ auto On | Closed | ไฟฟ้าดับกระพริบ เครื่อง ups. ไม่ auto On | 1 | Normal | 14 | 2018-06-12 05:55 | 2018-06-12 06:06 | 2018-06-12 05:55 | 0 | phatsakun |  |  | กด On เครื่องใหม่ ปกติ | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0669-0 | 3698 | คุณวีระยุทธ ผจก. | 0626058829 |  | เครื่องpost แคชเชียร์No.3 ช๊อต | Closed | main ups.trip | 2 | Normal | 14 | 2018-06-12 07:57 | 2018-06-12 08:25 | 2018-06-12 07:57 | 0 | phatsakun |  |  | ตอนนี้ให้ถอด อุปกรณ์ของแคชเชียร์ No.3 ออก ไว้ เพราะ cb.ลูกย่อยของแคชเชียร์ใช้ร่วมกันทุกเครื่อง On ups.ใช้งานปกติ แจ้งให้สาขาแจ้งช่าง Fm. มาตรวจสอบและแก้ไขต่อไป | Input CB trip/OFF |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0670-0 | 2808 | คุณวรรณรัตน์ SL | 0626058138 |  | ups. alarm internal fault | Pending | ups. alarm internal fault | 9 | Abnormal | 4 | 2018-06-12 19:39 | 2018-06-12 19:54 | 2018-06-12 19:39 | 0 | phatsakun |  |  | bypass รอดำเนินการนำเครื่องไปเปลี่ยน | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0671-0 | 4036 | คุณมงคล |  |  | UPS Alarm CB Batt open | Closed | Electrical Fault | 15 | Normal | 14 | 2018-06-12 21:11 | 2018-06-12 21:17 | 2018-06-12 21:11 | 0 | phatsakun |  |  | On CB Batt , On inverter UPS normal | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0672-0 | 2747 | จตุพล FM | 0982808112 |  | ไฟช๊อต ตอนนี้ยังbypassเครื่องไว้ ให้จ่ายไฟ ไฟช๊อตที่ cb. 2 เครื่องชั่ง อาหารทะเล กับ cb.4 แคชเชียร์ Off ไว้ Onไม่ได้จะทำให้ main tripใ | Closed | Electrical Fault | 2 | Normal | 14 | 2018-06-13 10:13 | 2018-06-13 11:45 | 2018-06-13 10:13 | 0 | phatsakun |  |  | ได้แก้ไขจุดช็อตเรียบร้อยโดยการพันปลายสายเต้ารับเครื่องชั่งที่มีปัญหาไว้ cb ย่อยทุกตัวตัว on ใช้งานทุกตัวมีแคชเชียร์เพียงเครื่องเดียวที่ยังใช้ไฟปลั๊กขาว on ups ใช้งานได้ตามปกติ | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0673-0 | 2414 | ศราวุธ FM | 0946236198 |  | ups มีเสียงร้องดัง และไม่มีไฟจ่ายออก | Closed | alarm unit overload fault reset | 10 | Normal | 11 | 2018-06-13 10:30 | 2018-06-13 10:40 | 2018-06-13 10:30 | 0 | phatsakun |  |  | on inverter ใช้งาน ups normal แจ้ง FM ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ต่อใช้งานกับ ups | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0674-0 | 5611 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | ups มีเสียงร้องดัง alram rectifier failed | Closed | power reset 2 รอบไม่หายไม่สามารถ on ups ใช้งานได้ | 18 | Bypass | 2 | 2018-06-13 11:09 | 2018-06-13 11:30 | 2018-06-13 11:09 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0675-0 | 1785 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | ไฟดับเครื่อง POS ดับ | Closed | ทางสาขา On CB ขึ้นพร้อมกันทั้งหมด ทำให้ Inverter off | 18 | Bypass | 2 | 2018-06-13 12:10 | 2018-06-13 12:30 | 2018-06-13 12:10 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0676-0 | 3686 | จิรนันทฺ์ | 0626058809 |  | ไฟดับเครื่อง POS ดับ | Closed | CB External batt trip | 15 | Normal | 4 | 2018-06-13 13:35 | 2018-06-13 13:50 | 2018-06-13 13:35 | 0 | phatsakun |  |  | On CB และ On Inverter สามารถใช้งานได้ปกติ | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0677-0 | 1821 | ภัคพล LPS | 0970370078 |  | มีไฟกระชาก ups มีเสียงร้องดังไฟ ups status เป็นสีแดง | Closed | log alarm inv Overload timeout | 1 | Normal | 11 | 2018-06-14 06:20 | 2018-06-14 06:40 | 2018-06-14 06:20 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0678-0 | 207 | คุณอติพง SL | 0626058554 |  | cb.output trip | Closed | cb.output trip ups.ไม่ auto On | 1 | Normal | 14 | 2018-06-14 08:00 | 2018-06-14 08:08 | 2018-06-14 08:00 | 0 | phatsakun |  |  | ทำการ On ใหม่ปกติ | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0679-0 | 2073 | คุณราตรี ผจก. | 0953851212 |  | รับแจ้งมีเสียงร้องจากups. | Closed | ตรวจสอบแล้วไม่ใช่เสียงมาจากในตู้server ups.ทำงานปกติ | 1 | Normal | 1 | 2018-06-14 09:56 | 2018-06-14 09:56 | 2018-06-14 09:56 | 0 | phatsakun |  |  | ตรวจสอบแล้วไม่ใช่เสียงมาจากในตู้server ups.ทำงานปกติ | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0680-0 | 4780 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | มีฝนตกไฟฟ้ากระพริบ | Closed | ups. Alarm | 18 | Bypass | 2 | 2018-06-14 21:25 | 2018-06-14 21:44 | 2018-06-14 21:25 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0681-0 | 5323 | คุณเสาวลักษณ์ SL | 0632030793 |  | ไฟการไฟฟ้ากระพริบ ทำให้ไม่มีไฟมาจ่าย Ups. | Closed | ฟิวส์ ขาด 1เฟส | 1 | Normal | 35 | 2018-06-15 04:04 | 2018-06-15 04:34 | 2018-06-15 04:04 | 0 | phatsakun |  |  | On ups normal | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0682-0 | 3560 |  | 0922519271 |  | เครื่องPos ดับ | Closed | cb ที่ตู้ main off | 15 | Normal | 14 | 2018-06-15 09:25 | 2018-06-15 09:45 | 2018-06-15 09:25 | 0 | phatsakun |  |  | on cb main | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0683-0 | 1334 | คุณณัฐพร ผจก. | 0812751392 |  | เครื่อง Alarm เป็นบางช่วง (Fault Indicator) | Closed | ตรวจสอบช่วง Alarm พบว่า Load จะขึ้นสูงมากจนถึง Maximum (5 ขีด เป็นสีส้ม) แต่เครื่องยัง On Inverter ปกติ, สาขาขายของได้ปกติ | 14 | Normal | 14 | 2018-06-15 11:50 | 2018-06-15 12:00 | 2018-06-15 11:50 | 0 | phatsakun |  |  | เบื้องต้นให้สาขาตรวจสอบอุปกรณ์ที่ไม่ควรใช้ปลั๊กแดงก่อน | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0684-0 | 14 | Kโยธิน | 0982048897 |  | Alarm overload Load shutdown | Closed | Alarm overload Load shutdown | 1 | Normal | 14 | 2018-06-15 12:50 | 2018-06-15 12:57 | 2018-06-15 12:50 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0685-0 | 2412 | คุณสุรศักดิ์ SL | 0626057696 |  | รับแจ้ง ; เครื่อง POS ดับหมด | Closed | ตรวจเช็ค ; ปลั๊ก I/P หลังเครื่องหลวมทำให้ UPS สำรองไฟจนหมด | 14 | Normal | 14 | 2018-06-15 14:50 | 2018-06-15 14:57 | 2018-06-15 14:50 | 0 | phatsakun |  |  | แก้ไข ; เสียบปลั๊กใหม่ให้แน่น, Turn On UPS On line Normal Mode | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0686-0 | 1241 | คุณไพรัช | 0626057483 |  | ไฟฟ้าดับกระพริบ maim cb. ที่ตู้ lp. และที่หลังเครื่อง trip | Closed | ไฟฟ้าดับกระพริบ maim cb. ที่ตู้ lp. และที่หลังเครื่อง trip | 1 | Normal | 14 | 2018-06-15 23:54 | 2018-06-16 00:30 | 2018-06-15 23:54 | 0 | phatsakun |  |  | ทำการOn เครื่องเป็นปกติ | Input CB trip/OFF |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0687-0 | 2277 | คุณคมสันต์ ผช. | 0626058249 |  | ไฟฟ้าดับ พอไฟมาเครื่อง POS. ไม่ติด | Closed | พบว่า UPS Inverter "Off" | 10 | Normal | 14 | 2018-06-16 00:30 | 2018-06-16 00:35 | 2018-06-16 00:30 | 0 | phatsakun |  |  | ทำการ On Inverter ใหม่ = ok | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0688-0 | 1967 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | มีไฟกระพริบ cb. Mainที่ตู้ LP trip และ Ups. ไม่สามารถ On ใช้งานได้ | Closed | มีไฟกระพริบ cb. Mainที่ตู้ LP trip และ Ups. ไม่สามารถ On ใช้งานได้ | 18 | Bypass | 2 | 2018-06-16 07:39 | 2018-06-16 08:12 | 2018-06-16 07:39 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0689-0 | 2365 | คุณสุกันยา Aseevice | 0822980187 |  | Emc. โทรม่แจ้งว่าเครื่อง ups. ไม่สำรองไฟ | Closed | Emc. โทรม่แจ้งว่าเครื่อง ups. ไม่สำรองไฟ | 1 | Normal | 14 | 2018-06-16 09:00 | 2018-06-16 09:11 | 2018-06-16 09:00 | 0 | phatsakun |  |  | โทรกลับไปเช็คที่สาขา พบว่า เมื่อวานมีไฟดับ ups.back up จนไฟหมด ตอนนี้เป็นปกติแล้ว | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0690-0 | 100 |  |  |  | เข้า pm ตรวจเช็คแบตเตอรี่ขึ้นขี้ตะกรันจำนวน5ลูก(เป็นหนักจำนวน3ลูก) | Closed | เข้า pm ตรวจเช็คแบตเตอรี่ขึ้นขี้ตะกรันจำนวน5ลูก(เป็นหนักจำนวน3ลูก) | 17 | Normal | 4 | 2018-06-16 10:00 | 2018-06-16 10:30 | 2018-06-16 10:00 | 0 | phatsakun |  |  | เบื้องต้นทดสอบสำรองไฟ4นาที สำรองไฟได้ แจ้งมาเพื่อให้ทราบและแจ้งทางfm จะเข้าเปลี่ยนให้อีกครั้ง | Battery fault |  | PM |  |  |  |  | 1 | on site
CM-2018-0691-0 | 1863 | K.กาญจนา | 0841971193 |  | Main abnormal UPS อยู่ตำแหน่ง Bypass Load shutdown | Closed | Main abnormal UPS อยู่ตำแหน่ง Bypass Load shutdown | 10 | Normal | 14 | 2018-06-16 16:40 | 2018-06-16 17:00 | 2018-06-16 16:40 | 0 | phatsakun |  |  | On inverter UPS Normal | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0692-0 | 1325 | คุณจุฬาพร ผช. | 0982808061 |  | ไฟฟ้ากระพริบ cb. output trip | Closed | ไฟฟ้ากระพริบ cb. output trip | 1 | Normal | 14 | 2018-06-16 17:15 | 2018-06-16 17:19 | 2018-06-16 17:15 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | No output |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0693-0 | 1772 | คุณจุฬาพร ผช. | 0982808062 |  | UPS Alarm "Fault Indicator" , UPS Output "Off" status CB Box bypass อยู่ตำแหน่งปกติ , ไม่สามารถ On Inverter ได้ | Closed | UPS Alarm "Fault Indicator" , UPS Output "Off" status CB Box bypass อยู่ตำแหน่งปกติ , ไม่สามารถ On Inverter ได้ | 1 | Normal | 14 | 2018-06-16 20:25 | 2018-06-16 20:30 | 2018-06-16 20:25 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | No output |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0694-0 | 1863 | K.กาญจนา | 0841971193 |  | Alarm dc bus abnormal มีไฟฟ้าดับ 20:21 ups ไม่สำรองไฟ | Closed | Alarm dc bus abnormal มีไฟฟ้าดับ 20:21 ups ไม่สำรองไฟ | 10 | Normal | 14 | 2018-06-16 22:20 | 2018-06-16 22:40 | 2018-06-16 22:20 | 0 | phatsakun |  |  | On inverter UPS Normal | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0695-0 | 5297 | คุณณัฐวัฒน์ ผช. | 0632030761 |  | ไฟฟ้าดับ 2 ชม. UPS สำรองไฟจนหมด ไฟฟ้ามา UPS ไม่สามารถ On ได้ | Closed | ไฟฟ้าดับ 2 ชม. UPS สำรองไฟจนหมด ไฟฟ้ามา UPS ไม่สามารถ On ได้ | 10 | Normal | 14 | 2018-06-17 02:15 | 2018-06-17 02:20 | 2018-06-17 02:15 | 0 | phatsakun |  |  | ทำการ On Inverter => UPS On Normal status สาขาขายของได้ปกติ | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0696-0 | 3625 | คุณสุชาดา SL | 0626058746 |  | อยู่ดีๆ อุปกรณ์ดับ | Closed | ปลั๊ก input หลังเครื่องups.หลวม | 1 | Normal | 14 | 2018-06-17 06:34 | 2018-06-17 06:43 | 2018-06-17 06:34 | 0 | phatsakun |  |  | fix ใหม่On ups. Normal | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0697-0 | 5611 |  |  |  | ตรวจเช็ค ; Status UPS ; Alarm INV Protect, REC Fail, Load On Bypass | Closed | สอบถาม ; เมื่อคืนวันที่ 12-13/6/18 มีฟ้าผ่าใกล้พื้นที่้ห้าง ทำให้อุปกรณ์ IT, CCTV รวมทั้ง UPS ใช้งานไม่ได้ | 19 | Normal | 47 | 2018-06-17 09:30 | 2018-06-17 10:20 | 2018-06-17 09:30 | 0 | phatsakun |  |  | แก้ไข ; เปลี่ยน Module Rect. UPS ,Start Up & Test Function, On Line UPS System Normal | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | on site
CM-2018-0698-0 | 3746 | คุณจุฬาพร ผช. | 0982808062 |  | ฝนตก ไฟดับ 40 นาที เครื่องสำรองไฟได้ประมาณ 20 นาที หลังจากไฟมาเครื่อง POS ใช้งานไม่ได้ เนื่องจาก CB Input/Output ใน Box bypass "Trip" | Closed | ฝนตก ไฟดับ 40 นาที เครื่องสำรองไฟได้ประมาณ 20 นาที หลังจากไฟมาเครื่อง POS ใช้งานไม่ได้ เนื่องจาก CB Input/Output ใน Box bypass "Trip" | 1 | Normal | 14 | 2018-06-17 14:25 | 2018-06-17 14:30 | 2018-06-17 14:25 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | No output |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0699-0 | 221 | คุณปาริฉัตร ผช. | 0920205816 |  | ปลั๊กหลังเครื่องหลวม ทำให้ไฟไม่เข้าเครื่อง และสาขาใช้ไฟจาก Battery | Closed | ปลั๊กหลังเครื่องหลวม ทำให้ไฟไม่เข้าเครื่อง และสาขาใช้ไฟจาก Battery | 9 | Normal | 4 | 2018-06-17 16:30 | 2018-06-17 16:50 | 2018-06-17 16:30 | 0 | phatsakun |  |  | ตรวจเช็คเครื่องไม่เสีย แต่ฝุ่นเยอะมาก เป่าฝุ่น เครื่องทำงานได้ปกติ แต่battery internal เสื่อม บวม ได้ปลดออก แรงดัน 27.1V รอประสานงานเปลี่ยนแบต | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | on site
CM-2018-0700-0 | 1960 | คุณสถาพร ผจก. | 0868953997 |  | ups ไม่สำรองไฟ | Pending | Battery fault | 9 | Normal | 4 | 2018-06-17 18:29 | 2018-06-17 18:29 | 2018-06-17 18:29 | 0 | phatsakun |  |  | รอประสานงานดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0701-0 | 2424 | คุณลัดดาวรรณ SL | 0626058326 |  | ไฟกระพริบ | Closed | CB output trip | 1 | Normal | 14 | 2018-06-17 13:52 | 2018-06-17 13:52 | 2018-06-17 13:52 | 0 | phatsakun |  |  | ON UPS normal | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0702-0 | 2171 | คุณสุริยา ผจก. | 0626058329 |  | ไฟกระพริบ | Closed | CB output trip | 1 | Normal | 14 | 2018-06-17 15:07 | 2018-06-17 15:07 | 2018-06-17 15:07 | 0 | phatsakun |  |  | ON UPS normal | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0703-0 | 6077 | คุณชนิดาผจก. | 0991798030 |  | อยู่ดีๆ เครื่องแคชเชียร์ ดับหมด | Closed | Ups. Off | 1 | Normal | 14 | 2018-06-17 17:19 | 2018-06-17 17:19 | 2018-06-17 17:19 | 0 | phatsakun |  |  | ON UPS normal | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0704-0 | 6344 | เอกภพ | 0818392848 |  | ups 1 alarm main 1 outside torrarance | Closed | Bord fillter Input ไหม้ | 20 | Normal | 16 | 2018-06-18 15:05 | 2018-06-18 15:10 | 2018-06-18 15:05 | 0 | phatsakun |  |  | on site แก้ไขพร้อมทาง schneider | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0705-0 | 3561 | ไพฑูรย์ ESM | 0959464774 |  | Back out | Closed | ups status off | 1 | Normal | 14 | 2018-06-19 07:49 | 2018-06-19 07:56 | 2018-06-19 07:49 | 0 | phatsakun |  |  | ON UPS normal | No output |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0706-0 | 1351 | คุณนุชรา ผู้จักการ | 0626057694 |  | Back out | Closed | เครื่องสำรองไฟจนหมด -ไฟการไฟฟ้ามา ups ไม่ออน inverter | 10 | Normal | 14 | 2018-06-19 07:45 | 2018-06-19 07:55 | 2018-06-19 07:45 | 0 | phatsakun |  |  | on inverter ups normal | No output |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0707-0 | 6385 | นิติสา ผู้จัดการ | 095712080 |  | ups alarm overload | Closed | ups alarm overload | 1 | Normal | 11 | 2018-06-19 09:07 | 2018-06-19 09:07 | 2018-06-19 09:07 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0708-0 | 2143 | MTN | 0947750059 |  | Load shutdown/Load On Maintainance CB | Closed | ตรวจเช็ค Module 2 เสีย | 2 | Normal | 32 | 2018-06-19 12:25 | 2018-06-19 12:29 | 2018-06-19 12:25 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างปลด Module 2 ออกจากระบบ Turn On UPS On Line System Normal | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | on site
CM-2018-0709-0 | 2961 | K.กันญาพร ESM | 0626058563 |  | ups alarm main input off | Closed | ตรวจเช็คพบว่าปลั๊ก inputหลังเครื่องหลุด | 1 | Normal | 35 | 2018-06-19 14:02 | 2018-06-19 14:02 | 2018-06-19 14:02 | 0 | phatsakun |  |  | แก้ไขเสียบ ปลั๊ก main input On ups normal | Input CB trip/OFF |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0710-0 | 5715 | K'กิตติยา | 0925603081 |  | air pac 3 มีเสียงร้องดัง | Closed | status พบ air pac 3 alarm "H | 20 | Normal | 18 | 2018-06-19 14:06 | 2018-06-19 14:15 | 2018-06-19 14:06 | 0 | phatsakun |  |  | ประสานงานทีม vender เข้าแก้ไข | Air |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0711-0 | 3632 | ฐิตินันท์ sl | 0985343390 |  | UPS สำำรองไฟจนหมด | Closed | main input box LP trip | 15 | Normal | 2 | 2018-06-20 06:00 | 2018-06-20 06:15 | 2018-06-20 06:00 | 0 | phatsakun |  |  | on main input box LP Ups normal | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0712-0 | 2084 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | UPS Off | Closed | UPS Off | 18 | Bypass | 2 | 2018-06-20 06:15 | 2018-06-20 06:25 | 2018-06-20 06:15 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0713-0 | 1893 | K.นุจรีย์ ช่าง อีเมอร์แชนท์ | 0969424142 |  | ups alarm load shutdown | Closed | main input box LP trip | 15 | Normal | 11 | 2018-06-20 16:50 | 2018-06-20 17:00 | 2018-06-20 16:50 | 0 | phatsakun |  |  | on main input box Lp ups normal | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0714-0 | 3512 | คุณอดุลย์ FM Manager | 0910464605 |  | Load shutdown | Closed | Unit overload | 1 | Normal | 11 | 2018-06-21 08:21 | 2018-06-21 09:25 | 2018-06-21 08:21 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0715-0 | 6024 | K.ชูริต ADM | 022633530 |  | load shutdown | Pending | เครื่องสำรองไฟไม่สำรองไฟ น่าจะเป็นที่ battery เสื่อม | 9 | Normal | 4 | 2018-06-21 17:20 | 2018-06-21 17:30 | 2018-06-21 17:20 | 0 | phatsakun |  |  | โทรคุยกับทาง it helpdesk ให้ on ups รอประสานงานขายแบต | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0716-0 | 886 | นิติสา ผู้จัดการ | 095712080 |  | Alarm overload Load shutdown | Closed | ปลายทาง Short circuit บริเวณFrsh food | 1 | Normal | 11 | 2018-06-21 17:20 | 2018-06-21 17:30 | 2018-06-21 17:20 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0717-0 | 2077 | คุณทิพย์วรรณ บุพศิริ SL | 0626058225 |  | ไฟดับ UPS ไม่สำรองไฟ | Closed | ups alarm internal fault | 9 | Bypass | 4 | 2018-06-22 08:40 | 2018-06-22 08:40 | 2018-06-22 08:40 | 0 | phatsakun |  |  | ให้สาขาใช้ไฟ bypass /นอเข้าดำเนินการเปลี่ยนแบต | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0718-0 | 30 | คุณทัศจร |  |  | ups alarm overload | Closed | ups alarm overload | 1 | Normal | 14 | 2018-06-22 08:41 | 2018-06-22 08:51 | 2018-06-22 08:41 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0719-0 | 1910 | คุณพงษ์ศักดิ์ ผจก. | 0626058166 |  | ไฟฟ้าดับเครื่องจะสำรองไฟจากแบตได้ประมาณ 10 นาที | Pending | Battery fault | 1 | Normal | 4 | 2018-06-22 14:29 | 2018-06-22 14:35 | 2018-06-22 14:29 | 0 | phatsakun |  |  | รอเข้าดำเนินการตรวจเช็ค | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0720-0 | 2605 |  |  |  | เครื่องเสีย | Pending | หม้อแปลงไฟระเบิด ทำให้เครื่องยูพีเอสซ๊อต | 17 | Abnormal | 14 | 2018-06-22 14:55 | 2018-06-22 14:55 | 2018-06-22 14:55 | 0 | phatsakun |  |  | รอประสานงานเปลี่ยนเครื่อง | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0721-0 | 6284 | คุณเนรมิตร fm | 0902584213 |  | ups alarm overload | Closed | ups alarm overload | 1 | Normal | 11 | 2018-06-23 09:08 | 2018-06-23 09:20 | 2018-06-23 09:08 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0722-0 | 1771 | คุณขวัญชัย เจ้าที่ สต๊อก | 0986195334 |  | ไฟตก ups ไม่สำรองไฟฟ้า | Pending | UPS ไม่สำรองไฟ | 9 | Abnormal | 2 | 2018-06-23 14:22 | 2018-06-23 14:29 | 2018-06-23 14:22 | 0 | phatsakun |  |  | ทางสาขาตามเรื่องการเปลี่ยน รอดำเนินการ | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0723-0 | 202 | คุณมยุรา sl | 0626057921 |  | UPS Alarm | Pending | Battery fault | 9 | Bypass | 4 | 2018-06-25 11:00 | 2018-06-25 11:10 | 2018-06-25 11:00 | 0 | phatsakun |  |  | bypass รอประสานงานเปลี่ยนแบต | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0724-0 | 2449 | สุดารัตน์ esm | 0626058395 |  | ups ไม่สำรองไฟ เวลาไฟดับ | Pending | อุปกรณ์ดับ | 9 | Abnormal | 14 | 2018-06-25 12:00 | 2018-06-25 12:05 | 2018-06-25 12:00 | 0 | phatsakun |  |  | รอเข้าดำเนินการตรวจเช็ค | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0725-0 | 2090 |  |  |  | ตรวจพบbattery external เสื่อมสภาพ | Pending | battery external เสื่อมสภาพ | 9 | Normal | 4 | 2018-06-25 14:04 | 2018-06-25 14:04 | 2018-06-25 14:04 | 0 | phatsakun |  |  | ขณะนี้ ให้ทางสาขาใช้ battery internol และรอประสานงานเปลี่ยนแบต | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0726-0 | 6284 | FM | 0930659874 |  | Ups มีเสียงร้อง หลอดไฟ status เป็นสีแดง | Closed | Ups bypass mode | 1 | Normal | 14 | 2018-06-26 07:30 | 2018-06-26 07:40 | 2018-06-26 07:30 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0727-0 | 3820 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | มีไฟกระชาก โหลดดับ | Closed | UPS Alam faul | 18 | Bypass | 2 | 2018-06-26 13:43 | 2018-06-26 13:43 | 2018-06-26 13:43 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0728-0 | 4405 | คุณจิรายุทธ |  |  | Air CRAC5 10floor alarm High pressure | Closed | Air CRAC5 10floor alarm High pressure | 20 | Normal | 18 | 2018-06-26 16:30 | 2018-06-26 16:40 | 2018-06-26 16:30 | 0 | phatsakun |  |  | ได้ทำการแจ้งschneiderให้การonsite | Air |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0729-0 | 2062 | คุณวิเศษ FM | 0819962096 |  | UPS Over Load | Closed | ผรม.เข้าติดตั้งระบบ CCTV ใช้ไฟ Output UPS ทำให้ UPS Over Load | 14 | Normal | 20 | 2018-06-27 10:00 | 2018-06-27 10:10 | 2018-06-27 10:00 | 0 | phatsakun |  |  | แจ้งทีม FM ไม่ให ้ผรม.ใช้ปลั๊ก UPS และบอกถึงความสำคัญของระบบ | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0730-0 | 5722 |  |  |  | Air low temperature and not set | Closed | Air low temperature and not set | 2 | Normal | 18 | 2018-06-27 06:30 | 2018-06-27 06:40 | 2018-06-27 06:30 | 0 | phatsakun |  |  | DKP On sit | Air |  | CM |  |  |  |  | 1 | on site
CM-2018-0731-0 | 5723 |  |  |  | Air low temperature and not set | Closed | Air low temperature and not set | 2 | Normal | 18 | 2018-06-27 06:30 | 2018-06-27 06:40 | 2018-06-27 06:30 | 0 | phatsakun |  |  | DKP On sit | Air |  | CM |  |  |  |  | 1 | on site
CM-2018-0732-0 | 1305 | คุณชวลิต esm | 0626058037 |  | ไฟดับ พอไฟมา ups มีเสียงไฟช๊อต ภายในเครื่อง | Closed | ups ไม่สามารถ on ได้ on แล้ว เบรคเกอร์ input trip | 1 | Normal | 14 | 2018-06-27 12:00 | 2018-06-27 12:10 | 2018-06-27 12:00 | 0 | phatsakun |  |  | ตรวจเช็คเรียบร้อย | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | on site
CM-2018-0733-0 | 82 | ผจก | 0627182323 |  | Breaker input trip | Closed | Breaker input trip Ups สำรองไฟจนหมด | 15 | Normal | 32 | 2018-06-27 12:40 | 2018-06-27 13:00 | 2018-06-27 12:40 | 0 | phatsakun |  |  | On breaker On UPS normal | Input CB trip/OFF |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0734-0 | 19 | คุณอนิชญา manager | 0954415189 |  | ups alarm unit overload | Closed | ช่างfmย้ายปลั๊กเครื่องแคลเคลียไปเสียใช้ปลั๊กแดงทำให้เกิดไฟซ๊อต | 1 | Normal | 20 | 2018-06-27 10:09 | 2018-06-27 10:41 | 2018-06-27 10:09 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0735-0 | 2535 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | สาขาตามเรื่องเปลี่ยนเครื่องเพราะมีไฟตกบ่อย | Pending | สาขาตามเรื่องเปลี่ยนเครื่องเพราะมีไฟตกบ่อย | 18 | Bypass | 2 | 2018-06-28 14:57 | 2018-06-28 14:57 | 2018-06-28 14:57 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0736-0 | 8 |  | 0862746668 |  | สาขาไม่มีไฟใช้ UPS status ขึ้นสีแดง | Closed | Output Shorted | 12 | Bypass | 11 | 2018-06-30 08:21 | 2018-06-30 16:45 | 2018-06-30 08:21 | 0 | phatsakun |  |  | เข้าทำการตรวจเช็ค History log เบื้องต้นคุยกับพี่ ธีรพงศ์ FM Manager ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และแนะนำให้พี่เค้าตรวจเช็ค Load ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลกระทบกับ UPS เพิ่มเติม | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | on site
CM-2018-0737-0 | 4671 |  |  |  | air alarm | Closed | alarm water leak and alarm humidifier problem | 2 | Normal | 18 | 2018-07-01 19:04 | 2018-07-01 19:04 | 2018-07-01 19:04 | 0 | phatsakun |  |  | ทำการแจ้ง vertiv ให้การ Onsite | Air |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0738-0 | 4399 | K'Apisit | 0922463329 |  | alarm High Condensing ทั้ง 2 circuit | Closed |  | 2 | Normal | 18 | 2018-07-02 00:55 | 2018-07-02 01:05 | 2018-07-02 00:55 | 0 | phatsakun |  |  | ประสานงานทีม Schneider เข้าตรวจสอบ | Over temperature |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0739-0 | 3536 | รัชภูมิ ESM | 0971586372 |  | เจ้าหน้าที่มาเปิดร้านปลั๊กแดงไม่มีไฟใช้ | Closed | cb o/p ใน box bypass trip | 15 | Normal | 11 | 2018-07-02 06:13 | 2018-07-02 06:21 | 2018-07-02 06:13 | 0 | phatsakun |  |  | on cb ใช้งาน คาดว่ากะที่ปิดร้านปิด cb main i/p ที่ตู้ LP ผิดทำให้ ups สำรองไฟจนหมด ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0740-0 | 5754 | คุณชีวานันท์ manager | 0632048051 |  | ups สำรองไฟจนหมด | Closed | cb input ใน box bypass trip | 15 | Normal | 14 | 2018-07-02 13:26 | 2018-07-02 14:08 | 2018-07-02 13:26 | 0 | phatsakun |  |  | on cb input ขึ้น ups normal | Input CB trip/OFF |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0741-0 | 2636 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | น้ำเข้าเครื่อง UPS ช็อต | Pending | น้ำเข้าเครื่อง UPS ช็อต | 18 | Bypass | 2 | 2018-07-02 06:29 | 2018-02-07 06:37 | 2018-07-02 06:29 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0742-0 | 148 | คุณศิริพร ESM | 0863364235 |  | อุปกรณ์ดับหมดและได้กลิ่นเหม็นไหม้ | Pending | ups status off | 18 | Bypass | 2 | 2018-07-02 22:10 | 2018-07-02 22:25 | 2018-07-02 22:10 | 0 | phatsakun |  |  | On Bypass | Smell burn |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0743-0 | 3349 | ดุสิตา ESM | 0626058595 |  | เครื่องสำรองไฟ สำรองไฟได้ไม่ถึง2นาที | Closed | เครื่องสำรองไฟ สำรองไฟได้ไม่ถึง2นาที | 16 | Normal | 4 | 2018-07-03 07:32 | 2018-07-03 07:40 | 2018-07-03 07:32 | 0 | phatsakun |  |  | รอประสานงานเปลี่ยนแบต | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0744-0 | 1933 | คุณณัฐณิชา | 0956385104 |  | UPS ไม่สำรองไฟ | Closed | alarm battery | 17 | Normal | 4 | 2018-07-03 12:46 | 2018-07-03 13:00 | 2018-07-03 12:46 | 0 | phatsakun |  |  | Load on ups รอเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจเช็ค | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0745-0 | 2596 | คุณวุฒิชัย FM | 0918054901 |  | UPS ไม่จ่ายไฟ | Closed | ไม่ทราบสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากมีคนนำอุปกรณ์อื่นมาเสียบที่ปลั๊กแดง | 1 | Normal | 20 | 2018-07-03 15:15 | 2018-07-03 15:30 | 2018-07-03 15:15 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0746-0 | 4765 | คุณอดิศร manager | 0626055749 |  | เครื่องมีควันขึ้นและมีกลิ่นไหม้ | Closed | เครื่องมีควันขึ้นและมีกลิ่นไหม้ | 9 | bypass | 2 | 2018-07-03 21:20 | 2018-07-03 21:27 | 2018-07-03 21:20 | 0 | phatsakun |  |  | off ups และ on bypass และรอดำเนินการเปลี่ยนเครื่อง | Smell burn |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0747-0 | 20 | วิรุฒ FM | 0967163894 |  | แจ้งว่ามีอุปกรณ์ช็อตทำให้ ups ไม่มีไฟออก | Closed | log ups alarm "bypass over current" | 10 | Normal | 14 | 2018-07-04 10:37 | 2018-07-04 10:47 | 2018-07-04 10:37 | 0 | phatsakun |  |  | Clear fault ; on inverter ใช้งานได้ตามปกติ | No output |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0748-0 | 2264 | อรพรรณ Esm | 0910459553 |  | UPS ไม่สำรองไฟ | Pending | battery เสื่อมสภาพ | 1 | Normal | 4 | 2018-07-04 14:24 | 2018-07-04 14:30 | 2018-07-04 14:24 | 0 | phatsakun |  |  | ตรวจเช็คเครื่อง onปกติ รอเข้าดำเนินการตรวจเช็ค | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0749-0 | 2010 | คุณนงค์ ASM | 0872019911 |  | UPS Alarm fault output short | Closed | cb main o/p tri | 15 | Normal | 32 | 2018-07-04 14:10 | 2018-07-04 14:30 | 2018-07-04 14:10 | 0 | phatsakun |  |  | on cb main ขึ้นก่อนแล้วจึงค่อยๆ on ลูกย่อยขึ้นทีละตัว ups normal | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0750-0 | 1566 |  |  |  | Air Phase1 Crac4 Alarm Low pressure | Closed | Air Phase1 Crac4 Alarm Low pressure | 2 | Normal | 18 | 2018-07-04 21:43 | 2018-07-04 21:43 | 2018-07-04 21:43 | 0 | phatsakun |  |  | เบื่องต้นประสานงาน Vertiv เข้าทำการตรวจเช็ค | Air |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0751-0 | 30 | มงคล FM | 0816595808 |  | อุปกรณ์ดับหมด-ups มีเสียงร้องดัง | Closed | ดูจาก log มี alarm output shorted | 1 | Normal | 14 | 2018-07-05 06:45 | 2018-07-05 07:00 | 2018-07-05 06:45 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0752-0 | 4810 | คุณภัทรวดี manager | 0635249416 |  | Load ดับ UPS ดับ | Pending | on CB input ประมาณ10วินาที CB input และ CB main input trip | 15 | bypass | 2 | 2018-07-05 08:53 | 2018-07-05 09:20 | 2018-07-05 08:53 | 0 | phatsakun |  |  | on bypass / คาดว่าเครื่องน่าจะ short เสีย | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0753-0 | 7782 | รณชัย IT ของบริษัทแสงชัยที่เข้าไปดู Server | 0879075043 |  | อุปกรณ์ดับหมด ups status เป็นสีแดง | Closed | bypass overload | 1 | Normal | 11 | 2018-07-05 10:20 | 2018-07-05 10:40 | 2018-07-05 10:20 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0754-0 | 2423 | ภัทรพล SL | 0626058316 |  | ups ดับไม่สำรองไฟฟ้า | Closed | ups alarm battery | 15 | bypass | 4 | 2018-07-05 12:10 | 2018-07-05 12:18 | 2018-07-05 12:10 | 0 | phatsakun |  |  | on bypass รอเข้าดำเนินการตรวจเช็ค | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0755-0 | 6260 |  |  |  | ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาจาก UPS | Closed | UPS Fault | 17 | Normal | 2 | 2018-07-05 13:09 | 2018-07-05 13:09 | 2018-07-05 13:09 | 0 | phatsakun |  |  | เข้าดำเนินการเปลี่ยนเครื่อง | Smell burn |  | CM |  |  |  |  | 1 | on site
CM-2018-0756-0 | 3370 | สุจินดา เจ้าหน้าหัวฉาย | 0614175022 |  | แจ้งว่า ups เสียและดับไม่สามารถใช้งานได้ | Closed | Electrical Fault | 1 | Normal | 14 | 2018-07-05 12:55 | 2018-07-05 13:20 | 2018-07-05 12:55 | 0 | phatsakun |  |  | on ups test ใช้งานได้ตามปกติ แจ้งลูกค้าสะดวกก็ย้ายมาใช้ ups ได้เลย | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0757-0 | 2300 | คุณเอก ผู้จัดการ | 0982808098 |  | Load shutdown ไฟมา ups alarm DC DC failure | Pending | แบตเตอรี่น่าจะเสื่อม | 15 | bypass | 4 | 2018-07-05 16:23 | 2018-07-05 16:48 | 2018-07-05 16:23 | 0 | phatsakun |  |  | on bypass ใช้งาน รอเข้าดำเนินการเปลี่ยยนเครื่อง | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0758-0 | 3811 | คุณสุกัญญา SL | 0626058854 |  | ไฟตก พอไฟมาแคชเชียร์ดับ | Closed | breaker box bypass off / alarm battery | 15 | bypass | 4 | 2018-07-06 02:36 | 2018-07-06 02:45 | 2018-07-06 02:36 | 0 | phatsakun |  |  | on bypass | No output |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0759-0 | 2324 | คุณวสุรัตน์ | 0626058330 |  | ลูกค้าแจ้งไฟดับ พอไฟมา UPS มีอลาร์ม แบตเตอรี่ | Closed | ลูกค้าแจ้งไฟดับ พอไฟมา UPS มีอลาร์ม แบตเตอรี่ | 17 | Normal | 4 | 2018-07-07 11:02 | 2018-07-07 11:17 | 2018-07-07 11:02 | 0 | phatsakun |  |  | เข้าทำการเปลี่ยนเครื่อง+แบต6ลูก | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | on site
CM-2018-0760-0 | 1960 | Kสุกัญญา SL | 0626058218 |  | สาขาแจ้งว่าไปตก เครื่องไม่สำรองไฟพอไฟมาups | Pending | alarm battery คาดว่าแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ | 15 | bypass | 4 | 2018-07-07 22:04 | 2018-07-07 22:14 | 2018-07-07 22:04 | 0 | phatsakun |  |  | สาขาใช้ไฟbypass | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0761-0 | 2415 | K'ธานี Superviser | 0946216858 |  | ups มีเสียงร้อง alarm inv overload | Closed | ups มีเสียงร้อง alarm inv overload | 1 | Normal | 14 | 2018-07-07 14:25 | 2018-07-07 14:34 | 2018-07-07 14:25 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0762-0 | 4810 | K'ศราวุธ sl | 0626040869 |  | มีไฟดับ พอไฟมาเครื่อง pos ไม่ติด | Pending | cb input.output ใน box bypass tri | 15 | bypass | 2 | 2018-07-07 04:22 | 2018-07-07 04:40 | 2018-07-07 04:22 | 0 | phatsakun |  |  | on cb input เครื่องมีเสียงระเบิด cb main ups ที่ตู้ load trip on bypass ให้สาขาใช้งาน | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0763-0 | 2814 | ไพจิต sl | 0626058502 |  | สาขาแจ้งเครื่อง posไม่มีไฟ | Pending | ตรวจเช็ค cb หลังเครื่อง trip on cbขึ้นเครื่อง ไม่ติด ตรวจเช็คสายหลังเครื่องแน่นปกติ เครื่องน่าจะเสีย | 15 | bypass | 2 | 2018-07-07 11:50 | 2018-07-07 16:14 | 2018-07-07 11:50 | 0 | phatsakun |  |  | ใช้ไฟbypass | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0764-0 | 242 | คุณเนตรนภา | 0847315059 |  | สาขาแจ้ง ไฟดับ ups ไม่สำรองไฟ | Pending | ตรวจพบ ups มีอลาร์มแบตเตอรี่ power reset ไม่หาย | 15 | bypass | 4 | 2018-07-07 12:10 | 2018-07-07 12:33 | 2018-07-07 12:10 | 0 | phatsakun |  |  | on bypass ใช้งาน | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0765-0 | 1690 | คุณมนัส Esm | 0626058083 |  | เมื้อคืนมีไฟตก ups alarm battery | Pending | เมื้อคืนมีไฟตก ups alarm battery | 1 | bypass | 4 | 2018-07-07 15:36 | 2018-07-07 15:45 | 2018-07-07 15:36 | 0 | phatsakun |  |  | power resetไม่หาย on ไฟbypass ให้สาขาใช้งาน | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0766-0 | 95 | K'ศุภชัย FM Manager | 0871754386 |  | สาขาแจ้งว่ามีไฟตกแล้วอุปกรณ์ดับหมด ups มีเสียงร้องดัง ขณะที่คุยกัน ups กลับมาปกติ | Closed | สาขาแจ้งว่ามีไฟตกแล้วอุปกรณ์ดับหมด ups มีเสียงร้องดัง ขณะที่คุยกัน ups กลับมาปกติ | 3 | Normal | 14 | 2018-07-08 10:29 | 2018-07-08 10:33 | 2018-07-08 10:29 | 0 | phatsakun |  |  | test back up สำรองไฟได้ตามปกติ ups normal | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0767-0 | 1225 | คุณดาว Sup | 0625622823 |  | NXr มีเสียงร้อง เกือบ 30 นาทีแล้วจึงโทรแจ้ง | Closed | CB จากตู้ EDG 2 น่าจะมีปัญหาหรือ Trip | 1 | Normal | 14 | 2018-07-08 09:25 | 2018-07-08 10:03 | 2018-07-08 09:25 | 0 | phatsakun |  |  | UPS ทำงานปกติ | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0768-0 | 1858 | คุณกมลทิพ ESM | 0626058192 |  | ไฟตก เครื่องposดับ | Pending | alarm bettery | 15 | bypass | 4 | 2018-07-09 06:31 | 2018-07-09 06:40 | 2018-07-09 06:31 | 0 | phatsakun |  |  | power resetไม่หาย on bypass ให้สาขาใช้งาน | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0769-0 | 7893 | คุณใหญ่ IT set up โลตัส Express | 0918534815 |  | Internal fault | Closed | ups internal fault | 17 | Normal | 2 | 2018-07-09 10:30 | 2018-07-09 10:45 | 2018-07-09 10:30 | 0 | phatsakun |  |  | เข้าดำเนินการเปลี่ยนเครื่อง | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0770-0 | 1279 | คุณแพรวนภา SL | 0626057493 |  | ไฟตก | Closed | ups internal fault | 1 | Normal | 14 | 2018-07-09 20:00 | 2018-07-09 20:19 | 2018-07-09 20:00 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | No output |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0771-0 | 2791 | คุณนิกร ASM | 0982807972 |  | ช่างรับเหมา ทำไฟช๊อต | Closed | ups off cb trip หมดทุกตัว | 1 | Normal | 20 | 2018-07-09 20:33 | 2018-07-09 20:43 | 2018-07-09 20:33 | 0 | phatsakun |  |  | on ups ตามขั้นตอน ups onปกติ | Input CB trip/OFF |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0772-0 | 4783 | คุณศศิธร SL | 0626056841 |  | no backup | Closed | cb input trip | 15 | Normal | 14 | 2018-07-10 08:08 | 2018-07-10 08:12 | 2018-07-10 08:08 | 0 | phatsakun |  |  | on cb input ups normal | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0773-0 | 6385 | คุณกฤษณา ผจก. | 0626020517 |  | ups over load | Closed | ups over load | 1 | Normal | 11 | 2018-07-10 09:27 | 2018-07-10 09:37 | 2018-07-10 09:27 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0774-0 | 3537 | คุณสุภาวิตา store magnager | 0835514381 |  | ไฟฟ้าดับ gen run สาขาแจ้งมาว่าcomputerเปิดไม่ติด | Closed | system fault | 3 | Normal | 14 | 2018-07-10 13:08 | 2018-07-10 13:35 | 2018-07-10 13:08 | 0 | phatsakun |  |  | แจ้งสาขาหากมีปัญหาเรื่องระบบใช้งานไม่ได้ให้ติดต่อhelp desk ส่วนupsทำงานปกติ | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0775-0 | 1220 | คุณธนัสสร ESM | 0943593691 |  | Electrical fault | Closed | end of backup | 1 | Normal | 14 | 2018-07-10 18:16 | 2018-07-10 18:28 | 2018-07-10 18:16 | 0 | phatsakun |  |  | ไฟมาups auto run ปกติ | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0776-0 | 1920 | ศรินนา SL | 0626058175 |  | Electrical fault | Closed | ไฟดับไฟมาไม่ครบแสงสว่างยังใช้ได้แต่ที่ตู้แช่กับ ups ยังไม่มีไฟใช้ | 1 | Normal | 14 | 2018-07-11 02:45 | 2018-07-11 03:15 | 2018-07-11 02:45 | 0 | phatsakun |  |  | on ups ใช้งานตามปกติ | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0777-0 | 3397 | คุณนันทวรรณ ESM | 0869816210 |  | UPS Internal Fault | Closed | UPS Internal Fault | 1 | Normal | 50 | 2018-07-12 17:22 | 2018-07-12 17:27 | 2018-07-12 17:22 | 0 | phatsakun |  |  | เข้าตรวจเช็ค เครื่องไม่เสีย Battery ก็ดี แต่สาขาใช้Bypass ขณะนี้ on ups normal | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0778-0 | 6269 | ชยะนัฐ | 0617544774 |  | อุปกรณ์ดับหมด | Closed | ups status off | 1 | Normal | 14 | 2018-07-12 21:28 | 2018-07-12 21:48 | 2018-07-12 21:28 | 0 | phatsakun |  |  | on ups ใช้งานปกติ | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0779-0 | 1360 | คุณจิระ FM | 0853940887 |  | ไฟดับนาน เนื่องจากfm มาแก้ระบบไฟฟ้า พอไฟมา cb input trip | Closed | cb input trip | 1 | Normal | 14 | 2018-07-12 21:31 | 2018-07-12 21:43 | 2018-07-12 21:31 | 0 | phatsakun |  |  | on upsตามขั้นตอน 3รอบ เนื่องจากinput tripตลอด ขณะนี้ups ใช้งานปกติ | Input CB trip/OFF |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0780-0 | 2652 | คุณปิติพัทธ์ FM Manager | 0874909334 |  | Status Fault สีแดง , Inv ไม่ติด | Closed | กล้องจับคิวลูกค้า (Queue Camera) หลุด ทาง FM ไปขยับแล้วมีไฟกระชาก ทำให้มี Alarm | 1 | Normal | 20 | 2018-07-13 14:45 | 2018-07-13 14:52 | 2018-07-13 14:45 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0781-0 | 1707 | คุณศรัญญา SL | 0626058122 |  | เครื่อง POS ดับ | Closed | ups status off ตรวจสอบสาเหตุพบว่า cb input off | 15 | Normal | 20 | 2018-07-13 20:54 | 2018-07-13 21:04 | 2018-07-13 20:54 | 0 | phatsakun |  |  | on cb input ups on normal | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0782-0 | 2764 | คุณศิริรักษ์ SL | 0626058477 |  | ไฟดับนาน | Closed | ไฟมา upsไม่ auto start | 1 | Normal | 14 | 2018-07-14 07:03 | 2018-07-14 07:08 | 2018-07-14 07:03 | 0 | phatsakun |  |  | กดปุ่ม on ups ขณะนี้ ups on normal | No output |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0783-0 | 16 | วาที LPS manager | 0843493125 |  | "output shorted","bypass overload" และ "EPO" | Closed | "output shorted","bypass overload" และ "EPO" | 1 | Normal | 14 | 2018-07-14 10:25 | 2018-07-14 10:50 | 2018-07-14 10:25 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0784-0 | 4961 | คุณรัฐพงศ์ แขเกษม ผู้จัดการ | 0982511744 |  | UPS ไม่ทำงาน | Closed | UPS Internal Fault | 17 | bypass | 2 | 2018-07-14 21:30 | 2018-07-14 21:40 | 2018-07-14 21:30 | 0 | phatsakun |  |  | อุปกรณ์ภายในซ๊อต ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ ขณะนี้ bypass | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | on site
CM-2018-0785-0 | 3383 | คุณอัญญิดา SL | 0877066958 |  | computer off /ups status off | Closed | User off main input ups | 15 | Normal | 20 | 2018-07-15 08:30 | 2018-07-15 08:40 | 2018-07-15 08:30 | 0 | phatsakun |  |  | on cb input ups auto strat on normal แจ้งพนักงานหาป้ายไปติดว่า on 24 ชั่วโมง | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0786-0 | 1395 |  |  |  | External bypass จ่าย Load | Pending | Load shutdown | 1 | Normal | 14 | 2018-07-15 14:44 | 2018-07-15 14:44 | 2018-07-15 14:44 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0787-0 | 3565 | คุณณัชฌา SL | 0626058918 |  | Electrical fault | Closed | UPS ไม่ on auto | 3 | Normal | 14 | 2018-07-15 16:20 | 2018-07-15 16:35 | 2018-07-15 16:20 | 0 | phatsakun |  |  | แก้ไขเรียบร้อยขณะนี้ขายของได้ปกติ | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0788-0 |  | พงษ์สภัค | 022088999 |  | ups เป็นเสียงร้องดัง status เป็นสีแดง Alarm rectifier fault | Pending | module 1 alarm rectifier fault | 19 | Abnormal | 6 | 2018-07-15 16:00 | 2018-07-15 16:15 | 2018-07-15 16:00 | 0 | phatsakun |  |  | ประสานงานกับพี่เหน่งเพื่อนำ module เข้าเปลี่ยนครับ | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | on site
CM-2018-0789-0 | 1328 | คุณอภัสนันท์ | 0985200052 |  | ไฟช๊อต และ คอมพิวเตอร์ ดับทุกตัว | Closed | cb output ups ช๊อตที่No.5 cb main tripตั้งแต่ต้นทาง ถึง box bypass | 15 | Normal | 14 | 2018-07-15 18:30 | 2018-07-15 19:21 | 2018-07-15 18:30 | 0 | phatsakun |  |  | on cb input ทุกตัว แล้วon ups ตามขั้นตอน ขณะนี้ups on ปกติ -off cb No.5 ไว้ ให้สาขาแจ้งFMเข้าตรวจสอบแก้ไข | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0790-0 | 2076 | อาทิตย์ SL | 0626058208 |  | ไฟดับอุปกรณ์ดับ | Closed | cb main i/p ย่อย 2 ที่ตู้ lp off | 16 | bypass | 4 | 2018-07-15 19:15 | 2018-07-15 19:26 | 2018-07-15 19:15 | 0 | phatsakun |  |  | on ups test พบว่า alarm battery รอประสานงานเรื่องแบต | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0791-0 | 150 | พรทิภา ESM | 0993216902 |  | รับแจ้ง มีเสียงระเบิดจากห้อง Server แล้วเเคชเชียร์ดับหมด | Closed | CB in-out ทริปหมด CB box load ทริป หนึ่งตัว | 15 | bypass | 32 | 2018-07-15 19:00 | 2018-07-15 19:45 | 2018-07-15 19:00 | 0 | phatsakun |  |  | ขณะนี้ สาขาใช้ไฟ Bypass ได้แนะนำให้สาขาเปิดlogหา FM เข้าตรวจเช็คให้ว่าเป็นที่อะไร ถ้าไม่เกี่ยวกับ ups ผมจะให้FM on UPS ให้ หลังFM เข้าสาขา | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0792-0 | 2302 | คุณสุรกิจ SL | 0649369390 |  | ไฟดับอุปกรณ์ดับ | Closed | Alarm battery fault | 15 | bypass | 4 | 2018-07-15 21:42 | 2018-07-15 21:55 | 2018-07-15 21:42 | 0 | phatsakun |  |  | off ups แล้ว on bypass ใช้งาน | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0793-0 | 68 | คุณมนัส ผู้จัดการสาขา | 0846329358 |  | ups internal fault | Closed | ups internal fault | 17 | bypass | 2 | 2018-07-16 08:13 | 2018-07-16 08:47 | 2018-07-16 08:13 | 0 | phatsakun |  |  | power reset 3รอบ ไม่หาย รอการเปลี่ยนเครื่อง | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0794-0 | 202 | คุณแพวา | 0985614993 |  | ups ใช้งานไม่ได้ขณะไฟฟ้าดับ | Pending | ups alarm inverter ช๊อต | 15 | bypass | 14 | 2018-07-16 17:00 | 2018-07-16 17:10 | 2018-07-16 17:00 | 0 | phatsakun |  |  | bypass | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0795-0 | 2222 | อรทัย SL | 0632503620 |  | อุปกรณ์ดับหมด | Closed | cb o/p ใน box bypass trip | 15 | Normal | 32 | 2018-07-17 01:47 | 2018-07-17 01:57 | 2018-07-17 01:47 | 0 | phatsakun |  |  | on cb ups normal | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0796-0 | 3343 |  |  |  | UPS ชำรุด | Pending | UPS ชำรุด | 17 | Abnormal | 20 | 2018-07-17 11:06 | 2018-07-17 11:06 | 2018-07-17 11:06 | 0 | phatsakun |  |  | รอดำเนินการเปลี่ยนเครื่อง | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | -
CM-2018-0797-0 | 1714 |  |  |  | UPS ไม่มี Internal Battery | Pending | UPS ไม่มี Internal Battery | 16 | Normal | 4 | 2018-07-17 11:24 | 2018-07-17 11:24 | 2018-07-17 11:24 | 0 | phatsakun |  |  | รอดำเนินการเปลี่ยนแบต | Battery fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | -
CM-2018-0798-0 | 1153 | คุณบรรเทิง | 0847610687 |  | น้ำยาหยดที่เครื่อง | Closed | UPS Fault | 15 | bypass | 1 | 2018-07-17 11:20 | 2018-08-17 11:29 | 2018-07-17 11:20 | 0 | phatsakun |  |  | bypass | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0799-0 | 5293 | ธนพล FM | 0967066743 |  | อุปกรณ์ดับหมด | Closed | ups alarm inv overload ,output shorted ,bypass volt failed ,load on none | 1 | Normal | 11 | 2018-07-17 17:25 | 2018-07-17 17:38 | 2018-07-17 17:25 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | No output |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0800-0 | 4765 | คุณรวิวรรณ SL | 0626055749 |  | ไฟตก เครื่องดับบ่อย | Pending | ups off | 15 | bypass | 14 | 2018-07-17 18:00 | 2018-07-17 18:06 | 2018-07-17 18:00 | 0 | phatsakun |  |  | bypass | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0801-0 | 2094 | คุณอัชราพันธ์ุ SL | 0626058279 |  | ไฟดับอุปกรณ์ดับ | Closed | cb/out put trip | 1 | Normal | 14 | 2018-07-17 19:50 | 2018-07-17 20:25 | 2018-07-17 19:50 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0802-0 | 3603 | คุณมงคล | 0905806808 |  | เครื่องสำรองไฟฟ้ามีกลิ่นเหม็น | Closed | เข้าตรวจสอบเครื่องสำรองไฟฟ้าดับและมีกลิ่นเหม็นไหม้ภายในเครื่อง ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ | 17 | Normal | 2 | 2018-07-17 20:42 | 2018-07-17 20:42 | 2018-07-17 20:42 | 0 | phatsakun |  |  | นัดลูกค้านำเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มีอยู่ที่บ้านเป็น GXT3-10000T ไปให้ทางลูกค้าใช้งานชั่วคราว | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0803-0 | 4997 | คุณกิจนิพนธ์ เจ้าหน้าที่ IT | 0873694471 |  | ups alarm output short circut | Closed | ups alarm output short circut | 15 | Normal | 11 | 2018-07-18 01:59 | 2018-07-18 01:59 | 2018-07-18 01:59 | 0 | phatsakun |  |  | ปิด เบรกเกอร์ out putใว้ก่อนให้ทางลูกค้าแก้ใขก่อนแล้วค่อยเปิดใช้อีกทีครับ | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0804-0 | 3643 | คุณยุทพงษ์ SL | 0981567185 |  | ไฟดับ Ups สำรองไฟจนแบตหมด | Closed | CB Battery tirp | 15 | Normal | 4 | 2018-07-18 04:58 | 2018-07-18 04:58 | 2018-07-18 04:58 | 0 | phatsakun |  |  | on CB Battery ups | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0805-0 | 95 | คุณภูดิษ FM | 0887696978 |  | UPS Alarm | Pending | UPS Alarm Status สีแดง Alarm Rec fault | 17 | bypass | 2 | 2018-07-18 08:19 | 2018-07-18 08:37 | 2018-07-18 08:19 | 0 | phatsakun |  |  | เข้าตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วพบว่า ups alarm inverter protect รอดำเนินการเปลี่ยนเครื่อง | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | On site
CM-2018-0806-0 | 7773 | คุณรุ่งเพชร | 0844580220 |  | UPS Alarm มีกลิ่นไหม้ | Closed | UPS Alarm มีกลิ่นไหม้ | 17 | Abnormal | 2 | 2018-07-18 08:30 | 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 08:30 | 0 | phatsakun |  |  | ช่างเข้าดำเนินการตรวจเช็คเพื่อเปลี่ยนเครื่อง | Smell burn |  | CM |  |  |  |  | 1 | on site
CM-2018-0807-0 | 1395 | ศราวุฒิ ศรีพลัง ASM | 0982808051 |  | UPS Alarm | Closed | UPS Alarm load | 15 | bypass | 20 | 2018-07-18 09:30 | 2018-07-18 09:30 | 2018-07-18 09:30 | 0 | phatsakun |  |  | Bypass รอช่างเข้าตรวจเช็ค | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0808-0 | 2449 | คุณผึ้ง ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ | 086230263 |  | UPS ไม่สำรองไฟ | Closed | CB output trip | 15 | Normal | 32 | 2018-07-18 09:40 | 2018-07-18 09:40 | 2018-07-18 09:40 | 0 | phatsakun |  |  | On CB Output ขึันใช้งานได้ปกติ | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0809-0 | 5275 | คุณคณธัช Super | 0917011536 |  | เครื่อง POS ดับ | Closed | CB output trip | 15 | Normal | 32 | 2018-07-18 12:25 | 2018-07-18 12:25 | 2018-07-18 12:25 | 0 | phatsakun |  |  | On CB Output ขึันใช้งานได้ปกติ | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0810-0 | 5472 |  |  |  | External Battery Fail | Closed | มีผู้รับเหมา เข้ามาต่อ Battery Monitoring | 3 | Normal | 20 |  |  |  | 0 | phatsakun |  |  |  | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0811-0 | 2442 | K'วิษณุพร ESM | 0626058378 |  | อุปกรณ์ดับหมด cb ใน box bypass ทั้ง 3 ตัว off | Closed | cb ย่อยที่ 1 ตู้ load center trip | 15 | bypass | 32 | 2018-07-18 15:45 | 2018-07-18 16:10 | 2018-07-18 15:45 | 0 | phatsakun |  |  | On bypass | Input CB trip/OFF |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0812-0 | 2755 | ผู้ช่วย | 0931428025 |  | Breaker output ตู้โหลด Trip | Pending | ups alarm internal fault | 1 | Normal | 11 | 2018-07-18 21:45 | 2018-07-18 22:00 | 2018-07-18 21:45 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0813-0 | 3383 | คุณวิภา esm | 0805839794 |  | เครื่อง POS ดับ | Closed | cb/out put trip | 1 | Normal | 14 | 2018-07-19 10:30 | 2018-07-19 11:00 | 2018-07-19 10:30 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0814-0 | 97 | ต๊ะ FM | 0621531778 |  | Load shutdown | Closed | Alarm Unit overload | 1 | Normal | 20 | 2018-07-19 23:47 | 2018-07-20 00:05 | 2018-07-19 23:47 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0815-0 | 1395 | Tel. | 0982808051 |  | CB Output trip | Closed | UPS Shutdown- ตรวจสอบพบไฟฟ้าย้อนเข้าระบบ | 2 | Normal | 14 | 2018-07-20 01:46 | 2018-07-20 01:46 | 2018-07-20 01:46 | 0 | phatsakun |  |  | แจ้ง ผจก สาขาให้แจ้ง FM เข้าแก้ไขTel. 0982808051 | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0816-0 | 1821 | สุคร FM Manager | 0815665234 |  | UPS Alarm | Closed | output shorted | 1 | Normal | 11 | 2018-07-20 09:00 | 2008-07-20 09:11 | 2018-07-20 09:00 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0817-0 | 36 | K'สุรพันธ์ FM | 0642758421 |  | ups มีเสียงร้องดัง alarm "Inv protected" ตอน 23:00 -Inv ยังทำงานอยู่ แต่ ups status เป็นสีแดง | Closed | สอบถามเมื่อคืนมีช่างเข้ามาล้างแอร์อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ ups alarm | 1 | Normal | 20 | 2018-07-20 10:42 | 2018-07-20 16:00 | 2018-07-20 10:42 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | on site
CM-2018-0818-0 | 1899 | K'อรพินท์ SL | 0626058145 |  | มีไฟดับ ups ไม่สำรองไฟฟ้า | Closed | cb o/p ใน box bypass trip | 15 | Normal | 14 | 2018-07-20 11:03 | 2018-07-20 11:10 | 2018-07-20 11:03 | 0 | phatsakun |  |  | on cb o/p ใช้งานตามปกติups status normal | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0819-0 | 1912 | คุณสรวัฒ sl | 0956950643 |  | ไฟดับ upsใช้งานได้ประมาณ15นาที่ ไฟการไฟฟ้าติดupsใช้งานไม่ได้ | Closed | ตรวจสอบพบว่า ups ใช้งานสำรองไฟจน batt หมดเครื่องดับ | 1 | Normal | 14 | 2018-07-21 01:30 | 2018-07-21 01:50 | 2018-07-21 01:30 | 0 | phatsakun |  |  | ทำการ on ups ใช้งานได้ปกติ ups status normal | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0820-0 | 2827 | K'ชัยวัฒน์ SL | 0626058519 |  | ไฟตก ups ไม่สำรองไฟ ups มีเสียงดัง alarm internal fault ,ไฟโชว์ battery กระพริบ | Pending | ไฟตก ups ไม่สำรองไฟ ups มีเสียงดัง alarm internal fault ,ไฟโชว์ battery กระพริบ | 15 | bypass | 2 | 2018-07-21 02:58 | 2018-07-21 03:17 | 2018-07-21 02:58 | 0 | phatsakun |  |  | power resetไม่หาย ; on cb bypass ใช้งาน | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0821-0 | 3568 | FM | 0902697957 |  | UPS shutdown Load shutdown | Closed | CB main ห้อง MDB trip | 15 | Normal | 14 | 2018-07-21 07:20 | 2018-07-21 07:55 | 2018-07-21 07:20 | 0 | phatsakun |  |  | ON CB Main Startup ups Ups normal | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0822-0 | 2424 | คุณสุมารี SL | 0626058326 |  | ไฟดับสำรองไฟได้upsสำรองไฟได้15นาทีไฟการไฟฟ้ามาเครื่องposใช้งานไม่ได้ | Closed | ตรวจสอบพบ CB out put trip | 15 | Normal | 14 | 2018-07-21 07:50 | 2018-07-21 08:08 | 2018-07-21 07:50 | 0 | phatsakun |  |  | on CB out put ups normal | Output CB trip |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0823-0 | 2676 | K'ญานภัทร ช่างที่เข้ามาทำระบบไฟ | 0610840210 |  | ups มีเสียงร้องดัง alarm internal fault (battery fault) | Closed | ups มีเสียงร้องดัง alarm internal fault (battery fault) | 15 | bypass | 4 | 2018-07-21 16:00 | 2018-07-21 16:12 | 2018-07-21 16:00 | 0 | phatsakun |  |  | power reset ไม่หาย on bypass ใช้งาน | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0824-0 | 111 | คุณอากึม เจ้าหน้าที่ SL | 0626057818 |  | เครื่อง pos ใช้งานไม่ได้ | Closed | CB in put ups trip/CB out put ที่ตู้LU trip | 15 | Normal | 20 | 2018-07-21 21:20 | 2018-07-21 21:40 | 2018-07-21 21:20 | 0 | phatsakun |  |  | ทำการon CBขึ้นใช้งาน ตามลำดับ ups ใช้งานได้ปกติ | Others |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0825-0 | 1987 | คุณทับทิม SL | 0924061047 |  | no backup | Closed | CB out put trip | 15 | Normal | 14 | 2018-07-21 22:00 | 2018-07-21 22:35 | 2018-07-21 22:00 | 0 | phatsakun |  |  | on CB out put upsใช้งานได้ปกติ | No backup |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0826-0 | 1821 | K'บุญศรี FM | 0816070699 |  | ups bypass mode | Closed | ups alarm "inv overload" "output shorted" | 1 | Normal | 11 | 2018-07-22 07:30 | 2018-07-22 07:48 | 2018-07-22 07:30 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0827-0 | 7892 | คุณเกรียงศักดิ์ sl | 0983868382 |  | ups alarm internalfauft | Closed | เครื่อง POS ช็อต | 1 | Normal | 14 | 2018-07-22 08:05 | 2018-07-22 08:33 | 2018-07-22 08:05 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0828-0 | 2122 | กัญญารัตน์ SL | 0626670060 |  | แจ้งว่ามีกลิ่นไหม้ | Pending | พนง.เครื่องช็อตเนื่องon CB ผิดขั้นตอน | 17 | bypass | 20 | 2018-07-22 08:08 | 2018-07-22 08:35 | 2018-07-22 08:08 | 0 | phatsakun |  |  | bypass รอดำเนินการเปลี่ยนเครื่อง | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | on site
CM-2018-0829-0 | 16 | FM | 0843493125 |  | UPS alarm unit overload | Closed | Load shutdown | 1 | Normal | 11 | 2018-07-22 11:30 | 2018-07-22 11:50 | 2018-07-22 11:30 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0830-0 | 2605 | K'จิตรกร ESM | 0882000010 |  | UPS Internal fault | Pending | หม้อแปลงระเบิด /UPS off | 15 | bypass | 2 | 2018-07-22 13:42 | 2018-07-22 13:53 | 2018-07-22 13:42 | 0 | phatsakun |  |  | bypass รอดำเนินการตรวจเช็ค | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0831-0 | 3568 | FM | 0831321275 |  | UPS alarm unit over load | Closed | Load shutdown | 1 | Normal | 11 | 2018-07-22 15:20 | 2018-07-22 15:40 | 2018-07-22 15:20 | 0 | phatsakun |  |  | Power reset ; ups normal | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0832-0 | 6433 |  |  |  | ups alarm | Closed | ups alarm overload | 10 | Normal | 11 | 2018-07-22 18:20 | 2018-07-22 18:33 | 2018-07-22 18:20 | 0 | phatsakun |  |  | on inverter | Unit overload |  | CM |  |  |  |  | 1 | By phone
CM-2018-0833-0 | 2827 |  |  |  | ups alarm battery fault | Closed | สายแบตเตอรี่ที่หลังเครื่องหลวม | 1 | Normal | 34 | 2018-07-22 20:46 | 2018-07-22 20:46 | 2018-07-22 20:46 | 0 | phatsakun |  |  | ตรวจเช็คแบตเตอรี่ทุกลูกด้วยโหลดตัวต้านทานแรงดันอยู่ในเกณฑ์ปกติ UPS normal | Internal fault |  | CM |  |  |  |  | 1 | on site
CM-2018-0834-0 | 176 | à¸­à¸±à¸¡à¸ à¸² SL | 0626057895 |  | -à¸£à¸±à¸šà¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¸ˆà¸²à¸à¸—à¸²à¸‡à¸ªà¸²à¸‚à¸²à¸§à¹ˆà¸²à¹„à¸Ÿà¸”à¸±à¸šà¸™à¸²à¸™ à¸žà¸­à¹„à¸Ÿà¸¡à¸²à¸­à¸¸à¸›à¸à¸£à¸“à¹Œà¹ƒà¸Šà¹‰à¸‡à¸²à¸™à¹„à¸¡à¹ˆà¹„à¸”à¹‰ | Assigned |  | 1 |  | 32 | NULL | 2018-08-01 05:23 | 2018-08-01 14:40 | 0 | phatsakun | à¸•à¸£à¸§à¸ˆà¹€à¸Šà¹‡à¸„ à¸žà¸šà¸§à¹ˆà¸² cb input output à¸—à¸µà¹ˆbox bypass trip | Power reset UPS normal by UTW |  | No backup |  | CM | 2018-08-01 05:08 | NULL |  | NULL | 1 | Fixed by phone |  |  | NULL
CM-2018-0835-0 | 886 | à¸„à¸¸à¸“à¸ˆà¸£à¸´à¸à¸à¸² EDP | 086483253 |  | Record ... 08:41 Unit overload , Unit overload timeout , Check output | Assigned |  | 1 |  | 49 | NULL | 2018-08-01 09:00 | 2018-08-01 18:56 | 0 | phatsakun |  | Power reset , UPS normal Load 18 , 32 , 27 % by NWW |  | Unit overload |  | CM | 2018-08-01 08:46 | NULL |  | NULL | 1 | Fixed by phone |  |  | NULL
CM-2018-0836-0 | 1093 | à¸„à¸¸à¸“à¸šà¸­à¸¢ | 098872798 |  | UPS à¸¡à¸µà¹€à¸ªà¸µà¸¢à¸‡à¸£à¹‰à¸­à¸‡ Status fault à¸ªà¸µà¹à¸”à¸‡ | Assigned |  | 4 |  | 4 | 2018-08-01 17:00 | NULL | 2018-08-01 19:08 | 0 | phatsakun |  | à¸¥à¸¹à¸à¸„à¹‰à¸²à¹„à¸¡à¹ˆà¸¡à¸µà¹„à¸Ÿà¹ƒà¸Šà¹‰à¹€à¸¥à¸¢à¸¢à¹‰à¸²à¸¢à¹„à¸›à¹ƒà¸Šà¹‰à¸›à¸¥à¸±à¹Šà¸à¸à¸²à¸£à¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸²à¹à¸—à¸™ à¹à¸¥à¹‰à¸§à¹€à¸Šà¹‡à¸„ UPS à¸¡à¸µ Alarm - à¸—à¸³à¸à¸²à¸£ Power reset , REC , BYP à¸‚à¸¶à¹‰à¸™à¸ªà¸µà¹à¸”à¸‡ à¹ƒà¸«à¹‰à¸¥à¸¹à¸à¸„à¹‰à¸²à¸šà¸´à¸” Selecter à¸«à¸¥à¸±à¸‡à¹€à¸„à¸£à¸·à¹ˆà¸­à¸‡à¹„à¸› Maintenance à¸§à¸²à¸‡à¸ªà¸²à¸¢à¹à¸¥à¸°à¹„à¸›à¸«à¸²à¹„à¸‚à¸„à¸§à¸‡à¸¡à¸²à¸›à¸¥à¸”à¸•à¸±à¸§à¸¥à¹‡à¸­à¸„ 09:33 - 09:38 à¸™. Power reset à¹„à¸¡à¹ˆà¸«à¸²à¸¢ à¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¸žà¸µà¹ˆà¸ªà¸¸ Onsite |  | Internal fault |  | CM | NULL | NULL |  | NULL | 1 | On site |  |  | NULL
CM-2018-0837-0 | 1781 | à¸£à¸ªà¸ªà¸¸à¸„à¸™à¸˜à¹Œ ESM | 0616058098 |  | à¸­à¸¢à¸¹à¹ˆà¸”à¸µà¹†à¸­à¸¸à¸¸à¸›à¸à¸£à¸“à¹Œà¸”à¸±à¸šà¸«à¸¡à¸” ups à¸”à¸±à¸šà¸«à¸™à¹‰à¸²à¸•à¸´à¸”à¹„à¸¡à¹ˆà¸¡à¸µà¹„à¸Ÿà¹‚à¸Šà¸§à¹Œ | Assigned |  | 1 |  | 20 | NULL | 2018-08-01 10:12 | 2018-08-01 19:13 | 0 | phatsakun | à¸¡à¸µà¹€à¸ˆà¹‰à¸²à¸«à¸™à¹‰à¸²à¸—à¸µà¹ˆà¸¡à¸² Off cb main à¸¢à¹ˆà¸­à¸¢à¸—à¸µà¹ˆ2 à¸•à¸¹à¹‰ LP à¸œà¸´à¸” ; on cb LP2 à¹ƒà¸Šà¹‰à¸‡à¸²à¸™ | Power Reset by TPS |  | No backup |  | CM | 2018-08-01 10:05 | NULL |  | NULL | 1 | Fixed by phone |  |  | NULL
CM-2018-0838-0 | 2818 | à¸­à¸±à¸„à¸£à¸žà¸¥ | 0951702702 |  | à¸£à¸±à¸šà¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¸ˆà¸²à¸à¸ªà¸²à¸‚à¸²à¸§à¹ˆà¸²à¸¡à¸µà¹„à¸Ÿà¸”à¸±à¸šà¹à¸¥à¹‰à¸§à¹€à¸„à¸£à¸·à¹ˆà¸­à¸‡upsà¸ªà¸³à¸£à¸­à¸‡à¹„à¸Ÿà¹„à¸”à¹‰5à¸™à¸²à¸—à¸µà¸­à¸¸à¸›à¸à¸£à¸“à¹Œà¸„à¸­à¸¡à¸”à¸±à¸š | Assigned |  | 1 |  | 14 | NULL | 2018-08-01 08:42 | 2018-08-01 19:19 | 0 | phatsakun |  | -à¸‚à¸“à¸™à¸µà¹‰ups normal ##à¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¸—à¸²à¸‡à¸ªà¸²à¸‚à¸²à¸§à¹ˆà¸²à¸¡à¸µà¹à¸žà¸¥à¸™ pm ups à¸­à¸²à¸—à¸´à¸•à¸¢à¹Œà¸™à¸µà¹‰à¸ˆà¸°à¸•à¸£à¸§à¸ˆà¹€à¸Šà¹‡à¸„à¹ƒà¸«à¹‰à¸£à¸°à¹€à¸­à¸µà¸¢à¸”à¸­à¸µà¸à¸„à¸£à¸±à¹‰à¸‡ by UTW |  | No backup |  | CM | 2018-08-01 08:36 | NULL |  | NULL | 1 | Fixed by phone |  |  | NULL
CM-2018-0839-0 | 2795 | à¸˜à¸£à¸²à¸§à¸¸à¸’ fm | 0817537784 |  |  | Assigned |  | 1 |  | 50 | NULL | 2018-08-01 09:30 | 2018-08-01 19:23 | 0 | phatsakun |  | power reset ups normal by UTW |  | Internal fault |  | CM | 2018-08-01 09:21 | NULL |  | NULL | 1 | Fixed by phone |  |  | NULL
CM-2018-0840-0 | 115 | à¸ªà¸¡à¸›à¸­à¸‡ ESM | 0626057822 |  | à¸£à¸±à¸šà¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¸ˆà¸²à¸à¸ªà¸²à¸‚à¸² à¸žà¸­à¹€à¸›à¸´à¸”à¸—à¸³à¸à¸²à¸£à¸­à¸¸à¸›à¸à¸£à¸“à¹Œà¸„à¸­à¸¡à¹ƒà¸Šà¹‰à¸‡à¸²à¸™à¹„à¸¡à¹ˆà¹„à¸”à¹‰ | Assigned |  | 18 |  | 32 | 2018-08-02 07:26 | NULL | 2018-08-02 09:05 | 0 | phatsakun | on cb main input ups à¹à¸¥à¸°à¸à¸”à¸›à¸¸à¹ˆà¸¡on à¸«à¸™à¹‰à¸²à¹€à¸„à¸£à¸·à¹ˆà¸­à¸‡ à¸žà¸šà¸§à¹ˆà¸²à¹€à¸„à¸£à¸·à¹ˆà¸­à¸‡à¸£à¸°à¹€à¸šà¸´à¸” | à¸‚à¸“à¸°à¸™à¸µà¹‰on bypass à¹ƒà¸«à¹‰à¸—à¸²à¸‡à¸ªà¸²à¸‚à¸²à¹ƒà¸Šà¹‰à¸‡à¸²à¸™ by UTW |  | No output |  | CM | NULL | NULL |  | NULL | 1 | On site |  |  | NULL
CM-2018-0841-0 | 5581 | à¸™à¸±à¸—à¸Šà¸™à¸±à¸™ SL | 0632048618 |  | à¸£à¸±à¸šà¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¸ˆà¸²à¸à¸ªà¸²à¸‚à¸²à¸§à¹ˆà¸²à¸­à¸¢à¸¹à¹ˆà¸”à¸µà¹†à¸­à¸¸à¸›à¸à¸£à¸“à¹Œà¸„à¸­à¸¡à¸”à¸±à¸š | Assigned |  | 20 |  | 20 | NULL | 2018-08-02 07:58 | 2018-08-02 09:30 | 0 | phatsakun | à¸¡à¸µà¹€à¸ˆà¹‰à¸²à¸«à¸™à¹‰à¸²à¸—à¸µà¹ˆà¹„à¸›à¸›à¸´à¸”main input ups à¸—à¸³à¹ƒà¸«à¹‰upsà¸ªà¸³à¸£à¸­à¸‡à¹„à¸Ÿà¸ˆà¸™à¹à¸šà¸•à¹€à¸•à¸­à¸£à¸µà¹ˆà¸«à¸¡à¸” | à¸‚à¸“à¸°à¸™à¸µà¹‰on ups normal by UTW |  | No output |  | CM | 2018-08-02 07:30 | NULL |  | NULL | 1 | Fixed by phone |  |  | NULL
CM-2018-0842-0 | 1093 | à¸„à¸¸à¸“à¸šà¸­à¸¢ | 0988727989 |  | UPS à¸¡à¸µà¹€à¸ªà¸µà¸¢à¸‡à¸£à¹‰à¸­à¸‡ Status fault à¸ªà¸µà¹à¸”à¸‡ | Completed | à¸•à¸£à¸§à¸ˆà¹€à¸Šà¹‡à¸„ à¸žà¸šà¸‹à¸²à¸à¸«à¸™à¸¹à¸•à¸²à¸¢à¸”à¹‰à¸²à¸™à¸«à¸¥à¸±à¸‡à¹€à¸„à¸£à¸·à¹ˆà¸­à¸‡à¸•à¸³à¹à¸«à¸™à¹ˆà¸‡à¸‚à¸±à¹‰à¸§à¸•à¹ˆà¸­ | 4 |  | 4 | 2018-08-01 09:25 | NULL | 2018-08-02 11:25 | 0 | phatsakun |  | - à¸—à¸³à¸à¸²à¸£ Power reset , REC , BYP à¸‚à¸¶à¹‰à¸™à¸ªà¸µà¹à¸”à¸‡ à¹ƒà¸«à¹‰à¸¥à¸¹à¸à¸„à¹‰à¸²à¸šà¸´à¸” Selecter à¸«à¸¥à¸±à¸‡à¹€à¸„à¸£à¸·à¹ˆà¸­à¸‡à¹„à¸› Maintenance 0988727989 à¸„à¸¸à¸“à¸šà¸­à¸¢ 09:21 - 09:25 à¸™. à¸§à¸²à¸‡à¸ªà¸²à¸¢à¹à¸¥à¸°à¹„ | à¸³à¸„à¸§à¸²à¸¡à¸ªà¸°à¸­à¸²à¸”à¸—à¸”à¸¥à¸­à¸‡ Start Up UPS à¹„à¸¡à¹ˆà¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸– On à¹€à¸„à¸£à¸·à¹ˆà¸­à¸‡à¹„à¸”à¹‰,Maintenance Bypass à¹ƒà¸«à¹‰à¸¥à¸¹à¸à¸„à¹‰à¸²à¹ƒà¸Šà¹‰à¸‡à¸²à¸™ | No backup |  | CM | NULL | NULL |  | 2018-08-01 12:13 | 1 | On site | 2018-08-02 11:29 |  | NULL